## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов
на ПС Есильских МЭС на 13 сентября 2023г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [23 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | [5 empty] | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА (на декабрь 2023) | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА | Примечание | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
[11 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Есильские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Ейская | 2,5+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.036 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0.029 | 0.065 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 1.6 | 1.535
2 | ПС 110/35/10 Победа | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.282 | 1.897 | 0 |  | 1.282 | 0 | 10 | 8.718 |  | 0.262 | 1.544 | 0 | 0 | 1.544 | 0 | 10 | 8.456
3 | ПС 110/10 Красивинская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.671 | 2.791 | 0 |  | 1.671 | 0 | 10 | 8.329 |  | 0.646 | 2.317 | 0 | 0 | 2.317 | 0 | 10 | 7.683
4 | ПС 35/10 37 лет Октября | 4+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - | - | 0.533 | 0.213 | 0 |  | 0.533 | 0 | 1.6 | 1.067 |  | 0.57 | 1.103 | 0 | 0 | 1.103 | 0 | 1.6 | 0.497
5 | ПС 35/10 Бузулукская | 2,5+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.036 | 0.021 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564
6 | ПС 35/10 Дальняя | 2,5+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.053 | 0.089 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.3 | 0.353 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 1.6 | 1.247
7 | ПС 35/10 Двуречная | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.142 | 0.196 | 0 |  | 0.142 | 0 | 1.6 | 1.458 |  | 0.004 | 0.146 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 1.6 | 1.454
8 | ПС 35/10 Есиль 2 | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.013 | 1.743 | 0 |  | 1.013 | 0 | 4 | 2.987 |  | 0.742 | 1.755 | 0 | 0 | 1.755 | 0 | 4 | 2.245
9 | ПС 35/10 Жаныспай | 2,5+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.181 | 0.163 | 0 |  | 0.181 | 0 | 1.6 | 1.419 |  | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 1.6 | 1.419
10 | ПС 35/10 Заречная | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.356 | 0.356 | 0 |  | 0.356 | 0 | 1.6 | 1.244 |  | 0.192 | 0.548 | 0 | 0 | 0.548 | 0 | 1.6 | 1.052
11 | ПС 35/10 Знамя Труда | 2,5+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.124 | 0.213 | 0 |  | 0.124 | 0 | 1 | 0.876 |  | 0.036 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 1 | 0.84
12 | ПС 35/10 Каракольская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.036 | 0.107 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0.04 | 0.076 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 1.6 | 1.524
13 | ПС 35/10 Комсомольская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.018 | 0.071 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1.6 | 1.582 |  | 0.051 | 0.069 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 1.6 | 1.531
14 | ПС 35/10 Красн. Запорожец | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.018 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 |  | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 1 | 0.982
15 | ПС 35/10 Курская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.267 | 0.32 | 0 |  | 0.267 | 0 | 1.6 | 1.333 |  | 0.261 | 0.528 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 1.6 | 1.072
16 | ПС 35/10 Любимовская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.053 | 0.107 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0.027 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 1 | 0.92
17 | ПС 35/10 Московская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0.071 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.01 | 0.063 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 1.6 | 1.537
18 | ПС 35/10 Свободная | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0.178 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.1 | 0.153 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 1.6 | 1.447
19 | ПС 35/10 ТП-7 | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.036 | 0.107 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1 | 0.964 |  | 0.052 | 0.088 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 1 | 0.912
20 | ПС 35/6 ЦРП | 1,8+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.036 | 0.107 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0.012 | 0.048 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 1.6 | 1.552
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 35/10 Сурган | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - | - | 0.018 | 0.036 | 0 |  | 0.018 | 0 | 2.5 | 2.482 |  | 0.031 | 0.049 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 2.5 | 2.451
| Итого по РЭС | 115.9 |  | 115.9 |  |  |  |  | 6.015 | 8.84 | 0 |  | 6: 6.015; 7: 0; 8: 51.3; 9: 45.285
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 45.285
Жаркаинские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Державинская | 25+25 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | - | - | 3.844 | 4.341 | 0 |  | 3.844 | 0 | 25 | 21.156 |  | 1.284 | 5.128 | 0 | 0 | 5.128 | 0 | 25 | 19.872
2 | ПС 110/35/10 Пятигорская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.657 | 1.329 | 0 |  | 0.657 | 0 | 10 | 9.343 |  | 0.01 | 0.667 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 10 | 9.333
3 | ПС 35/10 Братолюбовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.036 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0.002 | 0.038 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 1.6 | 1.562
4 | ПС 35/10 Валиханова | 1,8+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.16 | 0.123 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.6 | 1.44 |  | 0.361 | 0.521 | 0 | 0 | 0.521 | 0 | 1.6 | 1.079
5 | ПС 35/10 Донская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.107 | 0.071 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1 | 0.893 |  | 0.008 | 0.115 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 1 | 0.885
6 | ПС 35/10 Львовская | 2,5+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.071 | 0.053 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1 | 0.929 |  | 0.002 | 0.073 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 1 | 0.927
7 | ПС 35/10 Отрадная | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0.071 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0.007 | 0.096 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 1.6 | 1.504
8 | ПС 35/10 Пригородная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.089 | 0.053 | 0 |  | 0.089 | 0 | 2.5 | 2.411 |  | 0.297 | 0.386 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 2.5 | 2.114
9 | ПС 35/10 Тассуат | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.036 | 0.053 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0.004 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 1.6 | 1.56
10 | ПС 35/10 Шолаксанды | 2,5+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.089 | 0.053 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0.014 | 0.103 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 1.6 | 1.497
11 | ПС 35/10 Южная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.284 | 0.32 | 0 |  | 0.284 | 0 | 2.5 | 2.216 |  | 0.076 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 2.5 | 2.14
12 | ПС 35/10 Тасты-Талды | 10+2,5 | Т-1 | 10 | Т-2 | - | Т-3 | 2.5 | 0.527 | 0.142 | 0 |  | 0.527 | 0 | 2.5 | 1.973 |  | 0.091 | 0.618 | 0 | 0 | 0.618 | 0 | 2.5 | 1.882
13 | ПС 35/10 Баранкуль | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.036 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1 | 0.964 |  | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 1 | 0.964
14 | ПС 35/10 Ростовская | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.036 | 0.071 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1 | 0.964 |  | 0.002 | 0.038 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 1 | 0.962
15 | ПС 35/10 Нахимовская | 1,6+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.018 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 |  | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 1 | 0.982
16 | ПС 35/10 Лен.Комсомола | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.071 | 0.107 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1 | 0.929 |  | 0.011 | 0.082 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 1 | 0.918
17 | ПС 35/10 Фурманова | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0.193 | 0.282 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 1.6 | 1.318
18 | ПС 35/10 Карасусская | 2,5+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.036 | 0.053 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0.05 | 0.086 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 1.6 | 1.514
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 35/10 Титова | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.036 | 0.142 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0.11 | 0.146 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 1.6 | 1.454
| Итого по РЭС | 136.8 |  | 136.2 |  |  |  |  | 6.311 | 7.161 | 0 |  | 6: 6.311; 7: 0; 8: 61.3; 9: 54.989
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 54.989
Жаксынские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 35/10 Кайракты | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.036 | 0.071 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1 | 0.964 |  | 0.021 | 0.057 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 1 | 0.943
2 | ПС 35/10 Калининская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.071 | 0.089 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1 | 0.929 |  | 0.4 | 0.471 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 1 | 0.529
3 | ПС 35/10 Киевская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.267 | 0.107 | 0 |  | 0.267 | 0 | 1.6 | 1.333 |  | 0.116 | 0.383 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 1.6 | 1.217
4 | ПС 35/10 Кировская | 2,5+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.178 | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 1.6 | 1.422 |  | 0.12 | 0.298 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 1.6 | 1.302
5 | ПС 35/10 Моховая | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.029 | 0.082 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 1.6 | 1.518
6 | ПС 35/10 Новокиенка | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.444 | 0.231 | 0 |  | 0.444 | 0 | 1 | 0.556 |  | 0.216 | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 1 | 0.34
7 | ПС 35/10 Островская | 1,6+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.16 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1 | 0.84 |  | 0.011 | 0.171 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 1 | 0.829
8 | ПС 35/10 Подгорная | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.213 | 0.213 | 0 |  | 0.213 | 0 | 1.6 | 1.387 |  | 0.031 | 0.244 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 1.6 | 1.356
9 | ПС 35/10 Рентабельная | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.107 | 0.142 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1 | 0.893 |  | 0.227 | 0.334 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 1 | 0.666
10 | ПС 35/10 Элеваторная | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.067 | 1.831 | 0 |  | 1.067 | 0 | 4 | 2.933 |  | 0.188 | 1.255 | 0 | 0 | 1.255 | 0 | 4 | 2.745
11 | ПС 35/10 Ярославская | 2,5+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.018 | 0.036 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 |  | 0.007 | 0.025 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 1 | 0.975
12 | ПС 35/10 Ишимская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.196 | 0.32 | 0 |  | 0.196 | 0 | 1.6 | 1.404 |  | 0.341 | 0.537 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 1.6 | 1.063
13 | ПС 35/10 Казгородок | 1,6+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.018 | 0.053 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 |  | 0.018 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 1 | 0.964
14 | ПС 35/10 Кийма | 4+2,5 | Т-1 | 4 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.622 | 0.391 | 0 |  | 0.622 | 0 | 2.5 | 1.878 |  | 0.059 | 0.681 | 0 | 0 | 0.681 | 0 | 2.5 | 1.819
15 | ПС 35/10 Ленина | 2,5+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.533 | 0.053 | 0 |  | 0.533 | 0 | 1 | 0.467 |  | 0.349 | 0.882 | 0 | 0 | 0.882 | 0 | 1 | 0.118
16 | ПС 35/10 Жаксынская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.533 | 0.356 | 0 |  | 0.533 | 0 | 1.6 | 1.067 |  | 0.186 | 0.719 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 1.6 | 0.881
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 110/35/10 Лозовая | 6.3 | Т-1 | 6.3 | - | - | - | - | 0 | 1.311 | Запитана по 10кВ |  | 11: 0.048; 12: 0.048 |  | 0.048
2 | ПС 110/35/10 Новая | 10 | Т-1 | 10 | - | - | - | - | 0 | 1 | Запитана по 10кВ |  | 11: 0.094; 12: 0.094 |  | 0.094
3 | ПС 35/10 Алгабас | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.018 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1.6 | 1.582 |  | 0.032 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 1.6 | 1.55
| Итого по РЭС | 76.9 |  | 76.9 |  |  |  |  | 4.534 | 4.302 | 0 |  | 6: 4.534; 7: 0; 8: 25.7; 9: 21.166
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 21.166
Сандыктауские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Балкашино | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.507 | 4.667 | 0 |  | 1.507 | 0 | 10 | 8.493 |  | 0.372 | 1.879 | 0 | 0 | 1.879 | 0 | 10 | 8.121
2 | ПС 110/35/10 Веселовская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.309 | 0.783 | 0 |  | 0.309 | 0 | 10 | 9.691 |  | 0.084 | 0.393 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 10 | 9.607
3 | ПС 35/10 Гвардеец | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.058 | 0.071 | 0 |  | 0.058 | 0 | 1.6 | 1.542 |  | 0.009 | 0.067 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 1.6 | 1.533
4 | ПС 110/10 Новоникольская | 6,3+2,5 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.231 | 0.231 | 0 |  | 0.231 | 0 | 2.5 | 2.269 |  | 0.021 | 0.252 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 2.5 | 2.248
5 | ПС 35/10 Белгородка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.134 | 1.067 | 0 |  | 0.134 | 0 | 2.5 | 2.366 |  | 0.64 | 0.774 | 0 | 0 | 0.774 | 0 | 2.5 | 1.726
6 | ПС 35/10 Поляна | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.153 | 0.089 | 0 |  | 0.153 | 0 | 1.6 | 1.447 |  | 0.052 | 0.205 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 1.6 | 1.395
7 | ПС 35/10 Владимировка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.134 | 0.071 | 0 |  | 0.134 | 0 | 1.6 | 1.466 |  | 0.069 | 0.203 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 1.6 | 1.397
8 | ПС 35/10 Лесная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.192 | 0.124 | 0 |  | 0.192 | 0 | 2.5 | 2.308 |  | 0.017 | 0.209 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 2.5 | 2.291
9 | ПС 35/10 Каменка | 2,5+1,8 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.327 | 0.107 | 0 |  | 0.327 | 0 | 1.8 | 1.473 |  | 0.091 | 0.418 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 1.8 | 1.382
10 | ПС 35/10 Бараккульская | 1,6+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.097 | 0.036 | 0 |  | 0.097 | 0 | 1 | 0.903 |  | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 1 | 0.903
11 | ПС 35/10 Спасская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.153 | 0.089 | 0 |  | 0.153 | 0 | 1.6 | 1.447 |  | 0.079 | 0.232 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 1.6 | 1.368
12 | ПС 35/10 Дорогино | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.018 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 |  | 0.018 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 1 | 0.964
13 | ПС 35/10 Богородка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.077 | 0.071 | 0 |  | 0.077 | 0 | 1.6 | 1.523 |  | 0.019 | 0.096 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 1.6 | 1.504
14 | ПС 35/10 Приозерная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.134 | 0.089 | 0 |  | 0.134 | 0 | 2.5 | 2.366 |  | 0.005 | 0.139 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 2.5 | 2.361
15 | ПС 35/10 Сандыктау | 1,8+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.097 | 0.089 | 0 |  | 0.097 | 0 | 1.6 | 1.503 |  | 0.007 | 0.104 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 1.6 | 1.496
16 | ПС 35/10 Свободная | 2,5+4 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 0.25 | 0.213 | 0 |  | 0.25 | 0 | 2.5 | 2.25 |  | 0.619 | 0.869 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 2.5 | 1.631
17 | ПС 35/10 Васильевка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.134 | 0.053 | 0 |  | 0.134 | 0 | 1.6 | 1.466 |  | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 1.6 | 1.466
18 | ПС 35/10 Победа | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.039 | 0.018 | 0 |  | 0.039 | 0 | 1.6 | 1.561 |  | 0.448 | 0.487 | 0 | 0 | 0.487 | 0 | 1.6 | 1.113
19 | ПС 35/10 Заводская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.519 | 0.587 | 0 |  | 0.519 | 0 | 1.6 | 1.081 |  | 0.218 | 0.737 | 0 | 0 | 0.737 | 0 | 1.6 | 0.863
20 | ПС 35/10 Культура | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.116 | 0.071 | 0 |  | 0.116 | 0 | 1.6 | 1.484 |  | 0.02 | 0.136 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 1.6 | 1.464
| Итого по РЭС | 112.3 |  | 112.3 |  |  |  |  | 4.679 | 8.544 | 0 |  | 6: 4.679; 7: 0; 8: 52.3; 9: 47.621
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 47.621
Примечание: На ПС с двумя трансформаторами, в зависимости от графика нагрузки, с учетом надежности питания потребителей и условий минимума
потерь электроэнергии, в работе могут находиться два или один силовой трансформатор.
Начальник ОДС А.Моисейкин