## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов по АПЭС АО "АРЭК" на 20 декабря 2023 г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [14 empty] | Примечание | [8 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | [5 empty] | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА (на декабрь 2022) | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА |  | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
[11 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Астраханский РЭС
Однотрансформаторные ПС
18. | ПС Акбеит | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.003 | 1.222 | 0 |  | 0.003 | 0 | 1.6 | 1.597 |  | 0.019 | 0.022 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 1.6 | 1.578
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Урман | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 4.6 | 5.48 | 0 |  | 4.6 | 0 | 10 | 5.4 |  | 0.567 | 5.167 | 0 | 0 | 5.167 | 0 | 10 | 4.833
2. | ПС Совхозная | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.04 | 0.01 | 0 |  | 0.04 | 0 | 1 | 0.96 |  | 0.007 | 0.047 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 1 | 0.953
3. | ПС Кайнарская | 1 |  |  | Т-2 | 1 | - | - | 0.009 | 0.01 | 0 |  | 0.009 | 0 | 1 | 0.991 |  | 0.052 | 0.061 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 1 | 0.939
4. | ПС Первомайская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.36 | 0.62 | 0 |  | 0.36 | 0 | 1.6 | 1.24 |  | 0.668 | 1.028 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 1.6 | 0.572
5. | ПС Новый Колутон | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.15 | 0.2 | 0 |  | 0.15 | 0 | 1.6 | 1.45 |  | 0.06 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 1.6 | 1.39
6. | ПС Степняк | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.02 | 0.03 | 0 |  | 0.02 | 0 | 1 | 0.98 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0.98
7. | ПС Жарсуатская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.15 | 0.01 | 0 |  | 0.15 | 0 | 1.6 | 1.45 |  | 0.163 | 0.313 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 1.6 | 1.287
8. | ПС Красногвардейская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.73 | 0.24 | 0 |  | 0.73 | 0 | 1.6 | 0.87 |  | 0.05 | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 1.6 | 0.82
9. | ПС Новочеркасская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.31 | 0.24 | 0 |  | 0.31 | 0 | 1 | 0.69 |  | 0.404 | 0.714 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 1 | 0.286
10. | ПС Колутон | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.13 | 0.08 | 0 |  | 0.13 | 0 | 1 | 0.87 |  | 0.142 | 0.272 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 1 | 0.728
11. | ПС Камышенка | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.63 | 0.34 | 0 |  | 0.63 | 0 | 1 | 0.37 |  | 0.851 | 1.481 | 0 | 0 | 1.481 | 0 | 1 | -0.481
12. | ПС Кзыл-Жарская | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.16 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.6 | 1.44 |  | 0.088 | 0.248 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 1.6 | 1.352
13. | ПС Береговая | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.29 | 0.4 | 0 |  | 0.29 | 0 | 1.6 | 1.31 |  | 0.168 | 0.458 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 1.6 | 1.142
14. | ПС Жамбул | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.18 | 0.12 | 0 |  | 0.18 | 0 | 1.6 | 1.42 |  | 0.189 | 0.369 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 1.6 | 1.231
15. | ПС Астраханка | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.1 | 2.72 | 0 |  | 1.1 | 0 | 4 | 2.9 |  | 2.136 | 3.236 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 4 | 0.764
16. | ПС Гранит | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.25 | 0.79 | 0 |  | 0.25 | 0 | 1.6 | 1.35 |  | 0.312 | 0.562 | 0 | 0 | 0.562 | 0 | 1.6 | 1.038
17. | ПС Силикатная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.47 | 0.64 | 0 |  | 0.47 | 0 | 2.5 | 2.03 |  | 0.297 | 0.767 | 0 | 0 | 0.767 | 0 | 2.5 | 1.733
| Итого | 76.5 | 76.5 | [5 empty] | 9.582 |  | 0 |  | 6: 9.582; 7: 0; 8: 36.9; 9: 27.318
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 27.318
Атбасарский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Город | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 5.99 | 6.46 | 0 |  | 5.99 | 0 | 16 | 10.01 |  | 3.872 | 9.862 | 0 | 0 | 9.862 | 0 | 16 | 6.138
2. | ПС Атбасар-2 | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.49 | 0.67 | 0 |  | 0.49 | 0 | 6.3 | 5.81 |  | 0.032 | 0.522 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 6.3 | 5.778
3. | ПС Западная | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 2.18 | 1.51 | 0 |  | 2.18 | 0 | 10 | 7.82 |  | 2.622 | 4.802 | 0 | 0 | 4.802 | 0 | 10 | 5.198
4. | ПС Красносельская | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.82 | 0.87 | 0 |  | 0.82 | 0 | 1.6 | 0.78 |  | 0.186 | 1.006 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 1.6 | 0.594
5. | ПС Красная Заря | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.33 | 0.71 | 0 |  | 0.33 | 0 | 1.6 | 1.27 |  | 1.114 | 1.444 | 0 | 0 | 1.444 | 0 | 1.6 | 0.156
6. | ПС М.Горького | 6,3+1 | Т-1 | 0 | Т-2 | 6.3 | Т-3 | 1 | 0.143 | 0.14 | 0 |  | 0.143 | 0 | 1 | 0.857 |  | 0.012 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 1 | 0.845
7. | ПС Целинная | 63+10+6,3 | АТ-1 | 63 | Т-3 | 10 | Т-4 | 6.3 | 1.64 | 2.81 | 0 |  | 1.64 | 0 | 6.3 | 4.66 |  | 0.144 | 1.784 | 0 | 0 | 1.784 | 0 | 6.3 | 4.516
8. | ПС Мариновская | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.21 | 0.35 | 0 |  | 0.21 | 0 | 6.3 | 6.09 |  | 0.044 | 0.254 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 6.3 | 6.046
9. | ПС Красный Маяк | 2,5+6,3 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.6 | 0.16 | 0 |  | 0.6 | 0 | 2.5 | 1.9 |  | 0.176 | 0.776 | 0 | 0 | 0.776 | 0 | 2.5 | 1.724
10. | ПС Шункурколь | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.006 | 0.01 | 0 |  | 0.006 | 0 | 1.6 | 1.594 |  | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 1.6 | 1.594
11. | ПС Ладыженка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.14 | 0.14 | 0 |  | 0.14 | 0 | 2.5 | 2.36 |  | 0.004 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 2.5 | 2.356
12. | ПС Сергеевка | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.29 | 0.24 | 0 |  | 0.29 | 0 | 1.6 | 1.31 |  | 0.138 | 0.428 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 1.6 | 1.172
13. | ПС Самарка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.07 | 0.06 | 0 |  | 0.07 | 0 | 2.5 | 2.43 |  | 0.227 | 0.297 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 2.5 | 2.203
14. | ПС Ишимская | 1,6+4 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - | - | 0.25 | 0.26 | 0 |  | 0.25 | 0 | 1.6 | 1.35 |  | 0.217 | 0.467 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 1.6 | 1.133
15. | ПС Калиновка | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.04 | 0.05 | 0 |  | 0.04 | 0 | 1 | 0.96 |  | 0.034 | 0.074 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 1 | 0.926
16. | ПС Новосельская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.24 | 0.51 | 0 |  | 0.24 | 0 | 10 | 9.76 |  | 0.179 | 0.419 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 10 | 9.581
17. | ПС Тельмана | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.128 | 0.14 | 0 |  | 0.128 | 0 | 1 | 0.872 |  | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 1 | 0.872
18. | ПС Отан | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.2 | 0.24 | 0 |  | 0.2 | 0 | 1.6 | 1.4 |  | 0.045 | 0.245 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 1.6 | 1.355
19. | ПС Покровка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.27 | 0.24 | 0 |  | 0.27 | 0 | 2.5 | 2.23 |  | 0.06 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 2.5 | 2.17
20. | ПС Шуйская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.33 | 0.57 | 0 |  | 0.33 | 0 | 1.6 | 1.27 |  | 0.307 | 0.637 | 0 | 0 | 0.637 | 0 | 1.6 | 0.963
21. | ПС Борисовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.22 | 0.3 | 0 |  | 0.22 | 0 | 1.6 | 1.38 |  | 0.142 | 0.362 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 1.6 | 1.238
22. | ПС Акимовская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.33 | 0.14 | 0 |  | 0.33 | 0 | 1.6 | 1.27 |  | 0.116 | 0.446 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 1.6 | 1.154
23. | ПС Садовая | 2,5+4 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 0.18 | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 2.5 | 2.32 |  | 0.054 | 0.234 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 2.5 | 2.266
| Итого | 260.4 | 260.4 | [5 empty] | 15.097 |  | 0 |  | 6: 15.097; 7: 0; 8: 84.8; 9: 69.703
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 69.703
Аршалынский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Н.-Александровка | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 6.7 | 13.91 | 0 |  | 6.7 | 0 | 40 | 33.3 |  | 7.447 | 14.147 | 0 | 0 | 14.147 | 0 | 40 | 25.853
2. | ПС Вишнёвка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 5.8 | 6.66 | 0 |  | 5.8 | 0 | 16 | 10.2 |  | 3.048 | 8.848 | 0 | 0 | 8.848 | 0 | 16 | 7.152
3. | ПС Белоярка | 10+1,6 | - | - | Т-2 | 10 | Т-3 | 1.6 | 0.2 | 0.12 | 0 |  | 0.2 | 0 | 1.6 | 1.4 |  | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.6 | 1.4
4. | ПС Волгодоновка | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.2 | 1.68 | 0 |  | 1.2 | 0 | 4 | 2.8 |  | 2.874 | 4.074 | 0 | 0 | 4.074 | 0 | 4 | -0.074
5. | ПС Раздольная | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.3 | 0.31 | 0 |  | 0.3 | 0 | 1.6 | 1.3 |  | 0.008 | 0.308 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 1.6 | 1.292
6. | ПС Сары-Оба | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.3 | 0.24 | 0 |  | 0.3 | 0 | 1.6 | 1.3 |  | 0.015 | 0.315 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 1.6 | 1.285
7. | ПС Юбилейная | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 2.1 | 1.63 | 0 |  | 2.1 | 0 | 4 | 1.9 |  | 4.086 | 6.186 | 0 | 0 | 6.186 | 0 | 4 | -2.186
8. | ПС Константиновка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.9 | 0.83 | 0 |  | 0.9 | 0 | 2.5 | 1.6 |  | 0.145 | 1.045 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 2.5 | 1.455
9. | ПС Ижевская | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.64 | 2.71 | 0 |  | 1.64 | 0 | 4 | 2.36 |  | 0.214 | 1.854 | 0 | 0 | 1.854 | 0 | 4 | 2.146
10. | ПС Юлия | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.03 | 0.1 | 0 |  | 0.03 | 0 | 1.6 | 1.57 |  | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 1.6 | 1.57
11. | ПС Н.-Владимировка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.3 | 0.27 | 0 |  | 0.3 | 0 | 2.5 | 2.2 |  | 0.805 | 1.105 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 2.5 | 1.395
12. | ПС Тургеневка | 1,8+1,8 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.5 | 0.42 | 0 |  | 0.5 | 0 | 1.8 | 1.3 |  | 0.429 | 0.929 | 0 | 0 | 0.929 | 0 | 1.8 | 0.871
13. | ПС Вячеславка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 1.2 | 1.23 | 0 |  | 1.2 | 0 | 2.5 | 1.3 |  | 1.047 | 2.247 | 0 | 0 | 2.247 | 0 | 2.5 | 0.253
14. | ПС Анар | 1,8+1,6 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.3 | 0.28 | 0 |  | 0.3 | 0 | 1.6 | 1.3 |  | 0.142 | 0.442 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 1.6 | 1.158
15. | ПС Оросительная | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.07 | 0.12 | 0 |  | 0.07 | 0 | 1 | 0.93 |  | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 1 | 0.93
16. | ПС ПТФ | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.4 | 0.17 | 0 |  | 0.4 | 0 | 1.6 | 1.2 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.6 | 1.2
17. | ПС Михайловка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.4 | 0.49 | 0 |  | 0.4 | 0 | 1.6 | 1.2 |  | 0.354 | 0.754 | 0 | 0 | 0.754 | 0 | 1.6 | 0.846
18. | ПС Кварц | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.24 | 0.19 | 0 |  | 0.24 | 0 | 1 | 0.76 |  | 0.03 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 1 | 0.73
| Итого | 194.4 | 194.4 | [5 empty] | 22.58 |  | 0 |  | 6: 22.58; 7: 0; 8: 90.5; 9: 67.92
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 67.92
Егиндыкольский СУ
Однотрансформаторные ПС
2. | ПС Днепропетровская | 6.3 | Т-1 | 6.3 | - | - | - | - | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 |  | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 6.3 | 6.286
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Краснознаменка | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.7 | 2.52 | 0 |  | 1.7 | 0 | 10 | 8.3 |  | 1.11 | 2.81 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 10 | 7.19
3. | ПС Абая | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.049 | 0.05 | 0 |  | 0.049 | 0 | 1 | 0.951 |  | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 1 | 0.951
4. | ПС Армавирская | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.04 | 0.1 | 0 |  | 0.04 | 0 | 1 | 0.96 |  | 0.069 | 0.109 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 1 | 0.891
5. | ПС Баумана | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.34 | 0.74 | 0 |  | 0.34 | 0 | 1.6 | 1.26 |  | 0.071 | 0.411 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 1.6 | 1.189
6. | ПС Калинина | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.02 | 0.08 | 0 |  | 0.02 | 0 | 1.6 | 1.58 |  | 0.032 | 0.052 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 1.6 | 1.548
7. | ПС Полтавка | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.09 | 0.12 | 0 |  | 0.09 | 0 | 1 | 0.91 |  | 0.031 | 0.121 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 1 | 0.879
8. | ПС Ушакова | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.228 | 0.25 | 0 |  | 0.228 | 0 | 2.5 | 2.272 |  | 0.183 | 0.411 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 2.5 | 2.089
9. | ПС Буревестник | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.081 | 0.09 | 0 |  | 0.081 | 0 | 1 | 0.919 |  | 0.022 | 0.103 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 1 | 0.897
| Итого | 48.4 | 48.4 | [5 empty] | 2.548 |  | 0 |  | 6: 2.548; 7: 0; 8: 26; 9: 23.452
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 23.452
Целиноградский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Воздвиженка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 11.09 | 10.5 | 0 |  | 11.09 | 0 | 16 | 4.91 |  | 2.307 | 13.397 | 0 | 0 | 13.397 | 0 | 16 | 2.603
2. | ПС Рождественка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 11.03 | 12.26 | 0 |  | 11.03 | 0 | 16 | 4.97 |  | 4.779 | 15.809 | 0 | 0 | 15.809 | 0 | 16 | 0.191
3. | ПС Красный Яр | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.611 | 0.67 | 0 |  | 0.611 | 0 | 6.3 | 5.689 |  | 1.17 | 1.781 | 0 | 0 | 1.781 | 0 | 6.3 | 4.519
4. | ПС Акмолинская | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 6.39 | 9.57 | 0 |  | 6.39 | 0 | 16 | 9.61 |  | 8.668 | 15.058 | 0 | 0 | 15.058 | 0 | 16 | 0.942
5. | ПС Ильинка | 25+16 | Т-1 | 25 | Т-2 | 16 | - | - | 12.2 | 9.24 | 0 |  | 12.2 | 0 | 16 | 3.8 |  | 14.693 | 26.893 | 0 | 0 | 26.893 | 0 | 16 | -10.893
6. | ПС Красный Флаг | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.55 | 0.9 | 0 |  | 0.55 | 0 | 2.5 | 1.95 |  | 0.57 | 1.12 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 2.5 | 1.38
7. | ПС Луговая | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.51 | 0.5 | 0 |  | 0.51 | 0 | 1 | 0.49 |  | 2.744 | 3.254 | 0 | 0 | 3.254 | 0 | 1 | -2.254
8. | ПС Максимовка | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.54 | 1.8 | 0 |  | 1.54 | 0 | 4 | 2.46 |  | 2.373 | 3.913 | 0 | 0 | 3.913 | 0 | 4 | 0.087
9. | ПС Родина | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 1.76 | 1.58 | 0 |  | 1.76 | 0 | 6.3 | 4.54 |  | 2.269 | 4.029 | 0 | 0 | 4.029 | 0 | 6.3 | 2.271
10. | ПС Семёновка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.55 | 0.4 | 0 |  | 0.55 | 0 | 1.8 | 1.25 |  | 0.569 | 1.119 | 0 | 0 | 1.119 | 0 | 1.8 | 0.681
11. | ПС Ново-Ишимка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.8 | 0.42 | 0 |  | 0.8 | 0 | 1.8 | 1 |  | 1.034 | 1.834 | 0 | 0 | 1.834 | 0 | 1.8 | -0.034
12. | ПС Антоновка | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.14 | 0.17 | 0 |  | 0.14 | 0 | 1 | 0.86 |  | 0.534 | 0.674 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 1 | 0.326
13. | ПС Жангиз-Кудук | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.55 | 0.62 | 0 |  | 0.55 | 0 | 2.5 | 1.95 |  | 0.207 | 0.757 | 0 | 0 | 0.757 | 0 | 2.5 | 1.743
14. | ПС Заря | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.47 | 0.52 | 0 |  | 0.47 | 0 | 1.6 | 1.13 |  | 1.509 | 1.979 | 0 | 0 | 1.979 | 0 | 1.6 | -0.379
15. | ПС Интернациональная | 10+6,3 | Т-1 | 10 | Т-2 | 6.3 | - | - | 5.56 | 6.8 | 0 |  | 5.56 | 0 | 6.3 | 0.74 |  | 11.501 | 17.061 | 0 | 0 | 17.061 | 0 | 6.3 | -10.761
16. | ПС Красноярка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.4 | 0.44 | 0 |  | 0.4 | 0 | 2.5 | 2.1 |  | 0.076 | 0.476 | 0 | 0 | 0.476 | 0 | 2.5 | 2.024
17. | ПС Куянды | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 4.22 | 4.18 | 0 |  | 4.22 | 0 | 6.3 | 2.08 |  | 10.809 | 15.029 | 0 | 0 | 15.029 | 0 | 6.3 | -8.729
18. | ПС М.Маметова | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.16 | 0.2 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.6 | 1.44 |  | 0.04 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.6 | 1.4
19. | ПС Мичурина | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.8 | 1 | 0 |  | 0.8 | 0 | 1.6 | 0.8 |  | 0.287 | 1.087 | 0 | 0 | 1.087 | 0 | 1.6 | 0.513
20. | ПС Романовка | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 1.23 | 0.61 | 0 |  | 1.23 | 0 | 1.6 | 0.37 |  | 0.596 | 1.826 | 0 | 0 | 1.826 | 0 | 1.6 | -0.226
21. | ПС Софиевка | 6,3+4 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 4 | - | - | 1.87 | 1.59 | 0 |  | 1.87 | 0 | 4 | 2.13 |  | 4.65 | 6.52 | 0 | 0 | 6.52 | 0 | 4 | -2.52
22. | ПС Целиноградская | 4+4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | Т-3 | 4 | 2.61 | 2.9 | 0 |  | 2.61 | 0 | 4 | 1.39 |  | 4.286 | 6.896 | 0 | 0 | 6.896 | 0 | 4 | -2.896
23. | ПС Челкарская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.72 | 0.8 | 0 |  | 0.72 | 0 | 1.6 | 0.88 |  | 0.051 | 0.771 | 0 | 0 | 0.771 | 0 | 1.6 | 0.829
24. | ПС Коянды-Южная | 25+25 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | - | - | 4.53 | 8.22 | 0 |  | 4.53 | 0 | 25 | 20.47 |  | 5.738 | 10.268 | 0 | 0 | 10.268 | 0 | 25 | 14.732
25. | ПС Талапкер | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 2.58 | 0 | 0 |  | 2.58 | 0 | 40 | 37.42 |  | 26.879 | 29.459 | 0 | 0 | 29.459 | 0 | 40 | 10.541
26. | ПС Астана | 63+63 | Т-1 | 63 | Т-2 | 63 | - | - | 43.23 | 46 | 0 |  | 43.23 | 0 | 63 | 19.77 |  | 4.538 | 47.768 | 0 | 0 | 47.768 | 0 | 63 | 15.232
27. | ПС ЧЛЗ | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 6.09 | 5.76 | 0 |  | 6.09 | 0 | 40 | 33.91 |  | 7.766 | 13.856 | 0 | 0 | 13.856 | 0 | 40 | 26.144
28. | ПС Северная | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 23.18 | 20.65 | 0 |  | 23.18 | 0 | 40 | 16.82 |  | 29.184 | 52.364 | 0 | 0 | 52.364 | 0 | 40 | -12.364
29. | ПС Гарден Вилладж | 40+40 | Т-2 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 6.01 | 1 | 0 |  | 6.01 | 0 | 40 | 33.99 |  | 35.902 | 41.912 | 0 | 0 | 41.912 | 0 | 40 | -1.912
| Итого | 764.3 | 764.3 | [5 empty] | 151.381 |  | 0 |  | 6: 151.381; 7: 0; 8: 370.3; 9: 218.919
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 218.919
Коргалжынский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Жантеке | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.34 | 0.4 | 0 |  | 0.34 | 0 | 6.3 | 5.96 |  | 0.056 | 0.396 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 6.3 | 5.904
2. | ПС Кугальджино | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.99 | 2.21 | 0 |  | 1.99 | 0 | 20 | 18.01 |  | 0.887 | 2.877 | 0 | 0 | 2.877 | 0 | 20 | 17.123
3. | ПС Сабунды | 10+6,3 | Т-1 | 10 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.72 | 0.8 | 0 |  | 0.72 | 0 | 6.3 | 5.58 |  | 2.752 | 3.472 | 0 | 0 | 3.472 | 0 | 6.3 | 2.828
4. | ПС Кенбедаик | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.166 | 0.18 | 0 |  | 0.166 | 0 | 1.8 | 1.634 |  | 0.192 | 0.358 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 1.8 | 1.442
5. | ПС Арыкты | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.31 | 0.34 | 0 |  | 0.31 | 0 | 1 | 0.69 |  | 0.289 | 0.599 | 0 | 0 | 0.599 | 0 | 1 | 0.401
6. | ПС Шалкар | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.18 | 0.2 | 0 |  | 0.18 | 0 | 1 | 0.82 |  | 0.022 | 0.202 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 1 | 0.798
7. | ПС Кумгуль | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.02 | 0.02 | 0 |  | 0.02 | 0 | 1 | 0.98 |  | 0.031 | 0.051 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 1 | 0.949
8. | ПС Уркендеу | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.29 | 0.4 | 0 |  | 0.29 | 0 | 1 | 0.71 |  | 0.189 | 0.479 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 1 | 0.521
| Итого | 62.4 | 62.4 | [5 empty] | 4.016 |  | 0 |  | 6: 4.016; 7: 0; 8: 38.4; 9: 34.384
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 34.384