## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов на ПС Степногорских МЭС на 20 декабря 2023 г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [23 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | [5 empty] | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА (на декабрь 2022) | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА | Примечание | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
[11 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
| 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Аккольские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Алексеевка | 16,0+16,0 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 14.64 | 10.84 | 0 |  | 14.64 | 0 | 16 | 1.36 |  | 7.755 | 22.395 | 0 | 0 | 22.395 | 0 | 16 | -6.395
2. | ПС Искра | 10,0+7,5 | Т-1 | 10 | Т-2 | 7.5 | - | - | 1.22 | 0.1 | 0 |  | 1.22 | 0 | 7.5 | 6.28 |  | 0.314 | 1.534 | 0 | 0 | 1.534 | 1 | 7.5 | 5.966
3. | ПС Урюпинка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.81 | 0.777 | 0 |  | 0.81 | 0 | 2.5 | 1.69 |  | 1.014 | 1.824 | 0 | 0 | 1.824 | 2 | 2.5 | 0.676
4. | ПС Минская | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.09 | 0.066 | 0 |  | 0.09 | 0 | 1.6 | 1.51 |  | 0.024 | 0.114 | 0 | 0 | 0.114 | 3 | 1.6 | 1.486
5. | ПС Одесская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.06 | 0.066 | 0 |  | 0.06 | 0 | 1.6 | 1.54 |  | 0.027 | 0.087 | 0 | 0 | 0.087 | 4 | 1.6 | 1.513
6. | ПС Ивановская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.25 | 0.311 | 0 |  | 0.25 | 0 | 1.6 | 1.35 |  | 0.247 | 0.497 | 0 | 0 | 0.497 | 5 | 1.6 | 1.103
7. | ПС Новорыбинка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.24 | 0.255 | 0 |  | 0.24 | 0 | 2.5 | 2.26 |  | 0.422 | 0.662 | 0 | 0 | 0.662 | 6 | 2.5 | 1.838
8. | ПС Акколь | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 5.61 | 5.022 | 0 |  | 5.61 | 0 | 6.3 | 0.69 |  | 0.81 | 6.42 | 0 | 0 | 6.42 | 7 | 6.3 | -0.12
9. | ПС Трудовая | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.45 | 0.544 | 0 |  | 0.45 | 0 | 1.6 | 1.15 |  | 0.115 | 0.565 | 0 | 0 | 0.565 | 8 | 1.6 | 1.035
10. | ПС Гусарка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.44 | 0.333 | 0 |  | 0.44 | 0 | 1.6 | 1.16 |  | 0.26 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 9 | 1.6 | 0.9
11. | ПС Кенес | 1,0+1,0 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.14 | 0.166 | 0 |  | 0.14 | 0 | 1 | 0.86 |  | 0.23 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 10 | 1 | 0.63
12. | ПС Джамбул | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.1 | 0.044 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1 | 0.9 |  | 0.246 | 0.346 | 0 | 0 | 0.346 | 11 | 1 | 0.654
13. | ПС Наумовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.36 | 0.377 | 0 |  | 0.36 | 0 | 1.6 | 1.24 |  | 0.275 | 0.635 | 0 | 0 | 0.635 | 12 | 1.6 | 0.965
14. | ПС Карабулак | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.45 | 0.42 | 0 |  | 0.45 | 0 | 2.5 | 2.05 |  | 0.55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2.5 | 1.5
| Итого | 102 | 102 | [5 empty] | 24.86 |  | 0 |  | 6: 24.86; 7: 0; 8: 48.9; 9: 24.04
| дефицит | [11 empty] | 9: 1.36
| профицит | [11 empty] | 9: 22.68
Буландинские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Заводская | 10,0+16,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 16 | - | - | 14.46 | 9.688 | 0 |  | 14.46 | 0 | 10 | -4.46 |  | 4.09 | 18.55 | 0 | 0 | 18.55 | 13 | 10 | -8.55
2. | ПС Никольская | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 1.36 | 1.222 | 0 |  | 1.36 | 0 | 6.3 | 4.94 |  | 0.153 | 1.513 | 0 | 0 | 1.513 | 14 | 6.3 | 4.787
3. | ПС Карамышевка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.21 | 0.044 | 0 |  | 0.21 | 0 | 10 | 9.79 |  | 0.013 | 0.223 | 0 | 0 | 0.223 | 15 | 10 | 9.777
4. | ПС Журавлевка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.56 | 0.577 | 0 |  | 0.56 | 0 | 10 | 9.44 |  | 0.649 | 1.209 | 0 | 0 | 1.209 | 16 | 10 | 8.791
5. | ПС Красноводская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.04 | 0.055 | 0 |  | 0.04 | 0 | 1.6 | 1.56 |  | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 17 | 1.6 | 1.56
6. | ПС Новобратская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.24 | 0.333 | 0 |  | 0.24 | 0 | 1.6 | 1.36 |  | 0.027 | 0.267 | 0 | 0 | 0.267 | 18 | 1.6 | 1.333
7. | ПС Капитоновка | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.32 | 0.355 | 0 |  | 0.32 | 0 | 1 | 0.68 |  | 0.071 | 0.391 | 0 | 0 | 0.391 | 19 | 1 | 0.609
8. | ПС Даниловка | 2,5+1,0 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.45 | 0.055 | 0 |  | 0.45 | 0 | 1 | 0.55 |  | 0.102 | 0.552 | 0 | 0 | 0.552 | 20 | 1 | 0.448
9. | ПС Элеватор | 4,0+2,5 | Т-1 | 4 | Т-2 | 2.5 | - | - | 1.08 | 0.866 | 0 |  | 1.08 | 0 | 2.5 | 1.42 |  | 2.008 | 3.088 | 0 | 0 | 3.088 | 21 | 2.5 | -0.588
10. | ПС Колоколовка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.56 | 0.977 | 0 |  | 0.56 | 0 | 1.8 | 1.24 |  | 0.062 | 0.622 | 0 | 0 | 0.622 | 22 | 1.8 | 1.178
11. | ПС Вознесенка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.44 | 0.733 | 0 |  | 0.44 | 0 | 1.6 | 1.16 |  | 0.13 | 0.57 | 0 | 0 | 0.57 | 23 | 1.6 | 1.03
12. | ПС Отрадная | 4,0+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.11 | 0.088 | 0 |  | 0.11 | 0 | 1.6 | 1.49 |  | 0.026 | 0.136 | 0 | 0 | 0.136 | 24 | 1.6 | 1.464
13. | ПС Ерголка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.23 | 0.188 | 0 |  | 0.23 | 0 | 1.6 | 1.37 |  | 0.016 | 0.246 | 0 | 0 | 0.246 | 25 | 1.6 | 1.354
14. | ПС Амангельды | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.26 | 0.233 | 0 |  | 0.26 | 0 | 1 | 0.74 |  | 0.051 | 0.311 | 0 | 0 | 0.311 | 26 | 1 | 0.689
15. | ПС Иванковка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.03 | 0.111 | 0 |  | 0.03 | 0 | 2.5 | 2.47 |  | 0.033 | 0.063 | 0 | 0 | 0.063 | 27 | 2.5 | 2.437
16. | ПС СПГО | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 2.13 | 0.544 | 0 |  | 2.13 | 0 | 4 | 1.87 |  | 0.87 | 3 | 0 | 0 | 3 | 28 | 4 | 1
| Итого | 131.3 | 131.3 | [5 empty] | 22.48 |  | 0 |  | 6: 22.48; 7: 0; 8: 58.1; 9: 35.62
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 35.62
Ерментауские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Ерментау | 10,0+10,0+4,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | Т-3 | 4 | 5.28 | 5.633 | 0 |  | 5.28 | 0 | 10 | 4.72 |  | 1.766 | 7.046 | 0 | 0 | 7.046 | 28 | 10 | 2.954
2. | ПС Тургай | 6,3+10,0 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 10 | - | - | 2.56 | 0.34 | 0 |  | 2.56 | 0 | 6.3 | 3.74 |  | 5.699 | 8.259 | 0 | 0 | 8.259 | 29 | 6.3 | -1.959
3. | ПС Новомарковка | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.72 | 0.644 | 0 |  | 0.72 | 0 | 6.3 | 5.58 |  | 1.439 | 2.159 | 0 | 0 | 2.159 | 30 | 6.3 | 4.141
4. | ПС Фрунзе | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.1 | 0.334 | 0 |  | 0.1 | 0 | 6.3 | 6.2 |  | 2.661 | 2.761 | 0 | 0 | 2.761 | 31 | 6.3 | 3.539
5. | ПС Город-2 | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.62 | 1.755 | 0 |  | 1.62 | 0 | 4 | 2.38 |  | 0.974 | 2.594 | 0 | 0 | 2.594 | 32 | 4 | 1.406
6. | ПС Город-1 | 1,6+4,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - | - | 0.35 | 0.155 | 0 |  | 0.35 | 0 | 1.6 | 1.25 |  | 0.196 | 0.546 | 0 | 0 | 0.546 | 33 | 1.6 | 1.054
7. | ПС Звенигородка | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.27 | 0.433 | 0 |  | 0.27 | 0 | 1.6 | 1.33 |  | 0.224 | 0.494 | 0 | 0 | 0.494 | 34 | 1.6 | 1.106
8. | ПС Павловка | 1,0+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.55 | 0.177 | 0 |  | 0.55 | 0 | 1 | 0.45 |  | 0.516 | 1.066 | 0 | 0 | 1.066 | 35 | 1 | -0.066
9. | ПС Горная | 1,0+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.12 | 0.177 | 0 |  | 0.12 | 0 | 1 | 0.88 |  | 0.22 | 0.34 | 0 | 0 | 0.34 | 36 | 1 | 0.66
10. | ПС Уленты | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.42 | 0.2 | 0 |  | 0.42 | 0 | 1.6 | 1.18 |  | 0.992 | 1.412 | 0 | 0 | 1.412 | 37 | 1.6 | 0.188
11. | ПС Ленинская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.14 | 0.066 | 0 |  | 0.14 | 0 | 1.6 | 1.46 |  | 0.106 | 0.246 | 0 | 0 | 0.246 | 38 | 1.6 | 1.354
12. | ПС Новодолинка | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.18 | 0.122 | 0 |  | 0.18 | 0 | 1 | 0.82 |  | 0.224 | 0.404 | 0 | 0 | 0.404 | 39 | 1 | 0.596
13. | ПС Благодатная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.24 | 0.177 | 0 |  | 0.24 | 0 | 2.5 | 2.26 |  | 0.944 | 1.184 | 0 | 0 | 1.184 | 40 | 2.5 | 1.316
| Итого | 104.2 | 104.2 | [5 empty] | 12.55 |  | 0 |  | 6: 12.55; 7: 0; 8: 44.8; 9: 32.25
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 32.25
Шортандинские РЭС
Однотрансформаторные ПС
1. | ПС Андреевка | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - | - | 0.29 | 0.277 | 0 |  | 0.29 | 0 | 2.5 | 2.21 |  | 0.007 | 0.297 | 0 | 0 | 0.297 | 40 | 2.5 | 2.203
2. | ПС Агат | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 |  | 0.052 | 0.052 | 0 | 0 | 0.052 | 41 | 2.5 | 2.448
3. | ПС Кара-Адыр | 1 | Т-1 | 1 | - | - | - | - | 0.13 | 0.09 | 0 |  | 0.13 | 0 | 1 | 0.87 |  | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 42 | 1 | 0.87
Двух- и более трансформаторные ПС
4. | ПС Жолымбет | 25,0+25,0+63,0 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | АТ-3 | 63 | 26.34 | 11.73 | 0 |  | 26.34 | 0 | 25 | -1.34 |  | 7.431 | 33.771 | 0 | 0 | 33.771 | 42 | 25 | -8.771
5. | ПС Шортанды | 10,0+6,3 | Т-1 | 10 | Т-2 | 6.3 | - | - | 5.2 | 4.855 | 0 |  | 5.2 | 0 | 6.3 | 1.1 |  | 6.157 | 11.357 | 0 | 0 | 11.357 | 43 | 6.3 | -5.057
6. | ПС Елизаветинка | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 1.19 | 1.111 | 0 |  | 1.19 | 0 | 6.3 | 5.11 |  | 5.325 | 6.515 | 0 | 0 | 6.515 | 44 | 6.3 | -0.215
7. | ПС Канкрынка | 2,5+6,3 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.44 | 0.444 | 0 |  | 0.44 | 0 | 2.5 | 2.06 |  | 0.325 | 0.765 | 0 | 0 | 0.765 | 45 | 2.5 | 1.735
8. | ПС Дамса | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 1.1 | 1.122 | 0 |  | 1.1 | 0 | 6.3 | 5.2 |  | 2.91 | 4.01 | 0 | 0 | 4.01 | 46 | 6.3 | 2.29
9. | ПС Петровка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.4 | 0.444 | 0 |  | 0.4 | 0 | 10 | 9.6 |  | 0.011 | 0.411 | 0 | 0 | 0.411 | 47 | 10 | 9.589
10. | ПС Пригородная | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.17 | 0.344 | 0 |  | 0.17 | 0 | 1.6 | 1.43 |  | 0.138 | 0.308 | 0 | 0 | 0.308 | 48 | 1.6 | 1.292
11. | ПС Раевка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.21 | 0.288 | 0 |  | 0.21 | 0 | 1.6 | 1.39 |  | 0.1 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 49 | 1.6 | 1.29
12. | ПС Новокубанка | 2,5+4,0 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 0.57 | 0.522 | 0 |  | 0.57 | 0 | 2.5 | 1.93 |  | 0.823 | 1.393 | 0 | 0 | 1.393 | 50 | 2.5 | 1.107
13. | ПС Южная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.21 | 0.266 | 0 |  | 0.21 | 0 | 2.5 | 2.29 |  | 0.65 | 0.86 | 0 | 0 | 0.86 | 51 | 2.5 | 1.64
14. | ПС Белое Озеро | 1,0+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.05 | 0.044 | 0 |  | 0.05 | 0 | 1 | 0.95 |  | 0.003 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 52 | 1 | 0.947
15. | ПС Гуляй Поле | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.06 | 0.055 | 0 |  | 0.06 | 0 | 1 | 0.94 |  | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 53 | 1 | 0.94
| Итого | 213.3 | 213.3 | [5 empty] | 36.36 |  | 0 |  | 6: 36.36; 7: 0; 8: 72.6; 9: 36.24
| дефицит | [11 empty] | 9: -1.34
| профицит | [11 empty] | 9: 37.58