## Лист1
Загрузка ВЛ-35 кВ АПЭС на 21.12.2022 год.
№ п/п | Наименование ВЛ, ПС | Т-1, МВА | Т-2, МВА | Т-3, МВА | Класс напряжения, кВ | Наименование участка ВЛ | Марка и сечение провода | Протяженность, км | Пропускная способность ВЛ (min), МВт | Пропускная способность ВЛ (min), МВА | Максимальная нагрузка (по замерам), МВА | Выданная нагрузка по ТУ от ПС, МВА | Выданная нагрузка по ТУ от ВЛ, МВА | Ожидаемая суммарная нагрузка, МВА | Ограничивающие факторы | Допустимая нагрузка ПС, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Загрузка ПС, % | Загрузка ВЛ, % | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА | Примечание
[17 empty] | МВА | мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Загрузка ВЛ-35 кВ Вишневка - Кварц - Раздольная - Анар
1 | ВЛ-35 кВ Вишневка - Кварц - Раздольная - Анар |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 57,1 0,28 | 16 | 17.2 | 0.722 | 0.18 | 0 | 0.902 | АС-70, ТТ-150/5 на ПС "Вишневка" | [5 empty] | 5.2442 | 3.298
1.1 | ПС "Кварц" | 1 | 2.5 |  | 35 | Вишневка-Кварц | АС-70 АС-95 | 5,6 0,14 | 16 | 17.2 | 0.178 | 0.027 | 0 | 0.205 | АС-70 , ТТ-150/5 (на СМВ-35кВ), СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Кварц" | 1 |  |  |  | 20.5 | 5.2442 | 0.795
1.2 | ПС "Раздольная" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Кварц-Раздольная | АС-70 АС-95 | 25,8 0,14 | 16 | 17.2 | 0.322 | 0.009 | 0 | 0.331 | АС-70 , ТТ-100/5 (МВ-35кВ Анар), СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Раздольная" | 1.6 |  |  |  | 20.6875 | 4.0523 | 1.269
1.3 | ПС "Анар" | 1.8 | 1.6 |  | 35 | Раздольная - Анар | АС-70 | 25.7 | 16 | 17.2 | 0.222 | 0.144 | 0 | 0.366 | АС-70 , СШ-35 кВ АС-95 на ПС "Анар" | 1.6 |  |  |  | 22.875 | 2.1279 | 1.234
Загрузка ВЛ-35 кВ Вишневка - Михайловка
1 | ВЛ-35 кВ Вишневка - Михайловка |  |  |  | 35 |  | АС-70 | 25,6 | 16 | 17.2 | 0.522 | 0.412 | 0 | 0.934 | АС-70, ТТ-150/5 на ПС "Вишневка" | [5 empty] | 5.4302 | 0.666
1.1 | ПС "Михайловка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Вишневка - Михайловка | АС-70 | 25.6 | 16 | 17.2 | 0.522 | 0.412 | 0 | 0.934 | АС-70 , СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Михайловка" | 1.6 |  |  |  | 58.375 | 5.4302 | 0.666
Загрузка ВЛ-35 кВ Вишневка - Щебзавод
1 | ВЛ-35 кВ Вишневка - Щебзавод |  |  |  | 35 |  | АС-70 | 1 | 16 | 17.2 | 1.9 | 0 | 1.067 | 2.967 | АС-70, ТТ-150/5 на ПС "Вишневка" | [5 empty] | 17.25 | -0.467
1.1 | ПС "Щебзавод" | 2.5 |  |  | 35 | Вишневка - Щебзавод | АС-70 | 1 | 16 | 17.2 | 1.9 | 0 | 1.067 | 2.967 | АС-70 | 2.5 |  |  |  | 118.68 | 17.25 | -0.467
Загрузка ВЛ-35 кВ Вишневка - Тургеневка - Оросительная- Константиновка -Белоярка
1 | ВЛ-35 кВ Вишневка - Тургеневка -Оросительная-Константиновка-Белоярка |  |  |  | 35 |  | АС-70 | 74.6 | 16 | 17.2 | 2.276 | 1.781 | 2.178 | 6.235 | АС-70, ТТ-150/5 на ПС "Вишневка" | [5 empty] | 36.25 | 3.436
1.1 | ПС "Тургеневка" | 1.8 | 1.8 |  | 35 | Вишневка-Тургеневка | АС-70 | 16.05 | 16 | 17.2 | 1.01 | 1.383 | 2.178 | 4.571 | АС-70 , ТТ-100/5 (на СМВ-35кВ), СШ-35 кВ АС-70, Заградитель ЗВС-100 в сторону ПС "Оросительная" и ПС "Вишневка" на ПС "Тургеневка" | 1.8 |  |  |  | 253.9444 | 36.25 | -2.771
1.2 | ПС "Оросительная" | 1 | 2.5 |  | 35 | Тургеневка- Оросительная | АС-70 | 12,18 | 16 | 17.2 | 0.078 | 0.207 | 0 | 0.285 | АС-70 , СШ-35 кВ АС-70, Заградитель ЗВС-100 в сторону ПС "Тургеневка" и ПС "Константиновка" на ПС "Оросительная" | 1 |  |  |  | 28.5 | 9.6744 | 0.715
1.3 | ПС "Константиновка" | 2.5 | 2,5 |  | 35 | Оросительная - Константиновка | АС-70 | 23.17 | 16 | 17.2 | 1.01 | 0.147 | 0 | 1.157 | АС-70 , СШ-35 кВ АС-70, ТТ-150/5 на СМВ-35кВ на ПС "Константиновка" | 2.5 |  |  |  | 46.28 | 8.0174 | 1.343
1.4 | ПС "Белоярка" |  |  | 1.6 | 35 | Константиновка - Белоярка | АС-70 | 23.2 | 16 | 17.2 | 0.178 | 0.044 | 0 | 0.222 | АС-70 , СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на МВ-35кВ Константиновка на ПС "Белоярка" | 1.6 |  |  |  | 13.875 | 1.2907 | 1.378
Загрузка ВЛ-35 кВ Вишневка - Ижевская - Шептыкуль тяговая цепь левая
1 | ВЛ-35 кВ Вишневка - Ижевская - ПТФ - Шептыкуль тяговая цепь левая |  |  |  | 35 |  | АС-70 | 15.72 | 16 | 17.2 | 3.38 | 0.142 | 0 | 3.522 | АС-70, ТТ-150/5 на ПС "Вишневка", ТТ-300/5 на ТПС "Шептыкуль тяговая" | [5 empty] | 20.4767 | 2.078
1.1 | ПС "Ижевская" | 4 | 4 |  | 35 | Вишневка - Ижевская | АС-70 | 2.4 | 16 | 17.2 | 2.96 | 0.142 | 0 | 3.102 | АС-70 , ТТ-300/5 на СЭВ-35кВ, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Ижевская" | 4 |  |  |  | 77.55 | 20.4767 | 0.898
1.2 | ПС "ПТФ" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Ижевская - Шептыкуль тяговая отпайка на ПС "ПТФ" | АС-70 | 13.32 | 16 | 17.2 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | АС-70 , СШ-35 кВ АС-70 на ПС "ПТФ" | 1.6 |  |  |  | 26.25 | 2.4419 | 1.18
Загрузка ВЛ-35 кВ Вишневка - Шептыкуль тяговая цепь правая
1 | ВЛ-35 кВ Вишневка - Шептыкуль тяговая цепь правая |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 | 4,8 19,43 | 16 | 17.2 | 6.645 | 0.142 | 0 | 6.787 | АС-70, ТТ-150/5 на ПС "Вишневка", ТТ-300/5 на ТПС "Шептыкуль тяговая" | [5 empty] | 39.4593 | 6.073
1.1 |  |  |  |  | 35 | Вишневка - Шептыкуль тяговая цепь правая (ствол линии) | АС-70 | 12.58 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | [5 empty] | 43.3114
1.2 | ПС 35/0,4 кВ "Вишневский завод ЖБШ" | 0.56 | 0.56 |  | 35 | отпайка на ПС "Вишневский завод ЖБШ" | АС-70 | 0.35 | 16 | 17.2 | 0.195 | 0 | 0 | 0.195 | АС-70 | 0.56 |  |  |  | 34.8214 | 43.3114 | 0.365
1.3 | ПС "ЕЦ-166/5" | 1.6 |  |  | 35 | отпайка на ПС "ЕЦ-166/5 | АС-50 | 4 | 12.7 | 13.6 | 0.203 | 0 | 0 | 0.203 | АС-50 | 1.6 |  |  |  | 12.6875 | 42.1777 | 1.397
1.4 | ПС "Щебкарьер" | 2.5 |  |  | 35 | отпайка на ПС "Щебкарьер" ( от ВЛ-35 кВ ПС "ЕЦ-166/5) | АС-50 | 0.8 | 12.7 | 13.6 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | АС-50 | 2.5 |  |  |  | 92 | 40.685 | 0.2
1.5 | ПС "Карьер" | 2.5 |  |  | 35 | Отпайка на ПС "Карьер" с отайки на ПС "ЕЦ-116/5", ПС "Щебкарьер" | АС-70 | 1 | 16 | 17.2 | 0.541 | 0 | 0 | 0.541 | АС-70 | 2.5 |  |  |  | 21.64 | 23.7733 | 1.959
1.6 | ПС "ХПП" | 0.56 | 0.1 |  | 35 | отпайка на ПС "ХПП" | АС-70 | 0.03 | 16 | 17.2 | 0.026 | 0 | 0 | 0.026 | АС-70 | 0.1 |  |  |  | 26 | 20.6279 | 0.074
1.7 | ПС "Ижевская" | 4 | 4 |  | 35 | отпайка на ПС "Ижевская" | АС-70 | 0.37 | 16 | 17.2 | 2.96 | 0.142 | 0 | 3.102 | АС-70 , ТТ-300/5 на СЭВ-35кВ, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Ижевская" | 4 |  |  |  | 77.55 | 20.4767 | 0.898
1,8 | ПС "ПТФ" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | отпайка на ПС "ПТФ" | АС-70 | 5.1 | 16 | 17.2 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | АС-70 , СШ-35 кВ АС-70 на ПС "ПТФ" | 1.6 |  |  |  | 26.25 | 2.4419 | 1.18
Загрузка ВЛ-35 кВ Сары-Оба тяговая - Ново-Владимировка - Сары-Оба - Вячеславка -Юлия - Вячеславский гидроузел - Шептыкуль тяговая
1 | ВЛ-35 кВ Сары-Оба тяговая - Ново-Владимировка - Сары-Оба - Вячеславка -Юлия - Вячеславский гидроузел - Шептыкуль тяговая |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 57,68 5,22 | 16 | 17.2 | 3.31 | 1.164 | 0 | 4.474 | АС-70, ТТ-100/5 на ТПС "Сары-Оба тяговая", ТТ-300/5 на ТПС "Шептыкуль тяговая" | [5 empty] | 26.0116 | 12.826
1.1 |  |  |  |  | 35 | Сары-Оба тяговая - Ново-Владимировка | АС-70 | 4.07 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | [5 empty] | 26.0116
1.2 | ПС "Ново-Владимировка" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Ново-Владиморовка-Сары-Оба | АС-70 АС-95 | 11,35 0,65 | 16 | 17.2 | 0.522 | 0.524 | 0 | 1.046 | АС-70 , СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Ново-Владимировка" | 2.5 |  |  |  | 41.84 | 26.0116 | 1.454
1.3 | ПС "Сары-Оба" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Вячеславка - Сары-Оба | АС-70 АС-95 | 24,2 1,22 | 16 | 17.2 | 0.222 | 0.027 | 0 | 0.249 | АС-70 , СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35кВ на ПС "Сары-Оба" | 1.6 |  |  |  | 15.5625 | 19.9302 | 1.351
1.4 | ПС "Вячеславка" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | отпайка на ПС "Вячеславка" от ВЛ-35 кВ Шептыкуль тяговая - Вячеславский гидроузел | АС-70 | 4.5 | 16 | 17.2 | 1.21 | 0.613 | 0 | 1.823 | АС-70 , СШ-35 кВ АС-70, ТТ-200/5 на МВ-35кВ Сары-Оба, Юлия, Шептыкуль тяговая на ПС "Вячеславка" | 1.6 |  |  |  | 113.9375 | 18.4826 | -0.223
1.5 | ПС "Юлия | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Вячеславка - Юлия | АС-70 АС-95 | 1,2 3,35 | 16 | 17.2 | 0.156 | 0 | 0 | 0.156 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Юлия" | 1.6 |  |  |  | 9.75 | 7.8837 | 1.444
1.6 | ПС "Вячеславский Гидроузел" | 10 | 10 |  | 35 | Шептыкуль тяговая - Вячеславский гидроузел | АС-70 | 12.36 | 16 | 17.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | АС-70 | 10 |  |  |  | 12 | 6.9767 | 8.8
Загрузка ВЛ-35 кВ Шептыкуль тяговая - Вячеславский гидроузел
1 | ВЛ-35 кВ Шептыкуль тяговая - Вячеславский гидроузеел |  |  |  | 35 |  | АС-70 | 12.36 | 16 | 17.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | АС-70, ТТ-300/5 на ТПС "Шептыкуль тяговая" | [5 empty] | 6.9767 | 8.8
1.1 | ПС "Вячеславский Гидроузел" | 10 | 10 |  | 35 | Шептыкуль тяговая - Вячеславский гидроузел | АС-70 | 12.36 | 16 | 17.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | АС-70 | 10 |  |  |  | 12 | 6.9767 | 8.8
Загрузка ВЛ-35 кВ Сары-Оба тяговая - Вячеславский гидроузел
1 | ВЛ-35 кВ Сары-Оба тяговая - Вячеславский гидроузел |  |  |  | 35 |  | АС-70 | 36.72 | 16 | 17.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | АС-70, ТТ-300/5 на ТПС "Сары-Оба тяговая" | [5 empty] | 6.9767 | 8.8
1.1 | ПС "Вячеславский Гидроузел" | 10 | 10 |  | 35 | Сары-Оба тяговая - Вячеславский гидроузел | АС-70 | 36.72 | 16 | 17.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | АС-70 | 10 |  |  |  | 12 | 6.9767 | 8.8
Загрузка ВЛ-35 кВ Жолымбет -Южная-Антоновка-Заря-Софиевка-Куянды - Коянды-Южная
1 | ВЛ-35 кВ Жолымбет -Южная-Антоновка-Заря-Софиевка- Куянды - Коянды-Южная |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 49,1 43,97 12,63 | 12.7 | 13.6 | 8.143 | 19.569 | 3.279 | 30.991 | АС-50, ТТ-200/5 на ПС "Жолымбет", ТТ-300/5 на ПС "Коянды-Южная" | [5 empty] | 227.875 | -11.775
1.1 |  |  |  |  | 35 | Жолымбет-Южная | АС-95 АС-70 | 1,9 3,4 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | [5 empty] | 199.4714
1.2 | ПС "Южная" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Южная-Антоновка | АС-70 | 21.7 | 16 | 17.2 | 0.166 | 0.659 | 0 | 0.825 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-50/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-50/5 выносной в сторону ПС "Антоновка" на ПС "Южная" | 2.5 |  |  |  | 33 | 199.4714 | 1.675
1.3 | ПС "Антоновка" | 1 | 1 |  | 35 | Антоновка-Заря | АС-50 | 21 | 12.7 | 13.6 | 0.178 | 0.534 | 0 | 0.712 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Заря, ТТ-100/5 выносной в сторону ПС "Южная" на ПС "Антоновка" | 1 |  |  |  | 71.2 | 194.6749 | 0.288
1.4 | ПС "Заря" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Заря-Софиевка | АС-95 АС50 | 0,75 22,15 | 12.7 | 13.6 | 0.844 | 1.482 | 0 | 2.326 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50 на ПС "Заря" | 1.6 |  |  |  | 145.375 | 189.4396 | -0.726
1.5 | ПС "Софиевка" | 6.3 | 4 |  | 35 | Софиевка - Куянды | АС-50 АС-95 | 5,95 6,823 | 12.7 | 13.6 | 2.022 | 4.196 | 3.279 | 9.497 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Заря на ПС "Софиевка" | 4 |  |  |  | 155.45 | 172.3367 | -2.218
1.6 | ПС 35/0,4 кВ Карьер ТОО "ДС "Нойбург" | 2.5 |  |  | 35 | отпайка на ПС "Карьер" от ВЛ-35 кВ Софиевка-Куянды | АС-70 | 14.07 | 16 | 17.2 | 0.3 | 3.225 | 0 | 3.525 | АС-70 | 2.5 |  |  |  | 141 | 102.5058 | -1.025
1.7 | ПС "Куянды" | 6.3 | 6.3 |  | 35 | Куянды - Куянды-Южная | АС-70 АС-95 | 4,8 3,157 | 16 | 17.2 | 4.633 | 9.473 | 0 | 14.106 | АС-70 , СШ-35 кВ АС-50, ТТ-150/5 на СЭВ-35 кВ на ПС "Куянды" | 6.3 |  |  |  | 223.9048 | 82.0116 | -7.806
Загрузка ВЛ-35 кВ Промзона - Коянды-Южная
1 | ВЛ-35 кВ Промзона - Коянды-Южная |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 10,66 3,157 | 16 | 17.2 | 0.65 | 1.935 | 1.525 | 4.11 | АС-70, ТТ-300/5 выносные в сторону ПС "Куянды" на ПС "Коянды-Южная" | [5 empty] | 23.8953 | 2.61
1.1 |  |  |  |  | 35 | Промзона - Коянды-Южная | АС-95 АС-70 | 3,157 10,66 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 1.525 | 1.525 | АС-70 | 0 |  |  |  |  | 23.8953 | 0
1.2 | ПС 35/0,4 кВ "Алаш" | 1 |  |  | 35 | отпайка КЛ-35 кВ на ПС "Алаш" от ВЛ-35 кВ Промзона - Коянды-Южная | КЛ-35 кВ АПвПуг 1*95 | 0.5 | 16 | 17.2 | 0.26 | 1.935 | 0 | 2.195 | АС-70 | 1 |  |  |  | 219.5 | 15.0291 | -1.195
1.3 | ПС 35/0,4 кВ "L-Profi" | 1 |  |  | 35 | отпайка КЛ-35 кВ на ПС "L-Profi" от ВЛ-35 кВ Промзона - Коянды-Южная | КЛ-35 кВ | 0.929 | 16 | 17.2 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | АС-70 | 1 |  |  |  | 13 | 2.2674 | 0.87
1.4 | ПС 35/0,4 кВ "МолПродуктСервис" | 1 |  |  | 35 | отпайка КЛ-35 кВ на ПС "МолПродуктСервис" от ВЛ-35 кВ Промзона - Коянды-Южная | КЛ-35 кВ | 0.34 | 16 | 17.2 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | АС-70 | 1 |  |  |  | 19 | 1.5116 | 0.81
1.5 | ПС 35/0,4 кВ "Северные гряды" | 1 |  |  | 35 | отпайка КЛ-35 кВ на ПС "Северная гряда" от ВЛ-35 кВ Промзона - Коянды-Южная | КЛ-35 кВ | 0.2 | 16 | 17.2 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | АС-70 | 1 |  |  |  | 7 | 0.40698 | 0.93
Загрузка ВЛ-35 кВ Ново-Александровка - Юбилейная - Волгодоновка - Шептыкуль тяговая
1 | ВЛ-35 кВ Ново-Александровка - Юбилейная - Волгодоновка - Шептыкуль тяговая |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-70 АС-95 | 0,4 9,48 30,763 | 16 | 17.2 | 3.646 | 6.318 | 5.852 | 15.816 | АС-70, ТТ-100/5 на ПС "Ново-Александровка", ТТ-300/5 на ТПС "Шептыкуль тяговая" | [5 empty] | 91.9535 | -3.354
1.1 |  |  |  |  | 35 | Ново-Александровка - Юбилейная | АС-95 | 5.912 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95, | 0 |  |  |  |  | 92.2797 | 0
1.2 | ПС "Юбилейная" | 2.5 | 4 |  | 35 | Юбилейная - Волгодоновка | АС-95 АС-70 | 14,187 4,74 | 16 | 17.2 | 1.656 | 3.973 | 0.498 | 6.127 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Юбилейная" | 2.5 |  |  |  | 225.16 | 92.2797 | -3.129
1.3 | ПС "КомСервис ЖЖ" | 0.63 |  |  | 35 | отпайка на ПС "КомСервис ЖЖ" от ВЛ-35 кВ Юбилейная - Волгодоновка | АС-95 | 0.085 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | 0.63 |  |  |  | 0 | 56.6576 | 0.63
1.4 | ПС "Волгодоновка" | 4 | 4 |  | 35 | Волгодоновка - Шептыкуль тяговая | АС-70 АС-95 | 4,74 10,579 | 16 | 17.2 | 1.88 | 2.345 | 5.354 | 9.579 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-200/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Волгодоновка" | 4 |  |  |  | 105.625 | 56.6576 | -0.225
1.5 | ПС "Бабатайский ХПП" | 0.32 |  |  | 35 | отпайка на ПС "Бабатайский ХПП" от Волгодоновка - Шептыкуль тяговая | АС-35 | 0.4 | 10.6 | 11.39 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | АС-35 | 0.32 |  |  |  | 34.375 | 0.96576 | 0.21
Загрузка ВЛ-35 кВ Восточная - Интернациональная -Мичурина - Ново-Александровка
1 | ВЛ-35 кВ Восточная - Интернациональная -Мичурина - Ново-Александровка |  |  |  | 35 |  | КЛ-35 кВ АС-50 АС-70 АС-95 | 0,65 16,42 4,59 0,15 | 12.7 | 13.6 | 7.939 | 10.963 | 1.234 | 19.545 | АС-50 | [5 empty] | 143.7132 | -11.175
1.1 |  |  |  |  | 35 | Восточная-Интернациональная | КЛ-35 кВ АС-70 АС-50 | 0,65 2,9 1,6 | 12.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0.536 | 0.536 | АС-50 | 0 |  |  |  |  | 141.7326
1.2 | ПС "Интернациональная" | 10 | 6.3 |  | 35 | Интернациональная - Мичурина | АС-70 АС-50 | 1,59 2,28 | 12.7 | 13.6 | 6.81 | 10.665 | 0.107 | 17.582 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-200/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-150/5 выносные в сторону ПС "Мичурино" на ПС "Интернациональная" | 6.3 |  |  |  | 277.381 | 137.7914 | -11.175
1.3 | ПС "Мичурино" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Мичурино-Красный Яр (СШ) | АС-70 | 0.1 | 16 | 17.2 | 0.989 | 0.298 |  | 1.287 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Мичурино" | 1.6 |  |  |  | 80.4375 | 8.512 | 0.313
1.4 | ПС "Солнечная" | 3.2 |  |  | 35 | отпайка на ПС "Солнечная" от ВЛ-35 кВ Мичурино - Ново-Александровка | АС-50 | 0.02 | 12.7 | 13.6 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Солнечная" | 3.2 |  |  |  | 4.375 | 1.0294 | 3.06
1.5 |  |  |  |  | 35 | Мичурино - Ново-Александровка | АС-50 АС-95 | 12,52 0,15 | 12.7 | 13.6 |  |  | 0.591 |  | АС-50, ТТ-100/5 выносные на ПС "Ново-Александровка" | 0 |  |  |  |  | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Рождественка-Целиноградская
1 | ВЛ-35 кВ Рождественка - Целиноградская |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-95 АС-120 АС-150 | 4 20,38 2,65 0,53 | 20 | 21.5 | 3.221 | 4.166 | 2.28 | 9.667 | ТТ-300/5 выносные в сторону линии, на СМВ-35 кВ ТТ-100/5, МВ-35-1 ТТ-100/5, МВ-35-2 150/5 на ПС "Рождественка" | [5 empty] | 44.9628 | 1.89
1.1 | ПС "Целиноградская" | 4 | 4 | 4 | 35 | Рождественка - Целиноградская | АС-95 АС-120 АС-150 | 10,83 2,65 0,53 | 20 | 21.5 | 3.111 | 4.166 | 0.444 | 7.721 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 в сторону ПС "Насосная" на ПС "Целиноградская" | 4 |  |  |  | 181.925 | 44.9628 | -3.277
1.2 | ПС 35/6 кВ "Карьер" | 1 |  |  | 35 | Отпайка на ПС "Карьер" от ВЛ-35 кВ Рождественка-Целиноградская | АС-50 | 4 | 20 | 21.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | АС-50 | 1 |  |  |  | 10 | 9.0512 | 0.9
1.3 | ПС 35/10 кВ "Насосная" (Талдыколь) | 1 |  |  | 35 | Целиноградская - Насосная (5,95 км на балансе АПЭС, 3,6 на балансе АСА) | АС-95 | 9.55 | 20 | 21.5 | 0.01 | 0 | 1.836 | 1.846 | АС-95 | 1 |  |  |  | 1 | 8.586 | 0.99
Загрузка ВЛ-35 кВ Рождественка - Романовка - Красноярка - Жангиз - Кудук - М.Маметовой - Челкарская - Красный флаг -Сабунды
1 | ВЛ-35 кВ Рождественка-Романовка-Красноярка-Жангиз-Кудук - М.Маметовой - Челкарская - Красный флаг -Сабунды |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 34,5 67,3 31,794 | 12.7 | 13.6 | 3.899 | 0.913 | 2.2 | 7.012 | АС-50, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Романовка, на СМВ-35 кВ ТТ-100/5, МВ-35-1 ТТ-100/5, МВ-35-2 150/5 на ПС "Рождественка" | [5 empty] | 51.5588 | 7.488
1.1 | ПС "Романовка" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Рождественка - Романовка | АС-95 | 7.191 | 20 | 21.5 | 0.811 | 0.228 | 0 | 1.039 | АС-95, СШ-35 кВ АС-50, Заградитель ЗВС-100 в сторону ПС "Красноярка", ТТ-75/5 МВ-35 кВ Рождественка на ПС "Романовка". | 1.6 |  |  |  | 64.9375 | 39.1758 | 0.561
1.2 | ПС "Красноярка" | 2.5 | 2,5 |  | 35 | Романовка -Красноярка | АС-50 | 19.7 | 12,7 | 13.6 | 0.444 | 0.017 | 0 | 0.461 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50 на ПС "Красноярка" | 2.5 |  |  |  | 18.44 | 34.3432 | 2.039
1.3 | ПС "Жангиз-Кудук" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Красноярка - Жангиз-Кудук | АС-95 | 9.125 | 20 | 21.5 | 0.622 | 0.105 | 0 | 0.727 | АС-95, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Жангиз-Кудук" | 2.5 |  |  |  | 29.08 | 30.9535 | 1.773
1.4 | ПС "М.Маметовой" | 1,6 | 1.6 |  | 35 | Жангиз-Кудук - М.Маметовой | АС-95 | 15.478 | 20 | 21.5 | 0.2 | 0.013 | 0 | 0.213 | АС-95, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Жангиз-Кудук и Челкарская, ТТ-75/5 на СМВ-35 кВ на ПС "М.Маметовой" | 1.6 |  |  |  | 13.3125 | 27.5721 | 1.387
1.5 | ПС "Челкарская" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | М.Маметовой-Челкарская | АС-70 | 12,2 | 16 | 17.2 | 0.911 | 0.028 | 2.2 | 3.139 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ М.Маметовой на ПС "Челкарская" | 1.6 |  |  |  | 58.6875 | 26.5814 | 0.661
1.6 | ПС "Красный Флаг" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Челкарская - Красный Флаг | АС-70 | 25.3 | 16 | 17.2 | 0.911 | 0.522 | 0 | 1.433 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ Челкарская на ПС "Красный Флаг" | 2.5 |  |  |  | 57.32 | 8.3314 | 1.067
1.7 |  |  |  |  | 35 | Сабунды - Красный Флаг | АС-50 | 14.8 | 12.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ Красный Флаг и М.Маметовой (выносной), ТТ-300/5 МВ-35-1, 2 и СМВ-35 кВ на ПС "Сабунды" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.8 |  |  |  |  | 35 | Сабунды - М.Маметовой | АС-70 | 29.8 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Сабунды - Нурводы
1 | ВЛ-35 кВ Сабунды -Нурводы |  |  |  | 35 |  | АС-95 | 12 | 20 | 21.5 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-50/5 на МВ-35 кВ Нурводы (выносной), ТТ-300/5 на МВ-35-1, 2 и СМВ-35 кВ на ПС "Сабунды" | [5 empty] | 0.51163 | 0.89
1.1 | ПС 35/10 кВ "Нурводы" | 1 | 1.6 |  | 35 | Сабунды - Нурводы | АС-95 | 12 | 20 | 21.5 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | АС-95 | 1 |  |  |  | 11 | 0.51163 | 0.89
Загрузка ВЛ-35 кВ Сабунды - Кенбидаик - Арыкты - Кургальджино
1 | ВЛ-35 кВ Сабунды - Кенбидаик - Арыкты - Кургальджино |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 80,9 30 | 16 | 17.2 | 0.566 | 0.502 | 0 | 1.068 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-50/5 на МВ-35 кВ Арыкты, ТТ-300/5 на МВ-35-1, 2 и СМВ-35 кВ на ПС "Сабунды" | [5 empty] | 6.2093 | 2.532
1.1 | ПС "Кенбидаик" | 1.6 | 1.8 |  | 35 | Сабунды - Кенбидаик | АС-95 | 18.6 | 20 | 21.5 | 0.178 | 0.178 | 0 | 0.356 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, Заградитель ЗВС-100 в сторону ПС "Арыкты" на ПС "Кебидаик" | 1.6 |  |  |  | 22.25 | 5.0151 | 1.244
1.2 | ПС "Арыкты" | 1 | 2,5 |  | 35 | Кенбидаик - Арыкты | АС-95 | 11,4 | 20 | 21.5 | 0.378 | 0.293 | 0 | 0.671 | АС-95, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Кумгуль, Заградитешль ЗВС-100 в сторону ПС "Кургальджино" и ПС "Кенбидаик" на ПС "Арыкты" | 1 |  |  |  | 67.1 | 3.3593 | 0.329
1.3 | ПС "Кумгуль" | 1 | 1 |  | 35 | Арыкты - Кумгуль | АС-70 | 34.6 | 16 | 17.2 | 0.01 | 0.031 | 0 | 0.041 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Кумгуль" | 1 |  |  |  | 4.1 | 0.23837 | 0.959
1.4 |  |  |  |  | 35 | Кургальджино - Арыкты | АС-70 | 46.3 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, Заградитель ЗВС-100 в сторону ПС "Арыкты", ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Арыкты, ТТ-300/5 на МВ-35-1, 2 СМВ-35 кВ на ПС "Кургальджино" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Жантеке - Коммуна - Кургальджино
1 | ВЛ-35 кВ Жантеке - Коммуна - Кургальджино |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 24,4 7,6 | 16 | 17.2 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Коммуна, ТТ-150/5 на МВ-35-2 и СМВ-35кВ, ТТ-200/5 МВ-35-1 на ПС "Жантеке" | [5 empty] | 2.093 | 1.24
1.1 | ПС "Коммуна" | 1.6 |  |  | 35 | Жантеке - Коммуна | АС-70 АС-95 | 12,4 3,8 | 16 | 17.2 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Коммуна" | 1.6 |  |  |  | 22.5 | 2.093 | 1.24
1.2 |  |  |  |  | 35 | Кургальджино - Коммуна | АС-70 АС-95 | 12 3,8 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Коммуна, ТТ-300/5 на МВ-35-1, 2 СМВ-35 кВ на ПС "Кургальджино" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Краснознаменка - Полтавка - Буревестник - Ушакова - Жантеке
1 | ВЛ-35 кВ Краснознаменка - Полтавка - Буревестник - Ушакова - Жантеке |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 | 53,2 29 | 12.7 | 13.6 | 0.321 | 0.206 | 0 | 0.527 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-50/5 выносные МВ-35 кВ Полтавка, ТТ-300/5 на МВ-35-1, 2 и СМВ-35 кВ на ПС "Краснознаменка" | [5 empty] | 3.875 | 3.973
1.1 | ПС "Полтавка" | 1 | 1 |  | 35 | Краснознаменка - Полтавка | АС-50 | 24.8 | 12.7 | 13.6 | 0.122 | 0.018 | 0 | 0.14 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Буревестник, Заградитель ЗВС-100 в сторону ПС "Краснознаменка" на ПС "Полтавка" | 1 |  |  |  | 14 | 3.875 | 0.86
1.2 | ПС "Буревестник" | 1 | 1,6 |  | 35 | Полтавка - Буревестник | АС-50 | 15.7 | 12,7 | 13.6 | 0.018 | 0.013 | 0 | 0.031 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-75/5 на СМВ-35 на ПС "Буревестник" | 1 |  |  |  | 3.1 | 2.8456 | 0.969
1.3 | ПС "Ушакова" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Буревестник - Ушакова | АС-50 | 12.7 | 12,7 | 13.6 | 0.181 | 0.175 | 0 | 0.356 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-200/5 выносные в сторону ПС "Жантеке", ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Ушакова" | 2.5 |  |  |  | 14.24 | 2.6176 | 2.144
1.4 |  |  |  |  | 35 | Жантеке - Ушакова | АС-70 | 29 | 16 | 17.2 |  |  | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Ушакова, ТТ-150/5 на МВ-35-2 и СМВ-35кВ, ТТ-200/5 МВ-35-1 на ПС "Жантеке" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Кургальджино -Уркендеу - Абая - Армавирская - Калинина - Днепропетровская - Краснознаменка
1 | ВЛ-35 кВ Кургальджино -Уркендеу-Абая - Армавирская-Калинина - Днепропетровская - Краснознаменка |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 47,5 72,44 41,46 | 12.7 | 13.6 | 0.554 | 0.25 | 0 | 0.804 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 выносной на МВ-35 кВ Абая, ТТ-300/5 на МВ-35-1, 2 СМВ-35 кВ на ПС "Кургальджино" | [5 empty] | 5.9118 | 3.796
1.1 | ПС "Уркендеу" | 1 | 1 |  | 35 | Кургальджино - Уркендеу | АС-70 АС-95 | 11,74 5,48 | 16 | 17.2 | 0.278 | 0.169 | 0 | 0.447 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 выносные на МВ-35 кВ Абая на ПС "Уркендеу" | 1 |  |  |  | 44.7 | 5.1407 | 0.553
1.2 | ПС "Абая" | 1 | 1,6 |  | 35 | Уркендеу - Абая | АС-70 АС-95 | 28,3 5,48 | 16 | 17.2 | 0.054 | 0 | 0 | 0.054 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Абая" | 1 |  |  |  | 5.4 | 2.5419 | 0.946
1.3 | ПС "Армавирская" | 1 | 1.6 |  | 35 | Абая - Армавирская | АС-50 АС-70 | 3 32,4 | 12.7 | 13.6 | 0.122 | 0.069 | 0 | 0.191 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-75/5 на МВ-35 кВ Калинина, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Абая, заградитель ЗВС-100 в сторону ПС "Абая" на ПС "Армавирская" | 1 |  |  |  | 19.1 | 2.2279 | 0.809
1.4 | ПС "Калинина" | 1,6 | 1.6 |  | 35 | Армавирская - Калинина | АС-50 | 31.5 | 12.7 | 13.6 | 0.1 | 0.012 | 0 | 0.112 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Калинина" | 1.6 |  |  |  | 7 | 0.82353 | 1.488
1.5 |  |  |  |  | 35 | Днепропетрвская - Калинина | АС-95 | 30,5 | 20 | 21.5 |  |  | 0 | 0 | АС-95, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 выносные МВ-35 кВ Калинино, ТТ-150/5 на МВ-35-1 на ПС "Днепропетровская" | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.6 |  |  |  |  | 35 | Краснознаменка - Армавирская | АС-50 | 13 | 12.7 | 13.6 |  |  | 0 | 0 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 выносные МВ-35 кВ Армавирская, ТТ-300/5 на МВ-35-1, 2 и СМВ-35 кВ ПС "Краснознаменка" | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Кургальджино - Шалкар
1 | ВЛ-35 кВ Кургальджино - Шалкар |  |  |  | 35 |  | АС-70 | 29 | 16 | 17.2 | 0.178 | 0.02 | 0 | 0.198 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 выносной на МВ-35 кВ Шалкар, ТТ-300/5 на МВ-35-1, 2 СМВ-35 кВ на ПС "Кургальджино" | [5 empty] | 1.1512 | 0.802
1.1 | ПС "Шалкар" | 1.6 | 1 |  | 35 | Кургальджино - Шалкар | АС-70 | 29 | 16 | 17.2 | 0.178 | 0.02 | 0 | 0.198 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Шалкар" | 1 |  |  |  | 19.8 | 1.1512 | 0.802
Загрузка ВЛ-35 кВ Днепропетровская - Баумана - Ладыженка - Целинная
1 | ВЛ-35 кВ Днепропетровская - Баумана - Ладыженка -Целинная |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-70 АС-95 | 42,53 25,98 8,9 | 10.6 | 11.4 | 0.964 | 0.02 | 0 | 0.984 | АС-35, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 выносные МВ-35 кВ Баумана, ТТ-150/5 на МВ-35-1 на ПС "Днепропетровская" | [5 empty] | 8.6316 | 3.116
1.1 | ПС "Баумана" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Днепропетровская - Баумана | АС-70 | 7.2 | 16 | 17.2 | 0.811 | 0.016 | 0 | 0.827 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Баумана" | 1.6 |  |  |  | 51.6875 | 5.7209 | 0.773
1.2 | ПС "Ладыженка" | 2.5 | 2,5 |  | 35 | Баумана - Ладыженка | АС-70 АС-95 | 18,78 8,9 | 16 | 17.2 | 0.153 | 0.004 | 0 | 0.157 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на МВ-35 Целинная и СМВ-35 кВ, ТТ-100/5 выносной на МВ-35 кВ Баумана на ПС "Ладыженка" | 2.5 |  |  |  | 6.28 | 0.91279 | 2.343
1.3 |  |  |  |  | 35 | Целинная - Ладыженка | АС-35 | 42.53 | 10.6 | 11.4 |  |  | 0 | 0 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Ладыженка, ТТ-200/5 МВ-35-3, ТТ-150/5 МВ-35-4 и СМВ-35 кВ на ПС "Целинная" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Краснознаменка - Совхозная - Степняк -ХПП -Днепропетровская
1 | ВЛ-35 кВ Краснознаменка - Совхозная - Степняк -ХПП -Днепропетровская |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 32 14,52 34,65 | 12.7 | 13.6 | 0.325 | 0.007 | 0 | 0.332 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 выносные МВ-35 кВ Совхозная, ТТ-300/5 на МВ-35-1, 2 и СМВ-35 кВ на ПС "Краснознаменка" | [5 empty] | 2.4412 | 2.228
1.1 | ПС "Совхозная" | 1.6 | 1 |  | 35 | Краснознаменка - Совхозная | АС-50 АС-70 | 8,23 7,26 | 12.7 | 13.6 | 0.078 | 0.007 | 0 | 0.085 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-50/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Совхозная" | 1 |  |  |  | 8.5 | 2.4412 | 0.915
1.2 | ПС "Степняк" | 1 | 1 |  | 35 | Совхозная - Степняк | АС-50 АС-70 | 18,47 7,26 | 12,7 | 13.6 | 0.222 | 0 | 0 | 0.222 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Степняк" | 1 |  |  |  | 22.2 | 1.8162 | 0.778
1.3 | МКТП 35/0,4 кВ КХ Мухатаев ("ХПП") | 0.56 |  |  | 35 | отпайка на МКТП 35/0,4 кВ КХ Мухатаев ("ХПП") от ВЛ-35 кВ Совхозная - Степняк | АС-50 | 5.3 | 12.7 | 13.6 | 0.025 | 0 | 0 | 0.025 | АС-50 | 0.56 |  |  |  | 4.4643 | 0.18382 | 0.535
1.4 |  |  |  |  | 35 | отпайка на МКТП 35/0,4 кВ КХ Мухатаев ("ХПП") от ВЛ-35 кВ Днепропетровская- Степняк | АС-95 | 1.25 | 20 | 21.5 |  |  | 0 | 0 | АС-95 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.5 |  |  |  |  | 35 | Днепропетровская - Степняк | АС-95 | 33,4 | 20 | 21.5 |  |  | 0 | 0 | АС-95, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-30/5 выносные МВ-35 кВ Степняк, ТТ-150/5 на МВ-35-1 на ПС "Днепропетровская" | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Мариновская -Шункурколь -Ишимская - М.Горького
1 | ВЛ-35 кВ Мариновская -Шункурколь -Ишимская - М.Горького |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 73,3 37,18 | 16 | 17.2 | 0.281 | 0.194 | 0.022 | 0.497 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-100/5 выносной на МВ-35 кВ Шункурколь, Заградитель СМР-66 в сторну ПС "Шункурколь", ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-150/5 на МВ-35-1, ТТ-300/5 на МВ-35-2 на ПС "Мариновская" | [5 empty] | 2.8895 | 2.725
1.1 | ПС "Шункурколь" | 4 | 1.6 |  | 35 | Мариновская - Шункурколь | АС-70 | 26.7 | 16 | 17.2 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Шункырколь" | 1.6 |  |  |  | 0.1875 | 2.8895 | 1.597
1.2 | ПС "Ишимская" | 1.6 | 4 |  | 35 | Шункурколь - Ишимская | АС-70 АС-95 | 31,8 37,18 | 16 | 17.2 | 0.278 | 0.194 | 0.022 | 0.494 | АС-70, СШ-35 кВ АС-50 на ПС "Ишимская" | 1.6 |  |  |  | 29.5 | 2.8721 | 1.128
1.3 |  |  |  |  | 35 | М.Горького - Ишимская | АС-70 | 14.8 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-180, ТТ-100/5 выносной МВ-35 кВ Ишимская, ТТ-300/5 выносной МВ-35 кВ-1, ТТ-300/5 МВ-35-2 и СМВ-35 кВ на ПС "М.Горького" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ М.Горького -Калиновка - Тельмана - Акимовская - РРС -АГПП- Красная Заря - Красносельская - Ирченко тяговая
1 | ВЛ-35 кВ М.Горького -Калиновка - Тельмана Акимовская - АГПП- Красная Заря - Красносельская -Ирченко |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-50 АС-70 АС-150 | 8,1 88,26 25,38 0,34 | 10.6 | 11.4 | 2.881 | 0.811 | 0 | 3.692 | АС-35, СШ-35 кВ АС-180, ТТ-100/5 выносной на МВ-35 кВ Калиновка, ТТ-300/5 на МВ-35-1, 2, СМВ-35 кВ на ПС "М.Горького" | [5 empty] | 32.386 | 3.898
1.1 | ПС "Калиновка" | 1 | 2.5 |  | 35 | М.Горького - Калиновка | АС-70 | 6.8 | 16 | 17.2 | 0.044 | 0.032 | 0 | 0.076 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Калиновка" | 1 |  |  |  | 7.6 | 26.3514 | 0.924
1.2 | ПС "Тельмана" | 1.6 | 1 |  | 35 | Калиновка - Тельмана | АС-70 | 17.5 | 16 | 17.2 | 1.178 | 0 | 0 | 1.178 | АС-70, СШ-35 кВ АС70, ТТ-100/5 выносные на МВ-35 кВ Красная Заря, Калиновка, Акимовская на ПС "Тельмана | 1 |  |  |  | 117.8 | 25.9095 | -0.178
1.3 | ПС "Акимовская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Тельмана - Акимовская | АС-50 | 20.59 | 12.7 | 13.6 | 0.167 | 0.067 | 0 | 0.234 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-150/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Акимовская" | 1.6 |  |  |  | 14.625 | 19.0607 | 1.366
1.4 | КТП-35/0,4 кВ РРС | 0.16 |  |  | 35 | отпайка от на КТП-РРС от ВЛ-35 кВ АГПП -Акимовская | АС-50 | 2 | 12.3 | 13.2258 | 0.009 | 0 | 0 | 0.009 | АС-50 | 0.16 |  |  |  | 5.625 | 17.3401 | 0.151
1.5 |  |  |  |  | 35 | АГПП-Акимовская | АС-50 АС-70 | 26,28 1,08 | 12.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-50, ТТ-100/5 выносные на АГПП | 0 |  |  |  |  | 17.2721 | 0
1.6 | ПС "Красная Заря" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Тельмана - Красная Заря | АС-50 | 27,32 | 12.7 | 13,6 | 0.811 | 0.536 | 0 | 1.347 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Красная Заря" | 1.6 |  |  |  | 84.1875 | 17.2721 | 0.253
1.7 | ПС "Красносельская" | 4 | 1.6 |  | 35 | Красная Заря - Красносельская | АС-35 АС50 | 8,1 10,47 | 10.6 | 11.4 | 0.622 | 0.176 | 0 | 0.798 | АС-35, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-100/5 выносные на МВ-35 кВ Красная Заря, Культура, Береговая, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Красносельская" | 1.6 |  |  |  | 49.875 | 7.3676 | 0.802
1.8 | ПС 35/0,4 кВ ХПП Адырь | 0.63 |  |  | 35 | отпайка на ПС 35/0,4 кВ ХПП Адырь от ВЛ35 кВ Красная Заря - Красносельская | АС-50 | 1.6 | 12.7 | 13.6 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | АС-50 | 0.63 |  |  |  | 7.9365 | 0.36765 | 0.58
1.9 |  |  |  |  | 35 | Ирченко тяговая - Красносельская | АС-150 | 0.34 | 27.2 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-150 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Урман-Астраханка -Силикатная - ХПП - Джалтырь
1 | ВЛ-35 кВ Урман-Астраханка -Силикатная - ХПП-Джалтырь тягова |  |  |  | 35 |  | АС-70 | 35.9 | 16 | 17.2 | 3.184 | 2.028 | 0 | 5.212 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-200/5 МВ-35-1, 2, СМВ-35 кВ, ТТ-30/5 выносной на МВ-35 кВ Астраханка на "ПС "Урман" | [5 empty] | 30.3023 | 2.672
1.1 | ПС "Астраханка" | 4 | 4 |  | 35 | Урман - Астраханка | АС-70 | 10.5 | 16 | 17.2 | 2.844 | 1.91 | 0 | 4.754 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, Заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Урман" и ПС "Силикатная" на ПС "Астраханка" | 4 |  |  |  | 118.85 | 30.3023 | -0.754
1.2 | ПС "Силикатная" | 2.5 | 2,5 |  | 35 | Астраханка - Силикатная | АС-70 | 17.9 | 16 | 17.2 | 0.3 | 0.118 | 0 | 0.418 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ТПС "Джалтырь тяговая" и Пс "Астраханка", ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Силикатная" | 2.5 |  |  |  | 16.72 | 2.6627 | 2.082
1.3 | ПС 35/0,4 кВ Джалтырский ХПП | 1 | 1 | 0.63 | 35 | Силикатная - ХПП | АС-70 | 2 | 16 | 17.2043 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | АС-70, ТТ-50/5 на МВ-35кВ "ХПП" на ПС "Силикатная". | 0.63 |  |  |  | 6.3492 | 0.2325 | 0.59
1.4 |  |  |  |  | 35 | Джалтырь тяговая - Силикатная | АС-70 | 5.5 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, ТТ-150/5 выносной на МВ-35 кВ Астраханка на ТПС "Джалтырь тяговая" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Урман - Гранит - Первомайская-Камышенка-Жамбул-Родина - Луговая - Тастак тяговая
1 | ВЛ-35 кВ Урман - Гранит - Первомайская-Камышенка-Жамбул-Родина - Луговая - Тастак тяговая |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 | 68,56 36,99 | 12.7 | 13.6 | 4.466 | 6.252 | 0.889 | 11.607 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-200/5 МВ-35-1, 2, СМВ-35 кВ, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Гранит на "ПС "Урман" | [5 empty] | 85.3456 | 5.333
1.1 | ПС "Гранит" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Урман - Гранит | АС-50 | 23.5 | 12.7 | 13.6 | 0.344 | 0.212 | 0 | 0.556 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, заградитель в сторону ПС "Первомайская" и ПС "Урман" на ПС "Гранит" | 1.6 |  |  |  | 34.75 | 78.7449 | 1.044
1.2 | ПС "Первомайская" | 1.6 | 2,5 |  | 35 | Гранит - Первомайская | АС-50 | 7.7 | 12,7 | 13.6 | 0.711 | 0.584 | 0 | 1.295 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, заградитель РЗ-600 в сторону ПС "Гранит", ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Первомайская" | 1.6 |  |  |  | 80.9375 | 74.6566 | 0.305
1.3 | ПС "Камышенка" | 1 | 1.6 |  | 35 | Первомайская- Камышенка | АС-50 АС-70 | 1,7 5,79 | 12.7 | 13.6 | 0.7 | 0.851 | 0 | 1.551 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, заградитель в сторону ПС "Жамбул" и ПС "Первомайская", | 1 |  |  |  | 155.1 | 65.1346 | -0.551
1.4 | ПС "Жамбул" | 1,6 | 1.6 |  | 35 | Камышенка - Жамбул | АС-50 АС-70 | 20,46 0,85 | 12.7 | 13.6 | 0.1 | 0.18 | 0 | 0.28 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Жамбул" | 1.6 |  |  |  | 17.5 | 53.7302 | 1.32
1.5 | ПС "Родина" | 6.3 | 6.3 |  | 35 | Жамбул - Родина | АС-50 | 15,2 | 12.7 | 13.6 | 1.767 | 1.869 | 0 | 3.636 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ выносные в сторону ПС "Новоишимка", ПС "Жамбул", ПС "Тастак" на ПС "Родина" | 6.3 |  |  |  | 57.7143 | 51.6713 | 2.664
1.6 | ПС "Луговая" | 1.6 | 1 |  | 35 | Родина - Луговая | АС-70 | 10.78 | 16 | 17.2 | 0.844 | 2.556 | 0.889 | 4.289 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Луговая" | 1 |  |  |  | 340 | 24.936 | -2.4
1.7 |  |  |  |  | 35 | Луговая - Тастак тяговая | АС-70 | 19.57 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Тастак тяговая- Луговая -Родина - Новоишимка - Косчеку -Семеновка - Максимовка - Воздвиженка- Талапкер - Фарфоровый завод - Жайнак -Тастак тяговая
1 | ВЛ-35 кВ Тастак тяговая - Луговая -Родина - Новоишимка - Косчеку -Семеновка - Максимовка - Воздвиженка- Талапкер - Фарфоровый завод - Жайнак -Тастак тяговая |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 20 61,95 54,803 | 12.7 | 13.6 | 6.065 | 7.988 | 1.023 | 15.076 | АС-50 | [5 empty] | 110.8529 | 4.055
1.1 | ПС "Луговая" | 1.6 | 1 |  | 35 | Тастак тяговая - Луговая | АС-70 | 19.57 | 16 | 17.2 | 0.844 | 2.556 | 0 | 3.4 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Луговая" | 1 |  |  |  | 340 | 87.0628 | -2.4
1.2 | ПС "Родина" | 6.3 | 6,3 |  | 35 | Луговая - Родина | АС-70 | 10.78 | 16 | 17.2 | 1.767 | 1.869 | 0 | 3.636 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ выносные в сторону ПС "Новоишимка", ПС "Жамбул", ПС "Тастак" на ПС "Родина" | 6.3 |  |  |  | 57.7143 | 67.2954 | 2.664
1.3 | ПС "Новоишимка" | 1.8 | 2.5 |  | 35 | Родина - Новоишимка | АС-50 | 12.1 | 12.7 | 13.6 | 0.789 | 0.984 | 0 | 1.773 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на МВ-35 Семеновка на ПС "Новоишимка" | 1.8 |  |  |  | 98.5 | 46.1558 | 0.027
1.4 | ПС "Косчеку ХПП" | 1 | 0.56 |  | 35 | Семеновка - Косчеку ХПП | АС-95 | 8.97 | 20 | 21.5 | 0.4 | 0 | 0.356 | 0.756 | АС-95, ТТ-100/5 на МВ-35 "Косчеку" на ПС "Семеновка" | 0.56 |  |  |  | 71.4286 | 33.1191 | 0.16
1.5 | ПС "Семеновка" | 1.8 | 2.5 |  | 35 | Новоишимка - Семеновка | АС-50 | 7,9 | 12.7 | 13.6 | 0.644 | 0.538 | 0 | 1.182 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Косчеку ХПП и Максимовка на ПС "Семеновка" | 1.8 |  |  |  | 65.6667 | 29.6028 | 0.618
1.6 | ПС "Максимовка" | 2.5 | 1.8 |  | 35 | Семеновка - Максимовка | АС-95 | 16.693 | 20 | 21.5 | 1.62 | 2.041 | 0 | 3.661 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Семеновка и Фарфоровый завод на ПС "Максимовка" | 1.8 |  |  |  | 203.3889 | 20.9116 | -1.861
1.7 | ПС "Фарфоровый завод" | нет трансформатора |  |  | 35 | Максимовка - Фарфоровый завод | АС-95 | 7.5 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95, ТТ-100/5 на МВ-35 "Фарфоровый зав." на ПС "Максимовка" | 0 |  |  |  |  | 3.8837 | 0
1.8 | ПС 35/0,4 кВ "Жайнак ХПП" | 0.56 |  |  | 35 | отпайка на ПС "Жайнак" от ВЛ-35 кВ Тастак тяговая - Фарфоровый звавод | АС-70 |  | 16 | 17.2 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | АС-70 | 0.56 |  |  |  | 0.17857 | 3.8837 | 0.559
1.9 |  |  |  |  | 35 | Тастак тяговая - Фарфоровый завод | АС-70 | 31.6 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | АС-70 | 0 |  |  |  |  | 3.8779 | 0
1.10 |  |  |  |  | 35 | Максимовка - Воздвиженка - Талапкер | АС-95 | 21.64 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95, ТТ-100/5 выносные на МВ-35 кВ Максимовка на ПС "Воздвиженка", ТТ-100/5 на ЭВ-35 кВ Максимовка на ПС "Талапкер" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Урман - Ново-Черкасская -Красногвардейская- Кайнарская-Колутон-Береговая - Новый Колутон - РРС - Красносельская - Ирченко тяговая
1 | ВЛ-35 кВ Урман - Ново-Черкасская -Красногвардейская- Кайнарская-Колутон-Береговая - Новый Колутон - РРС - Красносельская - Ирченко тяговая |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-50 АС-70 АС-95 АС-150 | 16,94 96,13 26,7 1,05 0,34 | 10.6 | 11.4 | 1.974 | 0.716 | 0 | 2.69 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-200/5 МВ-35-1, 2, СМВ-35 кВ, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Ново-Черкасская на "ПС "Урман" | [5 empty] | 23.5965 | 6.96
1.1 | ПС "Ново-Черкасская" | 1.6 | 1 |  | 35 | Урман - Ново-Черкасская | АС-50 | 10 | 12.7 | 13.6 | 0.3 | 0.242 | 0 | 0.542 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "Ново-Черкасская" | 1 |  |  |  | 54.2 | 21.3751 | 0.458
1.2 | ПС "Красногвардейская" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Ново-Черкасская - Красногвардейская | АС-50 | 33.7 | 12,7 | 13.6 | 0.4 | 0.022 | 0 | 0.422 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Кайнарская" на ПС "Красногвардейская" | 1.6 |  |  |  | 26.375 | 17.3898 | 1.178
1.3 | ПС "Кайнарская" |  | 1 |  | 35 | Красногвардейская - Кайнарская | АС-50 | 18.3 | 12.7 | 13.6 | 0.006 | 0.052 | 0 | 0.058 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Кайнарская" | 1 |  |  |  | 5.8 | 14.2869 | 0.942
1.4 | ПС "Колутон" | 1 | 2.5 |  | 35 | Кайнарская - Колутон | АС-70 | 26.7 | 16 | 17.2 | 0.156 | 0.088 | 0 | 0.244 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 выносной в сторону ПС "Береговой", ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Колутон" | 1 |  |  |  | 24.4 | 13.8604 | 0.756
1.5 | ПС "Береговая" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Колутон - Береговая | АС-35 АС-95 | 7,85 0,15 | 10.6 | 11.4 | 0.3 | 0.102 | 0 | 0.402 | АС-35, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-150/5 выносной в сторону ПС"Красносельская", ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Новый колутон и Колутон на ПС "Береговая" | 1.6 |  |  |  | 25.125 | 12.4418 | 1.198
1.6 | МКТП-35/0,4 | нет трансформатора |  |  | 35 | отпайка на МКТП от ВЛ-35 кВ Колутон - Береговая | АС-35 | 0,2 | 10.6 | 11.4 | 0 |  |  | 0 | АС-35 | 0 |  |  |  |  | 8.9155 | 0
1.7 | ПС "Новый Колутона" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Береговая - Новый Колутон | АС-35 АС-50 | 1,87 18,13 | 10.6 | 11.4 | 0.178 | 0.034 | 0 | 0.212 | АС-35, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 выносные в сторону ПС "Новобратская" и ПС "Красноводская", ТТ-50/5 на МВ-35 кВ Береговая на ПС "Новый Колутон" | 1.6 |  |  |  | 13.25 | 8.9155 | 1.388
1.8 | ПС "Красносельская" | 4 | 1.6 |  | 35 | Береговая - Красносельская | АС-35 АС-50 | 7,02 16 | 10.6 | 11.4 | 0.622 | 0.176 | 0 | 0.798 | АС-35, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-100/5 выносные на МВ-35 кВ Красная Заря, Культура, Береговая, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Красносельская" | 1.6 |  |  |  | 49.875 | 7.0558 | 0.802
1.9 | КТП-35/0,4 кВ РРС | 0.25 |  |  | 35 | отпайка на РРС от ВЛ-35 кВ Береговая - Красносельская | АС-95 | 0.9 | 20 | 21.5 | 0.012 |  |  | 0.012 | АС-95 | 0.25 |  |  |  | 4.8 | 0.055814 | 0.238
1.10 |  |  |  |  | 35 | Красносельская - Ирченко тяговая | АС-150 | 0.34 | 27.2 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-150 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Красносельская - Культура - Гвардеец - Васильевка - Дорогино - Каменка - Балкашино -Белгородка -Айдабул
1 | ВЛ-35 кВ Красносельская - Культура - Гвардеец - Карамышевка -Васильевка - Дорогино - Каменка - Балкашино -Белгородка -Айдабул |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 | 53,85 167,34 | 12.7 | 13.6 | 1.387 | 0.749 | 0 | 2.136 | АС-50, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-100/5 выносные на МВ-35 кВ Красная Заря, Культура, Береговая, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Красносельская" | [5 empty] | 15.7059 | 7.964
1.1 | ПС "Культура" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Красносельская - Культура | АС-50 АС-70 | 39,85 20,89 | 12.7 | 13.6 | 0.071 | 0.02 | 0 | 0.091 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-150/5 выносной в сторону ПС "Красносельская", ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Культура" | 1.6 |  |  |  | 5.6875 | 12.8326 | 1.509
1.2 | ПС "Гвардеец" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Культура - Гвардеец | АС-70 | 27.2 | 16 | 17.2 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 выносные и в МВ-35 кВ Культура, Васильевка, ТТ-100/5 на МВ-35 кв Карамышевка" и СМВ-35 кВ на ПС "Гвардеец" | 1.6 |  |  |  | 4.4375 | 12.1635 | 1.529
1.3 | ПС "Васильевка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Гвардеец - Васильевка | АС-70 | 7.15 | 16 | 17.2 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | АС-70, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-10/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Васильевка" | 1.6 |  |  |  | 3.3125 | 11.7507 | 1.547
1.4 | ПС "Дорогино" | 1 | 1 |  | 35 | Васильевка -Дорогино | АС-70 | 23.3 | 16 | 17.2 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.036 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Дорогино" | 1 |  |  |  | 3.6 | 11.4425 | 0.964
1.5 | ПС "Каменка" | 2.5 | 1.8 |  | 35 | Дорогино - Каменка | АС-50 | 14 | 12.7 | 13.6 | 0.107 | 0.071 | 0 | 0.178 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Дорогино, Белгородка, Балкашино на ПС "Каменка" | 1.8 |  |  |  | 9.8889 | 11.2332 | 1.622
1.6 | ПС "Белгородка" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Каменка - Белгородка | АС-70 | 19.4 | 16 | 17.2 | 1.067 | 0.64 | 0 | 1.707 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 выносные в сторону ПС "Айдабул", ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Белгородка" | 2.5 |  |  |  | 68.28 | 9.9244 | 0.793
1.7 |  |  |  |  | 35 | Балкашино - Каменка | АС-70 | 32.1 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-50/5 на ЭВ-35 кВ Каменка, ТТ-300/5 на ЭВ-35-1, 2 и СМВ-35 кВ на ПС "Балкашино" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.8 |  |  |  |  | 35 | Белгородка - Айдабол | АС-70 | 37.3 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Журавлевка -Красноводская - Новый Колутон - Новобратская- Аменгельды - Карамышевка
1 | ВЛ-35 кВ Журавлевка -Красноводская- - Новый Колутон - Новобратская- Аменгельды - Карамышевка |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-50 АС-70 | 34,17 50,03 29,4 | 10.6 | 11.4 | 1.021 | 0.163 | 0 | 1.184 | АС-35, СШ-35 кВ АС-120, Заградидель ВЧЗС в сторону ПС "Красноводская", ТТ-50/5 выносной в сторону ПС "Кызыл-Жарская", ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Кызыл-Жарская и Красноводская на ПС "Журавлевка" | [5 empty] | 10.386 | 6.216
1.1 | ПС "Красноводская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Журавлевка - Красноводская | АС-50 | 19.3 | 12.7 | 13.6 | 0.044 | 0 | 0 | 0.044 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50 на ПС "Красноводская" | 1.6 |  |  |  | 2.75 | 10.0227 | 1.556
1.2 | ПС "Новый Колутона" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Красноводская - Новый Колутон | АС-50 | 12.6 | 12,7 | 13.6 | 0.178 | 0.034 | 0 | 0.212 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 выносные в сторону ПС "Новобратская" и ПС "Красноводская", ТТ-50/5 на МВ-35 кВ Береговая на ПС "Новый Колутон" | 1.6 |  |  |  | 13.25 | 9.6992 | 1.388
1.3 | ПС "Береговая" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Береговая - Новый Колутон | АС-35 АС-50 | 1,87 18,13 | 10.6 | 11.4 | 0.3 | 0.102 | 0 | 0.402 | АС-35, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-150/5 выносной в сторону ПС"Красносельская", ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Новый Колутон и Колутон на ПС "Береговая" | 1.6 |  |  |  | 25.125 | 8.1404 | 1.198
1.4 | ПС "Новобратская" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Новый Колутон - Новобратская | АС-35 АС-70 | 13,8 1 | 10.6 | 11.4 | 0.288 | 0.027 | 0 | 0.315 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 выносной в сторону ПС "Новый Колутон", ТТ-150/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Новобратская" | 1.6 |  |  |  | 19.6875 | 4.614 | 1.285
1.5 | ПС "Амангельды" | 1.6 | 1 |  | 35 | Новобратская - Амангельды | АС-35 АС-70 | 18,5 1 | 10.6 | 11.4 | 0.211 | 0 | 0 | 0.211 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "Амангельды" | 1 |  |  |  | 21.1 | 1.8509 | 0.789
1.6 |  |  |  |  | 35 | Карамышевка - Амангельды | АС-70 | 27.4 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, Заградитель ВЧЗС в сторону ПС "Отрадное"и ПС "Амангельды", ТТ-150/5 МВ-35-1, 2, СМВ-35 кВ, МВ-35 кВ Капитоновка, , ТТ-100/5 выностные в сторону ПС "Отрадное", ПС "Колоколовка" на ПС "Карамышевка" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Джалтырь - Жарсуатская - Кызыл-Жарская -Журавлевка
1 | ВЛ-35 кВ Джалтырь - Жарсуатская - Кызыл - Жарская -Журавлевка |  |  |  | 35 |  | АС-70 | 58.6 | 16 | 17.2 | 0.4 | 0.209 | 0 | 0.609 | АС-70, ТТ-75/5 выносной на МВ-35 кВ Жарсуатская на ТПС "Джалтырь тяговая" | [5 empty] | 3.5407 | 2.591
1.1 | ПС "Жарсуатская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Джалтырь - Жарсуатская | АС-70 | 19.3 | 16 | 17.2 | 0.2 | 0.158 | 0 | 0.358 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-150/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Жарсуатская" | 1.6 |  |  |  | 22.375 | 3.5407 | 1.242
1.2 | КТП-35/0,4 кВ ТОО "Байлы" | нет трансформатора |  |  | 35 | отпайка на КТП-35/0,4 кВ ТОО "Байлы" | АС-70 | 0.7 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | 0 |  |  |  |  | 1.4593 | 0
1.3 | ПС "Кызыл - Жарская" | 1.6 | 1.8 |  | 35 | Жарсуатская - Кызылжарская | АС-70 | 22 | 16 | 17,2 | 0.2 | 0.051 | 0 | 0.251 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, Заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Жарсуатская", ТТ-50/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Кызыл-Жарская" | 1.6 |  |  |  | 15.6875 | 1.4593 | 1.349
1.4 |  |  |  |  | 35 | Журавлевка - Кызылжарская | АС-70 | 16.6 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, Заградидель ВЧЗС в сторону ПС "Красноводская", ТТ-50/5 выносной в сторону ПС "Кызыл-Жарская", ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Кызыл-Жарская и Красноводская на ПС "Журавлевка" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Джалтырь - Акбиет - Пригородная - Андреевка - Петровка
1 | ВЛ-35 кВ Джалтырь - Акбиет - Пригородная - Андреевка - Петровка |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-95 | 49,7 13,6 | 12.7 | 13.6 | 1.099 | 0.142 | 0 | 1.241 | АС-50, ТТ-75/5 выносной на МВ-35 кВ Акбиет на ТПС "Джалтырь тяговая" | [5 empty] | 9.125 | 4.459
1.1 | ПС "Акбиет" | 1.6 |  |  | 35 | Джалтырь - Акбиет | АС-95 | 11.7 | 20 | 21.5 | 0.611 | 0.019 | 0 | 0.63 | АС-95, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-50/5 выносной в сторону ПС "Пригородная", ТТ-50/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Акбиет" | 1.6 |  |  |  | 39.375 | 7.4229 | 0.97
1.2 | ПС "Пригородная" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Акбиет - Пригородная | АС-50 | 26.6 | 12,7 | 13.6 | 0.222 | 0.101 | 0 | 0.323 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Петровка, Акбиет на ПС "Пригородная" | 1.6 |  |  |  | 20.1875 | 4.4926 | 1.277
1.3 | ПС "Андреевка" | 2.5 |  |  | 35 | отпайка на ПС "Андреевка" от ВЛ-35 кВ Пригородная - Петровка | АС-50 | 1.6 | 12.7 | 13.6 | 0.266 | 0.022 | 0 | 0.288 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "Андреевка" | 2.5 |  |  |  | 11.52 | 2.1176 | 2.212
1.4 |  |  |  |  | 35 | Пригородная - Петровка | АС-50 АС-95 | 21,5 1,9 | 12.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-50, СШ-35 кВ АС-150, заградители в сторону ПС "Пригородная" и ПС "Белое Озеро", ТТ-150/5 на МВ-35-1, 2, СМВ-35 кВ, ТТ-150/5 выносные в сторону ПС "Пригородная" и ПС Белое Озеро" на ПС "Петровка" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ АГПП - Сергеевка - Самарка - Алгабас - Перекатная тяговая
1 | ВЛ-35 кВ АГПП - Сергеевка - Самарка - Алгабас - Перекатная тяговая |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-70 АС-95 | 14 17 47,3 | 10.6 | 11.4 | 0.485 | 0.344 | 0 | 0.829 | АС-35, ТТ-100/5 на ЭВ-35 кВ на АГПП | [5 empty] | 7.2719 | 4.871
1.1 | ПС "Сергеевка" | 4 | 1.6 |  | 35 | АГПП - Сергеевка | АС-35 АС-70 | 14 3,5 | 10.6 | 11.4 | 0.389 | 0.129 | 0 | 0.518 | АС-35, СШ-35 кВ АС-70/95, заградитель ВЧЗС-100 в сторону АГПП, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Сергеевка" | 1.6 |  |  |  | 32.375 | 6.3043 | 1.082
1.2 | ПС "Самарка" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Сергеевка - Самарка | АС-70 | 13.5 | 16 | 17.2 | 0.078 | 0.192 | 0 | 0.27 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 выносной в сторону ПС "Алгабас", ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Самарка" | 2.5 |  |  |  | 10.8 | 1.7605 | 2.23
1.3 | ПС "Алгабас" | 1.6 |  |  | 35 | Самарка - Алгабас | АС-95 | 15.4 | 20 | 21.5 | 0.018 | 0.023 | 0 | 0.041 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-150/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Алгабас" | 1.6 |  |  |  | 2.5625 | 0.1907 | 1.559
1.4 |  |  |  |  | 35 | Перекатная тяговая - Алгабас | АС-95 | 31.9 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ АГПП - Садовая - Борисовка -Покровка - Отан - Спасская - Новосельская
1 | ВЛ-35 кВ АГПП - Садовая - Борисовка -Покровка - Отан - Спасская - Новосельская |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 26,95 78,2 13,7 | 12.7 | 13.6 | 1.289 | 0.227 | 0 | 1.516 | АС-50, ТТ-300/5 на ЭВ-35 кВ Садовая на АГПП | [5 empty] | 11.1471 | 8.284
1.1 | ПС "Садовая" | 2.5 | 4 |  | 35 | АГПП - Садовая | АС-70 | 15.25 | 16 | 17.2 | 0.322 | 0.039 | 0 | 0.361 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, заградители ВЧЗС-100 в сторону АГПП и ПС "Покровка", ТТ-100/5 на МВ-35 кВ АГПП, Покровка, Борисовка на ПС "Садовая" | 2.5 |  |  |  | 14.44 | 8.8196 | 2.139
1.2 | ПС "Борисовка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Садовая - Борисовка | АС-70 | 18.7 | 16 | 17.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Борисовка" | 1.6 |  |  |  | 25 | 6.7207 | 1.2
1.3 | ПС "Покровка" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Борисовка - Покровка | АС-95 | 13.7 | 20 | 21.5 | 0.278 | 0.056 | 0 | 0.334 | АС-95, СШ-35 кВ АС-50, заградители ВЧЗС-100 в сторону ПС "Садовая" и ПС "Отан", ТТ-50/5 на МВ-35 кВ Борисовка, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Покровка" | 2.5 |  |  |  | 13.36 | 4.3951 | 2.166
1.4 |  |  |  |  | 35 | Покровка - Садовая | АС-50 АС-70 | 14,4 0,62 | 12.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-50 | 0 |  |  |  |  | 2.8417 | 0
1.5 | ПС "Отан" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Покровка - Отан | АС-50 АС-70 | 12,55 0,63 | 12.7 | 13.6 | 0.2 | 0.056 | 0 | 0.256 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-75/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Отан" | 1.6 |  |  |  | 16 | 2.8417 | 1.344
1.6 | ПС "Спасская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Отан - Спасская | АС-70 | 15.8 | 16 | 17.2 | 0.089 | 0.076 | 0 | 0.165 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-50/5 выносные в сторону ПС "Отан" и ПС "Новосельская", ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Спасская" | 1.6 |  |  |  | 10.3125 | 0.9593 | 1.435
1.7 |  |  |  |  | 35 | Новосельская - Спасская | АС-70 | 27.2 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-300/5 на МВ-35-1, 2, СМВ-35 кВ, ТТ-50/5 выносной в сторону ПС "Спасская", ТТ-100/5 выносной в сторону ПС "Шуйская" на ПС "Новосельская" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Новосельская - Шуйская -Победа - Бараккульская - Веселовская
1 | ВЛ-35 кВ Новосельская - Шуйская -Победа - Бараккульская - Веселовская |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 56,5 31,146 | 16 | 17.2 | 0.587 | 0.734 | 0 | 1.321 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-300/5 на МВ-35-1, 2, СМВ-35 кВ, ТТ-50/5 выносной в сторону ПС "Спасская", ТТ-100/5 выносной в сторону ПС "Шуйская" на ПС "Новосельская" | [5 empty] | 7.6802 | 2.879
1.1 | ПС "Шуйская" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Новосельская - Шуйская | АС-70 | 11.8 | 16 | 17.2 | 0.533 | 0.297 | 0 | 0.83 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, заградители ВЧЗС-100 в сторону ПС "Новосельская" и ПС "Победа", ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-100/5 выносной в сторону ПС "Победа" на ПС "Шуйская" | 1.6 |  |  |  | 51.875 | 7.6802 | 0.77
1.2 | ПС "Победа" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Шуйская -Победа | АС-70 | 28.9 | 16 | 17.2 | 0.018 | 0.437 | 0 | 0.455 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Бараккульская", ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Победа" | 1.6 |  |  |  | 28.4375 | 2.8547 | 1.145
1.3 | ПС "Бараккульская" | 1 | 1.6 |  | 35 | Победа - Бараккульская | АС-70 | 15.8 | 16 | 17.2 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | АС-70, СШ-35 кВ АС70, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Бараккульская" | 1 |  |  |  | 3.6 | 0.2093 | 0.964
1.4 |  |  |  |  | 35 | Веселовская - Бараккульская | АС-95 | 31.146 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-300/5 выносные на МВ-35-1, 2, ТТ-200/5 выносной на СМВ-35 кВ, ТТ-150/5 выносной на МВ-35 кВ Владимировка, ТТ-75/5 выносной на МВ-35 кВ Бараккульская на ПС "Веселовская" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0