## Лист1
Загрузка ВЛ-35 кВ ЕМЭС на 21.12.2022 год.
№ п/п | Наименование ВЛ, ПС | Т-1, МВА | Т-2, МВА | Т-3, МВА | Класс напряжения, кВ | Наименование участка ВЛ | Марка и сечение провода | Протяженность, км | Пропускная способность ВЛ (min), МВт | Пропускная способность ВЛ (min), МВА | Максимальная нагрузка (по замерам), МВА | Выданная нагрузка по ТУ от ПС, МВА | Выданная нагрузка по ТУ от ВЛ, МВА | Ожидаемая суммарная нагрузка, МВА | Ограничивающие факторы | Допустимая нагрузка ПС, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Загрузка ПС, % | Загрузка ВЛ, % | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА | Примечание
[17 empty] | МВА | мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Загрузка ВЛ-35 кВ Красносельская - Культура - Гвардеец - Васильевка - Дорогино - Каменка -Белгородка -Айдабул
1 | ВЛ-35 кВ Красносельская - Культура - Гвардеец - Карамышевка -Васильевка - Дорогино - Каменка -Белгородка -Айдабул |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 | 53,85 135,24 | 12.7 | 13.6 | 1.387 | 0.173 | 0 | 1.56 | АС-50, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-100/5 выносные на МВ-35 кВ Красная Заря, Культура, Береговая, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Красносельская" | [5 empty] | 11.4706 | 8.54
1.1 | ПС "Культура" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Красносельская - Культура | АС-50 АС-70 | 39,85 20,89 | 12.7 | 13.6 | 0.071 | 0.02 | 0 | 0.091 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-150/5 выносной в сторону ПС "Красносельская", ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ ПС "Культура" | 1.6 |  |  |  | 5.6875 | 9.4838 | 1.509
1.2 | ПС "Гвардеец" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Культура - Гвардеец | АС-70 | 27.2 | 16 | 17.2 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 выносные и в МВ-35 кВ Культура, Васильевка, ТТ-100/5 на МВ-35 кв Карамышевка" и СМВ-35 кВ на ПС "Гвардеец" | 1.6 |  |  |  | 4.4375 | 8.8146 | 1.529
1.3 | ПС "Васильевка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Гвардеец - Васильевка | АС-70 | 7.15 | 16 | 17.2 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | АС-70, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Васильевка" | 1.6 |  |  |  | 3.3125 | 8.4018 | 1.547
1.4 | ПС "Дорогино" | 1 | 1 |  | 35 | Васильевка -Дорогино | АС-70 | 23.3 | 16 | 17.2 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.036 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Дорогино" | 1 |  |  |  | 3.6 | 8.0937 | 0.964
1.5 | ПС "Каменка" | 2.5 | 1.8 |  | 35 | Дорогино - Каменка | АС-50 | 14 | 12.7 | 13.6 | 0.107 | 0.071 | 0 | 0.178 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Дорогино, Белгородка, Балкашино на ПС "Каменка" | 1.8 |  |  |  | 9.8889 | 7.8844 | 1.622
1.6 | ПС "Белгородка" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Каменка - Белгородка | АС-70 | 19.4 | 16 | 17.2 | 1.067 | 0.064 | 0 | 1.131 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 выносные в сторону ПС "Айдабул", ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Белгородка" | 2.5 |  |  |  | 45.24 | 6.5756 | 1.369
1.7 |  |  |  |  | 35 | Белгородка - Айдабол | АС-70 | 37.3 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ АГПП - Сергеевка - Самарка - Алгабас - Перекатная
1 | ВЛ-35 кВ АГПП - Сергеевка - Самарка - Алгабас - Перекатная |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-70 АС-95 | 14 17 47,3 | 10.6 | 11.4 | 0.485 | 0.344 | 0 | 0.829 | АС-35, ТТ-100/5 на ЭВ-35 кВ на АГПП | [5 empty] | 7.2719 | 4.871
1.1 | ПС "Сергеевка" | 4 | 1.6 |  | 35 | АГПП - Сергеевка | АС-35 АС-70 | 14 3,5 | 10.6 | 11.4 | 0.389 | 0.129 | 0 | 0.518 | АС-35, СШ-35 кВ АС-70/95, заградитель ВЧЗС-100 в сторону АГПП, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Сергеевка" | 1.6 |  |  |  | 32.375 | 6.3043 | 1.082
1.2 | ПС "Самарка" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Сергеевка - Самарка | АС-70 | 13.5 | 16 | 17.2 | 0.078 | 0.192 | 0 | 0.27 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 выносной в сторону ПС "Алгабас", ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Самарка" | 2.5 |  |  |  | 10.8 | 1.7605 | 2.23
1.3 | ПС "Алгабас" | 1.6 |  |  | 35 | Самарка - Алгабас | АС-95 | 15.4 | 20 | 21.5 | 0.018 | 0.023 | 0 | 0.041 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-150/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Алгабас" | 1.6 |  |  |  | 2.5625 | 0.1907 | 1.559
1.4 |  |  |  |  | 35 | Перекатная - Алгабас | АС-95 | 31.9 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ АГПП - Садовая - Борисовка -Покровка - Отан - Спасская - Новосельская
1 | ВЛ-35 кВ АГПП - Садовая - Борисовка -Покровка - Отан - Спасская - Новосельская |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 26,95 78,2 13,7 | 12.7 | 13.6 | 1.289 | 0.227 | 0 | 1.516 | АС-50, ТТ-300/5 на ЭВ-35 кВ Садовая на АГПП | [5 empty] | 11.1471 | 8.284
1.1 | ПС "Садовая" | 2.5 | 4 |  | 35 | АГПП - Садовая | АС-70 | 15.25 | 16 | 17.2 | 0.322 | 0.039 | 0 | 0.361 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, заградители ВЧЗС-100 в сторону АГПП и ПС "Покровка", ТТ-100/5 на МВ-35 кВ АГПП, Покровка, Борисовка на ПС "Садовая" | 2.5 |  |  |  | 14.44 | 8.8196 | 2.139
1.2 | ПС "Борисовка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Садовая - Борисовка | АС-70 | 18.7 | 16 | 17.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Борисовка" | 1.6 |  |  |  | 25 | 6.7207 | 1.2
1.3 | ПС "Покровка" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Борисовка - Покровка | АС-95 | 13.7 | 20 | 21.5 | 0.278 | 0.056 | 0 | 0.334 | АС-95, СШ-35 кВ АС-50, заградители ВЧЗС-100 в сторону ПС "Садовая" и ПС "Отан", ТТ-50/5 на МВ-35 кВ Борисовка, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Покровка" | 2.5 |  |  |  | 13.36 | 4.3951 | 2.166
1.4 |  |  |  |  | 35 | Покровка - Садовая | АС-50 АС-70 | 14,4 0,62 | 12.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-50 | 0 |  |  |  |  | 2.8417 | 0
1.5 | ПС "Отан" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Покровка - Отан | АС-50 АС-70 | 12,55 0,63 | 12.7 | 13.6 | 0.2 | 0.056 | 0 | 0.256 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-75/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Отан" | 1.6 |  |  |  | 16 | 2.8417 | 1.344
1.6 | ПС "Спасская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Отан - Спасская | АС-70 | 15.8 | 16 | 17.2 | 0.089 | 0.076 | 0 | 0.165 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-50/5 выносные в сторону ПС "Отан" и ПС "Новосельская", ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Спасская" | 1.6 |  |  |  | 10.3125 | 0.9593 | 1.435
1.7 |  |  |  |  | 35 | Новосельская - Спасская | АС-70 | 27.2 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-300/5 на МВ-35-1, 2, СМВ-35 кВ, ТТ-50/5 выносной в сторону ПС "Спасская", ТТ-100/5 выносной в сторону ПС "Шуйская" на ПС "Новосельская" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Новосельская - Шуйская -Победа - Бараккульская - Веселовская
1 | ВЛ-35 кВ Новосельская - Шуйская -Победа - Бараккульская - Веселовская |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 56,5 31,146 | 16 | 17.2 | 0.587 | 0.734 | 0 | 1.321 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-300/5 на МВ-35-1, 2, СМВ-35 кВ, ТТ-50/5 выносной в сторону ПС "Спасская", ТТ-100/5 выносной в сторону ПС "Шуйская" на ПС "Новосельская" | [5 empty] | 7.6802 | 2.879
1.1 | ПС "Шуйская" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Новосельская - Шуйская | АС-70 | 11.8 | 16 | 17.2 | 0.533 | 0.297 | 0 | 0.83 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, заградители ВЧЗС-100 в сторону ПС "Новосельская" и ПС "Победа", ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-100/5 выносной в сторону ПС "Победа" на ПС "Шуйская" | 1.6 |  |  |  | 51.875 | 7.6802 | 0.77
1.2 | ПС "Победа" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Шуйская -Победа | АС-70 | 28.9 | 16 | 17.2 | 0.018 | 0.437 | 0 | 0.455 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Бараккульская", ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ ПС "Победа" | 1.6 |  |  |  | 28.4375 | 2.8547 | 1.145
1.3 | ПС "Бараккульская" | 1 | 1.6 |  | 35 | Победа - Бараккульская | АС-70 | 15.8 | 16 | 17.2 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Бараккульская" | 1 |  |  |  | 3.6 | 0.2093 | 0.964
1.4 |  |  |  |  | 35 | Веселовская - Бараккульская | АС-95 | 31.146 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-300/5 выносные на МВ-35-1, 2, ТТ-200/5 выносные на СМВ-35 кВ, ТТ-75/5 выносные на МВ-35 кВ Бараккульская на ПС "Веселовская" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Карамышевка - Отрадное цепь правая, левая
1 | ВЛ-35 кВ Карамышевка - Отрадное цепь правая, левая |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-120 | 28 44,2 | 16 | 17.2 | 0.182 | 0.026 | 0 | 0.208 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-100/5 выностные в сторону ПС "Отрадное" цепь правая, левая на ПС "Карамышевка" | [5 empty] | 1.2093 | 2.992
1.1 | ПС "Отрадное" | 4 | 1.6 |  | 35 | Карамышевка - Отрадное правая цепь | АС-70 | 14 | 16 | 17.2 | 0.111 | 0.026 | 0 | 0.137 | АС-70, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-150/5 на СМВ-35 кВ ПС "Отрадное" | 1.6 |  |  |  | 8.5625 | 1.076 | 1.463
1.2 | ПС "Гвардеец" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | отпайка на ПС "Гвардеец" от ВЛ-35 кВ Отрадное - Карамышевка правая цепь | АС-120 | 44.2 | 23,6 | 25.4 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Карамышевка на ПС "Гвардеец" | 1.6 |  |  |  | 4.4375 | 0.27953 | 1.529
1.3 |  |  |  |  | 35 | Карамышевка - Отрадное левая цепь | АС-70 | 14 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Веселовская - Владимировка -Поляна - Богородка - Поляна - Свободная - Балкашино
1 | ВЛ-35 кВ Веселовская - Владимировка -Поляна - Богородка - Поляна - Свободная - Балкашино |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 81,83 19,34 | 16 | 17.2 | 0.444 | 0.709 | 0 | 1.153 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-300/5 МВ-35-1, 2, ТТ-200/5 СМВ-35 кВ, ТТ-150/5 выносной в сторону ПС "Владимировка" на ПС "Веселовская" | [5 empty] | 6.7035 | 6.147
1.1 | ПС "Владимировка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Веселовская - Владимировка | АС-95 | 19.34 | 20 | 21.5 | 0.071 | 0.066 | 0 | 0.137 | АС-95, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Владимировка" | 1.6 |  |  |  | 8.5625 | 6.5442 | 1.463
1.2 | ПС "Богородка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Владимировка - Богородка | АС-70 | 20.04 | 16 | 17.2 | 0.071 | 0.007 | 0 | 0.078 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Богородка" | 1.6 |  |  |  | 4.875 | 5.907 | 1.522
1.3 | ПС "Поляна" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | отпайка на ПС "Поляна" от ВЛ-35 кВ Владимировка - Богородка и Богородка - Свободная | 2АС-70 | 16.6 | 16 | 17.2 | 0.089 | 0.052 | 0 | 0.141 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Поляна" | 1.6 |  |  |  | 8.8125 | 5.4535 | 1.459
1.4 | ПС "Свободная" | 2.5 | 4 |  | 35 | Богородка - Свободная | АС-70 | 31.79 | 16 | 17.2 | 0.213 | 0.584 | 0 | 0.797 | АС-70, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Свободная" | 2.5 |  |  |  | 31.88 | 4.6337 | 1.703
1.5 |  |  |  |  | 35 | Балкашино - Свободная | АС-70 | 13,4 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-300/5 на ЭВ-35-1, 2, ТТ-200/5 на СЭВ-35 кВ, ТТ-50/5 на ЭВ-35 кВ ПС "Свободная" и ПС "Каменка" на ПС "Балкашино" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Шантобе -ГПП-3 (Водозабор) - Приозерная - Лесная - Балкашино
1 | ВЛ-35 кВ Шантобе -ГПП-3 (Водозабор) - Приозерная - Лесная - Балкашино |  |  |  | 35 |  | АС-70 | 64.88 | 16 | 17.2 | 0.223 | 0.04 | 0 | 0.263 | АС-70, | [5 empty] | 1.5291 | 6.537
1.1 | ГПП-3 35/6 кВ (Водозабор) | 1.8 | 1.8 |  | 35 | Шантобе -ГПП-3 (Водозабор" | АС-70 | 17 | 16 | 17.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-70, | 1.8 |  |  |  | 0.55556 | 1.5291 | 1.79
1.2 | ПС "Приозерная" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | ГПП-3 (Водозабор) - Приозерная | АС-70 | 2.3 | 16 | 17.2 | 0.089 | 0.034 | 0 | 0.123 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-100/5 выносной в сторону ПС "Шантобе" на ПС "Приозерная" | 2.5 |  |  |  | 4.92 | 1.4709 | 2.377
1.3 | ПС "Лесная" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Приозерная - Лесная | АС-70 | 29.38 | 16 | 17.2 | 0.124 | 0.006 | 0 | 0.13 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Лесная" | 2.5 |  |  |  | 5.2 | 0.75581 | 2.37
1.4 |  |  |  |  | 35 | Балкашино - Лесная | АС-70 | 16.2 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-300/5 на ЭВ-35-1, 2, ТТ-200/5 на СЭВ-35 кВ, ТТ-50/5 на ЭВ-35 кВ ПС "Лесная" на ПС "Балкашино" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Балкашино-Сандыктау цепь правая, левая с отпайкой на ПС "Заводская".
1 | ВЛ-35 кВ Балкашино-Сандыктау цепь правая, левая с отпайкой на ПС "Заводская" |  |  |  | 35 |  | 2АС-70 | 24.28 | 16 | 17.2 | 0.676 | 0.217 | 0 | 0.893 | АС-70, ТТ-50/5 на ЭВ-35 кВ Сандыктау правая, левая цепь на ПС "Балкашино" | [5 empty] | 5.1919 | 2.307
1.1 | ПС "Сандыктау" | 1.6 | 1.8 |  | 35 | Балкашино - Сандыктау цепь правая, левая | 2АС-70 | 18.03 | 16 | 17.2 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | АС-70, СШ-35 кВ АС-50 на ПС "Сандыктау" | 1.6 |  |  |  | 5.5625 | 5.1919 | 1.511
1.2 | ПС "Заводская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | отпайка на ПС "Заводская" от ВЛ-35 кВ Балкашино - Сандыктау цепь правая, левая | 2АС-70 | 6.25 | 16 | 17.2 | 0.587 | 0.217 | 0 | 0.804 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Заводская" | 1.6 |  |  |  | 50.25 | 4.6744 | 0.796
Загрузка ВЛ-35 кВ Тасты-Талды - Фурманова
1 | ВЛ-35 кВ Тасты-Талды - Фурманова |  |  |  | 35 |  | АС-95 | 30 | 20 | 21.5 | 0.089 | 0.197 | 0 | 0.286 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-75/5 МВ-35 кВ ввод№3, ТТ-75/5 выносной в сторону ПС "Фурманова", заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Фурманова" на ПС "Тасты-Талды" | [5 empty] | 1.3302 | 1.314
1.1 | ПС "Фурманова" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Тасты-Талды - Фурманова | АС-95 | 30 | 20 | 21.5 | 0.089 | 0.197 | 0 | 0.286 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "Фурманова" | 1.6 |  |  |  | 17.875 | 1.3302 | 1.314
Загрузка ВЛ-35 кВ Тасты-Талды - Ленкомсомола -Валиханова - Львовская - Пригородная - Южная - Державинская
1 | ВЛ-35 кВ Тасты-Талды - Ленкомсомола -Валиханова - Львовская - Пригородная - Южная - Державинская |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 113,7 3 | 16 | 17.2 | 0.666 | 0.566 | 0 | 1.232 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-75/5 на МВ-35 кВ ввод№3, ТТ-75/5 выносной в сторну ПС "Фурманова", заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Фурманова", ТТ-50/5 выносной в сторону ПС "Ленкомсомола" на ПС "Тасты-Талды" | [5 empty] | 7.1628 | 7.768
1.1 | ПС "Лен.Комсомола" | 2.5 | 1 |  | 35 | Тасты-Талды - Лен.Комсомола | АС-70 | 11.4 | 16 | 17.2 | 0.107 | 0 | 0 | 0.107 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-50/5 на МВ-35 кВ Валиханова на ПС "Ленкомсомола" | 1 |  |  |  | 10.7 | 7.1628 | 0.893
1.2 | ПС "Валиханова" | 1.6 | 1.8 |  | 35 | Лен.Комсомола - Валиханова | АС-70 | 20.6 | 16 | 17.2 | 0.123 | 0.224 | 0 | 0.347 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Валиханова" | 1.6 |  |  |  | 21.6875 | 6.5407 | 1.253
1.3 | ПС "Львовская" | 1 | 2.5 |  | 35 | Валиханова - Львовская | АС-70 | 19.27 | 16 | 17.2 | 0.053 | 0.029 | 0 | 0.082 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-150/5 на СМВ-35 кВ, заградитель ЗВС-100 в сторону ПС "Валиханова" на ПС "Львовская" | 1 |  |  |  | 8.2 | 4.5233 | 0.918
1.4 | МКТП "Львовский ХПП" | 0.63 | 0.4 |  | 35 | отпайка на МКТП-"Львовский ХПП" от ВЛ-35 кВ Валиханова - Львовская | АС-70 | 3.13 | 16 | 17.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-70, | 0.4 |  |  |  | 2.5 | 4.0465 | 0.39
1.5 | ПС "Пригородная" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Львовская - Пригородная | АС-70 | 17,3 | 16 | 17.2 | 0.053 | 0.208 | 0 | 0.261 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-150/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-50/5 на МВ-35 кВ Южная на ПС "Пригородная" | 2.5 |  |  |  | 10.44 | 3.9884 | 2.239
1.6 | ПС "Южная" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Пригородная - Южная | АС-70 | 12 | 16 | 17.2 | 0.32 | 0.105 | 0 | 0.425 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-200/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Южная" | 2.5 |  |  |  | 17 | 2.4709 | 2.075
1.7 |  |  |  |  | 35 | Державинская - Пригородная | АС-70 | 11.3 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.8 |  |  |  |  | 35 | Державинская - Южная | АС-70 АС-95 | 18,7 3 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-600/5 на МВ-35 кВ №1, 1 и СМВ-35 кВ, ТТ-600/5 на МВ-35 кВ Южная" на ПС "Державинская" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Державинская - Донская
1 | ВЛ-35 кВ Державинская - Донская |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 29,1 9,3 | 16 | 17.2 | 0.071 | 0.003 | 0 | 0.074 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-600/5 на МВ-35 кВ №1,2 и СМВ-35 кВ, ТТ-75/5 на МВ-35 кВ Донская, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Донская" на ПС "Державинская" | [5 empty] | 0.43023 | 0.926
1.1 | ПС "Донская" | 1.6 | 1 |  | 35 | Державинская - Донская | АС-70 АС-95 | 29,1 9,3 | 16 | 17.2 | 0.071 | 0.003 | 0 | 0.074 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, заградитель ЗВС-100 в сторону ПС "Державинская" на ПС "Донская" | 1 |  |  |  | 7.4 | 0.43023 | 0.926
Загрузка ВЛ-35 кВ Целинная - Титова
1 | ВЛ-35 кВ Целинная - Титова |  |  |  | 35 |  | АС-70 | 107.4 | 16 | 17.2 | 0.143 | 0.11 | 0 | 0.253 | АС-70, СШ-35 кВ АС-АС-95, ТТ-75/5 выносные на в сторону ПС "Титова", ТТ-75/5 выносные ввод 35 кВ Т-3, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ Т-4, ТТ-150/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Целинная" | [5 empty] | 1.4709 | 1.507
1.1 | ПС "Титова" | 1.6 |  |  | 35 | Целинная - Титова | АС-70 | 107.4 | 16 | 17.2 | 0.142 | 0.11 | 0 | 0.252 | АС-70 | 1.6 |  |  |  | 15.75 | 1.4709 | 1.348
1.2 | МКТП 35/0,4 кВ "Шойындыколь" | 0.16 |  |  | 35 | Отпайка на МКТП 35/0,4 кВ "Шойындыколь" от ВЛ-35 кВ Целинная - Титова | АС-70 |  | 16 | 17.2 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | АС-70 | 0.16 |  |  |  | 0.625 | 0.005814 | 0.159
Загрузка ВЛ-35 кВ Пятигорская - Отрадная - Шолаксанды - Братолюбовка - Тассуат - Нахимовская - Державинская
1 | ВЛ-35 кВ Пятигорская - Отрадная - Шолаксанды - Братолюбовка - Тассуат - Нахимовская - Державинская |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 24 49 25,119 | 12.7 | 13.6 | 0.261 | 0.02 | 0 | 0.281 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-300/5 на МВ-35 кВ №1, 2 и СМВ-35 кВ, ТТ-40/5 выносной в сторону ПС "Отрадная" на ПС "Пятигорская" | [5 empty] | 2.0662 | 7.869
1.1 | ПС "Отрадная" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Пятигорская - Отрадная | АС-95 | 23.774 | 20 | 21.5 | 0.071 | 0.007 | 0 | 0.078 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Отрадная" | 1.6 |  |  |  | 4.875 | #VALUE! | 1.522
1.2 | МКТП 35/0,4 кВ "Кенский ХПП" | 0.4 | 1 |  | 35 | отпайка на МКТП "Кенский ХПП" от ВЛ-35 кВ Пятигорская - Отрадная | АС-95 | 0.597 | 20 | 21,5 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-95, | 0.4 |  |  |  | 2.5 | #VALUE! | 0.39
1.3 | МКТП 35/0,4 кВ "Ж/с п.Кенский" | 0.25 |  |  | 35 | отпайка на МКТП "Ж/с п.Кенский" от отпайки на МКТП "Кенский ХПП" | АС-95 | 0.748 | 20 | 21.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-95, | 0.25 |  |  |  | 4 | 1.1259 | 0.24
1.4 | ПС "Шолаксанды" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Отрадная - Шолаксанды | АС-70 | 6 | 16 | 17.2 | 0.053 | 0.007 | 0 | 0.06 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Шолаксанды" | 1.6 |  |  |  | 3.75 | 1.0793 | 1.54
1.5 | ПС "Братолюбовка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Шолаксанды - Братолюбовка | АС-70 | 26,2 | 16 | 17.2 | 0.036 | 0.002 | 0 | 0.038 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Братолюбовка" | 1.6 |  |  |  | 2.375 | 0.73051 | 1.562
1.6 | ПС "Тассуат" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Братолюбовка - Тассуат | АС-70 | 10.4 | 16 | 17.2 | 0.053 | 0.004 | 0 | 0.057 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Тассуат" | 1.6 |  |  |  | 3.5625 | 0.50958 | 1.543
1.7 | ПС "Нахимовская" | 1.6 | 1 |  | 35 | Тассуат - Нахимовская | АС-70 | 6.4 | 16 | 17.2 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-75/5 на СМВ-35 кВ, МВ-35 кВ Баранкуль, Державинская и Тассуат на ПС "Нахимовская" | 1 |  |  |  | 1.8 | 0.17818 | 0.982
1.8 | МКТП 35/0,4 кВ "Пионерлагерь" | 0.1 |  |  | 35 | отпайка на МКТП "Пионерлагерь" от ВЛ-35 кВ Державинская - Нахимовская | АС-50 |  | 12.7 | 13.6 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-50, | 0.1 |  |  |  | 10 | 0.073529 | 0.09
1.9 |  |  |  |  | 35 | Державинская - Нахимовская | АС-50 | 24 | 12.7 | 13.6 |  |  | 0 | 0 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-600/5 на МВ-35 кВ №1, 2 и СМВ-35кВ, ТТ-75/5 на МВ-35 кВ Нахимовская на ПС "Державинская" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Державинская - Баранкуль - Ростовская - Ишимская - Лозовая
1 | ВЛ-35 кВ Державинская - Баранкуль - Ростовская - Ишимская - Лозовая |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-50 АС-70 | 30,1 9,6 61,8 | 10.6 | 11.4 | 0.578 | 0.367 | 0 | 0.945 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-600/5 на ЭВ-35 кВ №1, 2 и СЭВ-35 кВ, ТТ-75/5 выносной в сторону ПС "Баранкуль" на ПС "Державинская" | [5 empty] | 8.2895 | 11.555
1.1 | ПС "Баранкуль" | 1 | 1 |  | 35 | Державинская - Баранкуль | АС-70 | 39.3 | 16 | 17.2 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | АС-70, СШ-35 кВ I - АС-95, II - АС-120, ТТ-200/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Державинская, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ Ростовская, ТТ-50/5 на МВ-35 кВ Нахимовская, заградитель ЗВС-100 в сторону ПС "Державинская" на ПС "Баранкуль" | 1 |  |  |  | 3.6 | 7.8676 | 0.964
1.2 | ПС "Нахимовская" | 1.6 | 1 |  | 35 | Баранкуль - Нахимовская | АС-50 | 9.6 | 12,7 | 13.6 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-75/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-75/5 на МВ-35 кВ Баранкуль, Державинская, Тасстуат на ПС "Нахимовская" | 1 |  |  |  | 1.8 | 7.6583 | 0.982
1.3 | ПС "Ростовская" | 1.6 | 1 |  | 35 | Баранкуь - Ростовская | АС-35 | 16.8 | 10.6 | 11.4 | 0.071 | 0.002 | 0 | 0.073 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-50/5 выносной в сторону ПС "Казгородок" на ПС "Ростовская" | 1 |  |  |  | 7.3 | 7.5259 | 0.927
1.4 | МКТП 35/0,4 кВ "Отделение Бопалак" | 0.25 |  |  | 35 | отпайка на МКТП "Отделение Бопалак" от ВЛ-35 кВ Баранкуль - Ростовская | АС-35 | 1.2 | 10.6 | 11.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-35, | 0.25 |  |  |  | 4 | 6.8856 | 0.24
1.5 | ПС "Ишимская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Ростовская - Ишимская | АС-35 | 3,1 | 10.6 | 11.4 | 0.32 | 0.31 | 0 | 0.63 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Ишимская" | 1.6 |  |  |  | 39.375 | 6.7978 | 0.97
1.6 | МКТП 35/0,4 кВ "Коксай" | 0.1 |  |  | 35 | Отпайка на МКТП "Коксай" от ВЛ-35 кВ Ростовская - Ишимская | АС-35 | 0.8 | 10.6 | 11.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-35, | 0.1 |  |  |  | 10 | 1.2715 | 0.09
1.7 | ПС "Казгородок" | 1 | 1.6 |  | 35 | Отпайка на ПС "Казгородок" от ВЛ-35 кВ Ростовская - Ишимская | АС-35 | 7.5 | 10.6 | 11.4 | 0.053 | 0.007 | 0 | 0.06 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Казгородок" | 1 |  |  |  | 6 | 1.1838 | 0.94
1,8 | МТП 35/0,4 кВ "Кызыл Ту" | 0.25 |  |  | 35 | Отпайка на МКТП "Кызыл Ту" от ВЛ-35 кВ Ростовская - Ишимская | АС-35 | 0.7 | 10.6 | 11.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-35, | 0.25 |  |  |  | 4 | 0.65749 | 0.24
1.9 | ПС "Лозовая" | 6.3 |  |  | 35 | Ишимская - Лозовая | АС-70 | 22.5 | 16 | 17.2 | 0.05 | 0.048 | 0 | 0.098 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-150/5 на вводе МВ-35 кВ, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Ишимская, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Ленина на ПС "Лозовая" | 6.3 |  |  |  | 1.5556 | 0.56977 | 6.202
Загрузка ВЛ-35 кВ Жаксы тяговая - Жаксынская - Подгорная -Кийма - Ленина -Лозовая - Ишимская - Ростовская
1 | Загрузка ВЛ-35 кВ Жаксы тяговая - Жаксынская - Подгорная -Кийма - Ленина -Лозовая - Ишимская - Ростовская |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-50 АС-70 АС-95 | 30,1 19,5 121,9 4,4 | 12.7 | 13.6 | 2.445 | 0.711 | 0 | 3.156 | АС-50 | [5 empty] | 23.2059 | 23.229
1.1 |  |  |  |  | 35 | Жаксы - Жаксынская | АС-70 | 9.9 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, | 0 |  |  |  |  | 21.0439 | 0
1.2 | ПС "Жаксынская" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Подгорная - Жаксынская | АС-70 | 5.1 | 16 | 17.2 | 0.48 | 0.186 | 0 | 0.666 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-150/5 на СМВ-35 кВ, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Подгорная" и ТПС "Жаксы тяговая" на ПС "Жаксынская" | 1.6 |  |  |  | 41.625 | 21.0439 | 0.934
1.3 | ПС "Подгорная" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Кийма - Подгорная | АС-70 | 32 | 16 | 17.2 | 0.213 | 0.007 | 0 | 0.22 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-200/5 на СМВ-35 кВ, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Кийма" и ПС "Жаксынская" на ПС "Подгорная" | 1.6 |  |  |  | 13.75 | 17.1718 | 1.38
1.4 | МКТП 35/0,4 кВ "ХПП ТОО "ТНК" | 0.16 |  |  | 35 | отпайка на МКТП "ХПП ТОО "ТНК" от ВЛ-35 кВ Кийма - Подгорная" | АС-70 |  | 16 | 17.2 | 0.01 | 0 |  | 0.01 | АС-70, | 0.16 |  |  |  | 6.25 | 15.8927 | 0.15
1.5 | МКТП 35/0,4 кВ "АЗС ТОО "Инком Плюс" | 0.025 |  |  | 35 | отпайка на МКТП "ТОО "АЗС Инком Плюс" от ВЛ-35 кВ Кийма - Подгорная" | АС-70 |  | 16 | 17.2 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | АС-70, | 0.025 |  |  |  | 4 | 15.8346 | 0.024
1.6 | ПС "Новая" | 10 |  |  | 35 | Кийма - Новая | АС-95 | 4.4 | 20 | 21.5 | 0.15 | 0.086 | 0 | 0.236 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-300/5 на МВ-35-1, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Перекатная, Кийма, заградитель ВЗ-600 в сторону ПС "Перекатная" и ПС "Кийма" на ПС "Новая" | 10 |  |  |  | 2.36 | 15.8287 | 9.764
1.7 | ПС "Кийма" | 4 | 2.5 |  | 35 | Ленина - Кийма | АС-50 | 9.9 | 12.7 | 13.6 | 0.8 | 0.032 |  | 0.832 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Ленина, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ Подгорная, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Новая, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Погорная" и ПС "Новая" на ПС "Кийма" | 2.5 |  |  |  | 33.28 | 14.7311 | 1.668
1.8 | ПС "Ленина" | 1 | 2.5 |  | 35 | Лозовая - Ленина | АС-70 | 13.1 | 16 | 17.2 | 0.48 | 0.042 |  | 0.522 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-150/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ Лозовая, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Кийма на ПС "Ленина" | 1 |  |  |  | 52.2 | 8.6134 | 0.478
1.9 | ПС "Лозовая" | 6.3 |  |  | 35 | Ишимская - Лозовая | АС-70 | 22.5 | 16 | 17.2 | 0.05 | 0.048 |  | 0.098 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на вводе МВ-35 кВ, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Ишимская, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Ленина на ПС "Лозовая" | 6.3 |  |  |  | 1.5556 | 5.5785 | 6.202
1.10 | МТП 35/0,4 кВ "Кызыл Ту" | 0.25 |  |  | 35 | Отпайка на МКТП "Кызыл Ту" от ВЛ-35 кВ Ростовская - Ишимская | АС-35 | 0.7 | 10.6 | 11.4 | 0.01 |  |  | 0.01 | АС-35, | 0.25 |  |  |  | 4 | 5.0088 | 0.24
1.11 | ПС "Казгородок" | 1 | 1.6 |  | 35 | Отпайка на ПС "Казгородок" от ВЛ-35 кВ Ростовская - Ишимская | АС-35 | 7.5 | 10.6 | 11.4 | 0.053 | 0.007 | 0 | 0.053 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Казгородок" | 1 |  |  |  | 5.3 | 4.9211 | 0.947
1.12 | МКТП 35/0,4 кВ "Коксай" | 0.1 |  |  | 35 | Отпайка на МКТП "Коксай" от ВЛ-35 кВ Ростовская - Ишимская | АС-35 | 0.8 | 10.6 | 11.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-35, | 0.1 |  |  |  | 10 | 4.4561 | 0.09
1.13 | ПС "Ишимская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Ростовская - Ишимская | АС-35 | 3,1 | 10.6 | 11.4 | 0.178 | 0.31 | 0 | 0.488 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Ишимская" | 1.6 |  |  |  | 30.5 | 4.3684 | 1.112
1.14 | МКТП 35/0,4 кВ "Отделение Бопалак" | 0.25 |  |  | 35 | отпайка на МКТП "Отделение Бопалак" от ВЛ-35 кВ Баранкуль - Ростовская | АС-35 | 1.2 | 10.6 | 11.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-35, | 0.25 |  |  |  | 4 | 0.087719 | 0.24
Загрузка ВЛ-35 кВ Жаксы Ф.№1 - Элеваторная - Ярославская - Кировская - Новокиенка - Элеваторная - Жаксы Ф.№4
1 | ВЛ-35 кВ Жаксы тяговая Ф.№1 - Элеваторная - Ярославская - Кировская - Новокиенка - Элеваторная - Жаксы тяговая Ф.№4 |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 27,1 42,16 72,28 | 12.7 | 13.6 | 2.525 | 0.848 | 0.27 | 3.643 | АС-50, | [5 empty] | 26.7868 | 8.427
1.1 | ПС "Элеваторная" | 4 | 4 |  | 35 | Жаксы тяговая ф.№1 - Элеваторная | АС-95 | 3 | 20 | 21.5 | 1.831 | 0.085 | 0 | 1.916 | АС-95, ТТ-200/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ Жаксы тяговая ф.№1, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ Ярославская, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Жаксы тяговая ф.№4, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Новокиенка, заградитель ЗВС-200 в сторону Жаксы тяговая ф.№1, 4 на ПС "Элеваторная" | 4 |  |  |  | 47.9 | 19.4887 | 2.084
1.2 | ПС "Ярославская" | 2.5 | 1 |  | 35 | Элеваторная - Ярославская | АС-70 АС-95 | 10,36 7,23 | 16 | 17.2 | 0.036 | 0.002 | 0 | 0.038 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Кировская на ПС "Ярославская" | 1 |  |  |  | 3.8 | 10.5771 | 0.962
1.3 | ПС "Кировская" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Ярославская - Кировская | АС-95 | 17.8 | 20 | 21.5 | 0.178 | 0.018 | 0 | 0.196 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-600/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Кировская" | 1.6 |  |  |  | 12.25 | 10.3562 | 1.404
1.4 | ПС "Новокиенка" | 1.6 | 1 |  | 35 | Кировская - Новокиенка | АС-50 | 16.1 | 12.7 | 13.6 | 0.231 | 0.214 | 0 | 0.445 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Калининская на ПС "Новокиенка" | 1 |  |  |  | 44.5 | 9.4446 | 0.555
1.5 | ПС "Калининская" | 1.6 | 1 |  | 35 | Новокиенка - Калининская | АС-70 | 18,8 | 16 | 17.2 | 0.089 | 0.4 | 0 | 0.489 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-50/5 на МВ-35 кВ Моховая, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Киевская и Новокиенка на ПС "Калининская" | 1 |  |  |  | 48.9 | 6.1725 | 0.511
1.6 | ПС "Киевская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Калининская - Киевская | АС-95 | 34.09 | 20 | 21.5 | 0.107 | 0.093 | 0 | 0.2 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Киевская" | 1.6 |  |  |  | 12.5 | 3.3295 | 1.4
1.7 | ПС "Моховая" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Калининская - Моховая | АС-95 | 6.86 | 20 | 21.5 | 0.053 | 0.036 | 0 | 0.089 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ | 1.6 |  |  |  | 5.5625 | 2.3992 | 1.511
1.8 |  |  |  |  | 35 | Новокиенка - Элеваторная | АС-50 АС-70 | 11 13 | 12.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | АС-50, | 0 |  |  |  |  | 1.9853 | 0
1.9 |  |  |  |  | 35 | Жаксы тяговая Ф.№4 - Элеваторная | АС-95 | 3.3 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Есиль тяговая - Свободная - Знамя труда - Ярославская - Элеваторная - Жаксы тяговая ф.№1
1 | ВЛ-35 кВ Есиль тяговая - Свободная - Знамя труда - Ярославская - Элеваторная - Жаксы тяговая ф.№1 |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-50 АС-70 АС-95 АС-120 | 0,308 40,5 40,71 94,03 2,1 | 12.7 | 13.6 | 2.723 | 0.26 | 0.267 | 3.25 | АС-50, | [5 empty] | 23.8971 | 9.947
1.1 | ПС "Знамя Труда" | 1 | 2.5 |  | 35 | отпайка на ПС "Знамя Труда" от ВЛ-35кВ Есиль тяговая - Свободная | АС-95 АС-120 | 21,6 2,1 | 20 | 21.5 | 0.213 | 0.029 | 0 | 0.242 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-75/5 на МВ-35 кВ Ярославская, ТТ-50/5 на МВ-35 кВ ХПП, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Есиль тяговая на ПС "Знамя Труда" | 1 |  |  |  | 24.2 | 18.6796 | 0.758
1.2 | МКТП 35/0,4 кВ "ХПП " | 0.63 | 0.63 | 4 | 35 | Знамя Труда - ХПП | АС-70 | 3.05 | 16 | 17.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-70, | 0.63 |  |  |  | 1.5873 | 17.5541 | 0.62
1.3 | ПС "Свободная" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Есиль тяговая - Свободная | АС-50 | 14.1 | 12.7 | 13.6 | 0.178 | 0.09 | 0 | 0.268 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Любимовская на ПС "Свободная" | 1.6 |  |  |  | 16.75 | 17.4959 | 1.332
1.4 | ПС "Любимовская" | 1.6 | 1 |  | 35 | Свободная - Любимовская | АС-50 | 26.4 | 12.7 | 13.6 | 0.107 | 0.027 | 0 | 0.134 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-75/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Любимовская" | 1 |  |  |  | 13.4 | 15.5253 | 0.866
1.5 | ПС "Красный Запорожец" | 1.6 | 1 |  | 35 | Любимовская - Красный Запорожец | АС-70 | 15,9 | 16 | 17.2 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "Красный Запорожец" | 1 |  |  |  | 1.8 | 14.54 | 0.982
1.6 | ПС "Ярославская" | 2.5 | 1 |  | 35 | Знамя Труда - Ярославская | АС-95 | 44.4 | 20 | 21.5 | 0.036 | 0.002 | 0.267 | 0.305 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Кировская на ПС "Ярославская" | 1 |  |  |  | 3.8 | 14.4354 | 0.962
1.7 | ПС "Кировская" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Ярославская - Кировская | АС-95 | 17.8 | 20 | 21.5 | 0.178 | 0.018 | 0 | 0.196 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-600/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Кировская" | 1.6 |  |  |  | 12.25 | 13.0168 | 1.404
1.8 | МКТП 35/0,4 "Кумайский ХПП" | 0.25 | 0.1 |  | 35 | отпайка на МКТП "Кумайский ХПП" от ВЛ-35 кВ Знамя Труда - Ярославская | АС-35 | 0.308 | 10.6 | 11.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-35, | 0.1 |  |  |  | 10 | 12.1052 | 0.09
1.9 | ПС "Рентабельная" | 1 | 1.6 |  | 35 | отпайка на ПС "Рентабельная" от ВЛ-35 кВ Знамя Труда - Ярославская | АС-70 | 11.4 | 16 | 17.2 | 0.142 | 0.009 | 0 | 0.151 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Ярославская" на ПС "Рентабельная" | 1 |  |  |  | 15.1 | 12.0174 | 0.849
1.10 | ПС "Элеваторная" | 4 | 4 |  | 35 | Ярославская - Элеваторная | АС-70 АС-95 | 10,36 7,23 | 16 | 17.2 | 1.831 | 0.085 | 0 | 1.916 | АС-70, ТТ-200/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ Жаксы тяговая ф.№1, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ Ярославская, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Жаксы тяговая ф.№4, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Новокиенка, заградитель ЗВС-200 в сторону Жаксы тяговая ф.№1, 4 на ПС "Элеваторная" | 4 |  |  |  | 47.9 | 11.1395 | 2.084
1.11 |  |  |  |  | 35 | Жаксы тяговая ф.№1 - Элеваторная | АС-95 | 3 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Перекатная тяговая - Новая - Кийма - Подгорная - Жаксынская - Жаксы тяговая
1 | ВЛ-35 кВ Перекатная тяговая - Новая - Кийма - Подгорная - Жаксынская - Жаксы тяговая |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 92 19,2 | 16 | 17.2 | 1.11 | 0.303 | 0 | 1.413 | АС-70 | [5 empty] | 8.2151 | 14.472
1.1 | ПС "Новая" | 10 |  |  | 35 | Перекатная - Новая ф.№2 | АС-70 АС-95 | 45 14,8 | 16 | 17.2 | 0.15 | 0.07 | 0 | 0.22 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-300/5 на МВ-35-1, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Перекатная, Кийма, заградитель ЗВС-200 в сторону ПС "Перекатная" и ПС "Кийма" на ПС "Новая" | 10 |  |  |  | 2.2 | 7.714 | 9.78
1.2 | ПС "Кийма" | 4 | 2.5 |  | 35 | Новая - Кийма | АС-95 | 4.4 | 20 | 21.5 | 0.391 | 0.04 | 0 | 0.431 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Ленина, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ Подгорная, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Новая, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Погорная" и ПС "Новая" на ПС "Кийма" | 2.5 |  |  |  | 17.24 | 6.4349 | 2.069
1.3 | ПС "Подгорная" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Кийма - Подгорная | АС-70 | 32 | 16 | 17.2 | 0.213 | 0.007 | 0 | 0.22 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-200/5 на СМВ-35 кВ, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Кийма" и ПС "Жаксынская" на ПС "Подгорная" | 1.6 |  |  |  | 13.75 | 4.4302 | 1.38
1.4 | МКТП 35/0,4 кВ "ТОО "АЗС Инком Плюс" | 0.025 |  |  | 35 | отпайка на МКТП "АЗС ТОО "Инком Плюс" от ВЛ-35 кВ Кийма - Подгорная" | АС-70 |  | 16 | 17.2 | 0, 01 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | 0.025 |  |  |  | 0 | 3.1512 | 0.025
1.5 | МКТП 35/0,4 кВ "ХПП ТОО "ТНК" | 0.16 |  |  | 35 | отпайка на МКТП "ХПП ТОО "ТНК" от ВЛ-35 кВ Кийма - Подгорная" | АС-70 |  | 16 | 17.2 | 0, 01 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | 0.16 |  |  |  | 0 | 3.1512 | 0.16
1.6 | ПС "Жаксынская" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Подгораная - Жаксынская | АС-70 | 5.1 | 16 | 17.2 | 0.356 | 0.186 | 0 | 0.542 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-150/5 на СМВ-35 кВ, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Подгорная" и ТПС "Жаксы тяговая" на ПС "Жаксынская" | 1.6 |  |  |  | 33.875 | 3.1512 | 1.058
1.7 |  |  |  |  | 35 | Жаксы тяговая ф.№5 - Жаксынская | АС-70 | 9.9 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Перекатная тяговая - Кайракты - Островская - Киевская - Калининская - Новокиенка - Элеваторная - Жаксы тяговая ф.№4
1 | Загрузка ВЛ-35 кВ Перекатная тяговая - Кайракты - Островская - Киевская - Калининская - Новокиенка - Элеваторная - Жаксы тяговая ф.№4 |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АC-95 | 72,65 48,5 44,25 | 12.7 | 13.6 | 2.659 | 0.942 | 0 | 3.601 | АС-50, | [5 empty] | 26.4779 | 9.829
1.1 | ПС "Кайракты" | 2.5 | 1 |  | 35 | Перекатная тяговая ф.№4 - Кайракты | АС-70 | 16.7 | 16 | 17.2 | 0.071 | 0.012 | 0 | 0.083 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ВЧЗС-100 в сторону ПС "Перекатная тяговая" и ПС "Островская" на ПС "Кайракты" | 1 |  |  |  | 8.3 | 19.6402 | 0.917
1.2 | ПС "Островская" | 1 | 1.6 |  | 35 | Перекатная тяговая ф.№3 - Островская | АС-50 | 34.65 | 12,7 | 13.6 | 0.16 | 0.009 | 0 | 0.169 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Островская" | 1 |  |  |  | 16.9 | 19.1577 | 0.831
1.3 | МКТП 35/4 "Казахский ХПП" | 0.63 |  |  | 35 | отпайка на МКТП "Казахский ХПП" от ВЛ-35 кВ Перекатная - Островская ф.№3 | АС-50 | 4 | 12.7 | 13.6 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-50, | 0.63 |  |  |  | 1.5873 | 17.915 | 0.62
1.4 |  |  |  |  | 35 | отпайка на ПС "Кайракты" от ВЛ-35 кВ Перекатная - Островская ф.№3 | АС-50 | 6.4 | 12.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-50, | 0 |  |  |  |  | 17.8415 | 0
1.5 | ПС "Киевская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Островская - Киевская | АС-50 | 16,6 | 12.7 | 13.6 | 0.107 | 0.093 | 0 | 0.2 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Киевская" | 1.6 |  |  |  | 12.5 | 17.8415 | 1.4
1.6 | ПС "Киевская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Калининская - Киевская | АС-95 | 34.09 | 20 | 21.5 | 0.107 | 0.093 | 0 | 0.2 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Киевская" | 1.6 |  |  |  | 12.5 | 16.3709 | 1.4
1.7 | ПС "Калининская" | 1.6 | 1 |  | 35 | Новокиенка - Калининская | АС-70 | 18,8 | 16 | 17.2 | 0.089 | 0.4 | 0 | 0.489 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-50/5 на МВ-35 кВ Моховая, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Киевская и Новокиенка на ПС "Калининская" | 1 |  |  |  | 48.9 | 15.4407 | 0.511
1.8 | ПС "Моховая" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Калининская - Моховая | АС-95 | 6.86 | 20 | 21.5 | 0.053 | 0.036 | 0 | 0.089 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ | 1.6 |  |  |  | 5.5625 | 12.5976 | 1.511
1.9 | ПС "Новокиенка" | 1.6 | 1 |  | 35 | Новокиенка - Элеваторная | АС-50 АС-70 | 11 13 | 12.7 | 13.6 | 0.231 | 0.214 | 0 | 0.445 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Калининская на ПС "Новокиенка" | 1 |  |  |  | 44.5 | 12.1837 | 0.555
1.10 | ПС "Элеваторная" | 4 | 4 |  | 35 | Жаксы тяговая Ф.№4 - Элеваторная | АС-95 | 3.3 | 20 | 21.5 | 1.831 | 0.085 | 0 | 1.916 | АС-95, ТТ-200/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ Жаксы тяговая ф.№1, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ Ярославская, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Жаксы тяговая ф.№4, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Новокиенка, заградитель ЗВС-200 в сторону Жаксы тяговая ф.№1, 4 на ПС "Элеваторная" | 4 |  |  |  | 47.9 | 8.9116 | 2.084
Загрузка ВЛ-35 кВ Победа - Московская
1 | ВЛ-35 кВ Победа - Московская |  |  |  | 35 |  | АС-95 | 31.2 | 20 | 21.5 | 0.071 | 0.01 | 0 | 0.081 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-200/5 на МВ-35-1, ТТ-300/5 на МВ-35-2, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Московская на ПС "Победа" | [5 empty] | 0.37674 | 1.519
1.1 | ПС "Московская" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Победа - Московская | АС-95 | 31.2 | 20 | 21.5 | 0.071 | 0.01 | 0 | 0.081 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Московская" | 1.6 |  |  |  | 5.0625 | 0.37674 | 1.519
Загрузка ВЛ-35 кВ Есиль тяговая - ЦРП - Заречная - Дальняя - Жаныспай - Есиль-2 - Есиль тяговая
1 | ВЛ-35 кВ Есиль тяговая - ЦРП - Заречная - Дальняя - Жаныспай - Есиль-2 - Есиль тяговая |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 4,98 140,99 5 | 16 | 17.2 | 2.514 | 2.358 | 0.889 | 5.761 | АС-70, | [5 empty] | 33.4942 | 9.658
1.1 | ПС "ЦРП" | 1.6 | 1.8 |  | 35 | Есиль тяговая - ЦРП | АС-70 | 42.4 | 16 | 17.2 | 0.107 | 0.012 | 0 | 0.119 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кв на ПС "ЦРП" | 1.6 |  |  |  | 7.4375 | 33.6312 | 1.481
1.2 | ПС "Заречная" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | ЦРП- Заречная | АС-70 | 11.73 | 16 | 17.2 | 0.356 | 0.322 | 0 | 0.678 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-50/5 на МВ-35 кВ Дальняя, заградитель ВЧЗС-400 в сторону ПС "Дальняя" на ПС "Заречная" | 1.6 |  |  |  | 42.375 | 32.9393 | 0.922
1.3 | ПС "Дальняя" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Заречная - Дальняя | АС-70 | 19.9 | 16 | 17.2 | 0.089 | 0.296 | 0 | 0.385 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Дальняяя" | 1.6 |  |  |  | 24.0625 | 28.9974 | 1.215
1.4 | ПС "Жаныспай" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Дальняя - Жаныспай | АС-70 | 13.36 | 16 | 17.2 | 0.163 | 0 | 0 | 0.163 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Есиль-2, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Дальняя на ПС "Жаныспай" | 1.6 |  |  |  | 10.1875 | 26.7591 | 1.437
1.5 | ПС "Ковыльненский ХПП" | 1 | 2.5 |  | 35 | отпайка на ПС "Ковыльненский ХПП" от ВЛ-35 кВ Жаныспай - Есиль-2 | АС-50 | 2,8 | 12.7 | 13.6 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-50, | 1 |  |  |  | 1 | 25.8114 | 0.99
1.6 | МКТП 35/0,4 кВ "Сурганский ХПП" | 0.63 | 4 | 4 | 35 | отпайка на МКТП "Сурганский ХПП" от ВЛ-35 кВ Жаныспай - Есиль-2 | АС-50 | 1.66 | 12.7 | 13.6 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-50, | 0.63 |  |  |  | 1.5873 | 25.7379 | 0.62
1.7 | ПС "Сурган" | 2.5 |  |  | 35 | Отпайка на ПС "Сурган" от отпайки на МКТП "Сурганский ХПП" | АС-50 | 0.52 | 12.7 | 13.6 | 0.036 | 0.033 | 0 | 0.069 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Есиль-2" на ПС "Сурган" | 2.5 |  |  |  | 2.76 | 25.6643 | 2.431
1.8 | ПС "Есиль-2" | 4 | 4 |  | 35 | Жаныспай - Есиль-2 | АС-70 | 53.6 | 16 | 17.2 | 1.743 | 1.695 | 0.889 | 4.327 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35кВ, ТТ-300/5 выносные в сторону ПС №Жаныспай" и ПС "Есиль тяговая" на ПС "Есиль - 2" | 4 |  |  |  | 85.95 | 25.157 | 0.562
1,9 |  |  |  |  | 35 | Есиль тяговая - Есиль-2 | АС-95 | 5 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Пятигорская - Двуречная -Курская - Победа (Карасусская - Комсомольская - Рентабельная)
1 | ВЛ-35 кВ Пятигорская - Двуречная -Курская - Победа (Карасусская - Комсомольская - Рентабельная) |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 | 56,5 68,2 | 12.7 | 13.6 | 0.802 | 0.137 | 0 | 0.939 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-300/5 на МВ-35-1, 2 и СМВ-35 кВ, ТТ-200/5 выносной в сторону ПС "Двуречная" на ПС "Пятигорская" | [5 empty] | 6.9044 | 8.091
1.1 | ПС "Двуречная" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Пятигорская - Двуречная | АС-70 | 16.5 | 16 | 17.2 | 0.196 | 0.008 | 0 | 0.204 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Карасусская и Пятигорская, ТТ-75/5 на МВ-35 кВ Курская на ПС "Двуречная" | 1.6 |  |  |  | 12.75 | 6.3273 | 1.396
1.2 | МКТП 35/0,4 кВ "Приишимский ХПП" | 1 | 1 |  | 35 | отпайка на МКТП "Приишимский ХПП" от ВЛ-35 кВ Пятигорская - Двуречная | АС-70 | 1.5 | 16 | 17.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-70, | 1 |  |  |  | 1 | 5.1412 | 0.99
1.3 | МКТП 35/0,4 кВ "ЖилСектор Приишимского ХПП" | 0.63 |  |  | 35 | отпайка на МКТП "ЖилСектор Приишимского ХПП" от ВЛ-35 кВ Пятигорская - Двуречная | АС-70 |  | 16 | 17.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-70, | 0.63 |  |  |  | 1.5873 | 5.0831 | 0.62
1.4 | ПС "Карасусская" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Двуречная - Карасусская | АС-50 | 10.2 | 12.7 | 13.6 | 0.053 | 0.006 | 0 | 0.059 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-150/5 на СМВ-35 кВ, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Комсомольская" на ПС "Карасусская" | 1.6 |  |  |  | 3.6875 | 5.025 | 1.541
1.5 | ПС "Комсомольская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Карасусская - Комсомольская | АС-50 | 30,7 | 12.7 | 13.6 | 0.071 | 0.051 | 0 | 0.122 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-200/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-150/5 выносной в сторону ПС "Рентабельная", ТТ-50/5 на МВ-35 кВ Карасусская на ПС "Комсомольская" | 1.6 |  |  |  | 7.625 | 4.5911 | 1.478
1.6 | ПС "Рентабельная" | 1 | 1.6 |  | 35 | Комсомольская - Рентабельная | АС-70 | 28.1 | 16 | 17.2 | 0.142 | 0.009 | 0 | 0.151 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Ярославская" на ПС "Рентабельная" | 1 |  |  |  | 15.1 | 3.6941 | 0.849
1.7 | ПС "Курская" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Двуречная - Курская | АС-50 | 15.6 | 12.7 | 13.6 | 0.32 | 0.063 | 0 | 0.383 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Курская" | 1.6 |  |  |  | 23.9375 | 2.8162 | 1.217
1.8 |  |  |  |  | 35 | Победа - Курская | АС-70 | 22.1 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-200/5 на МВ-35-1, ТТ-300/5 на МВ-35-2, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ Курская на ПС "Победа" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Победа - Бузулукская - Каракольская - 37 лет Октября - Ейская - Победа
1 | ВЛ-35 кВ Победа - Бузулукская - Каракольская - 37 лет Октября - Ейская - Победа |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 | 18,4 95,63 | 12.7 | 13.6 | 0.484 | 0.251 | 0 | 0.735 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-200/5 на МВ-35-1, ТТ-300/5 на МВ-35-2, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ Ейская, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Бузулукская на ПС "Победа" | [5 empty] | 5.4044 | 6.665
1.1 | ПС "Бузулукская" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Победа - Бузулукская | АС-70 | 19.5 | 16 | 17.2 | 0.021 | 0 | 0 | 0.021 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Бузулукская" | 1.6 |  |  |  | 1.3125 | 4.955 | 1.579
1.2 | ПС "Каракольская" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Бузулукская - Каракольская | АС-70 | 7.7 | 16 | 17.2 | 0.107 | 0 | 0 | 0.107 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Каракольская" | 1.6 |  |  |  | 6.6875 | 4.8329 | 1.493
1.3 | ПС "37 лет Октября" | 1.6 | 4 |  | 35 | Каракольская - 37 лет Октября | АС-50 | 18.4 | 12.7 | 13.6 | 0.213 | 0.23 | 0 | 0.443 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "37 лет Октября" | 1.6 |  |  |  | 27.6875 | 4.2108 | 1.157
1.4 | ПС "Ейская" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | 37 лет Октября - Ейская | АС-70 | 7.6 | 16 | 17.2 | 0.036 | 0.02 | 0 | 0.056 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-200/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-50/5 выносной в сторону ПС "37 лет Октября", ТТ-75/5 выносной в сторону ПС "ТП-7" на ПС "Ейская" | 1.6 |  |  |  | 3.5 | 0.95349 | 1.544
1.5 | ПС "ТП-7" | 2.5 | 1 |  | 35 | Ейская - ТП-7 | АС-70 | 9,43 | 16 | 17.2 | 0.107 | 0.001 | 0 | 0.108 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-75/5 на МВ-35 кВ Ейская" на ПС "ТП-7" | 1 |  |  |  | 10.8 | 0.62791 | 0.892
1.6 |  |  |  |  | 35 | Победа - Ейская | АС-70 | 51.4 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, | 0 |  |  |  |  | 0 | 0