## Текущий дефицит
Перечень закрытых центров питания по максимальным нагрузкам на 15 декабря 2021 года (текущий дефицит мощности)
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  | Текущий дефицит, МВА | Год ввода/ реконструкции | Мероприятия | Источник финансирования | Планируемые сроки снятия ограничений
1 | ПС 110/35/10 кВ "Ново-Александровка" | 10+10 | -3.91 | 1968; 1986 | выданы ТУ №ТУ-08-2020-01569 от 05.08.2020 с заменой силовых трансформаторов 2х40 МВА | бюджетные средства | срок действия ТУ №ТУ-08-2020-01569 от 05.08.2020 до 06.08.2022
2 | ПС 35/10 кВ "Интернациональная" | 6,3+6,3 | -0.5 | 2017; 2017 | выданы ТУ №ТУ-08-2022-00046 от 21.01.2022 с заменой силовых трансформаторов 2х16 МВА | средства потребителя | срок действия ТУ №ТУ-08-2022-00046 от 21.01.2022 до 14.01.2024
3 | ПС 35/10 "Куянды" | 4+4 | -0.18 | 1977; 2017 | Переоборудование ПС 35/10 кВ "Куянды" в РП-10 кВ | собственные средства АО "АРЭК"
4 | ПС 110/35/10 кВ "Алексеевка" | 16+10 | -0.84 | 2015; 1969 | замена силового трансформатора с 10000 кВА на 16000 кВА | инвест программа 2021-2025гг. | 2022г.
| Итого ожидаемый дефицит |  | -5.43

## Ожаемый дефицит
Перечень закрытых центров питания по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и др.развития э/сетевого комплекса
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  | Ожидаемый дефицит, МВА | Год ввода/реконструкции | Мероприятия | Источник финансирования | Планируемые сроки снятия ограничений
1 | ПС 35/10 кВ "Камышенка" | 1+1,6 | -0.19 | 1985; 1976 | Замена силовых трансформаторов | собственные средства АО "АРЭК" | после 2031г.
2 | ПС 35/10 кВ "Астраханка" | 4+4 | -0.431 | 2019; 2019 | Замена силовых трансформаторов | собственные средства АО "АРЭК" | после 2031г.
3 | ПС 35/10 кВ "Волгодоновка" | 4+4 | -1.092 | 1980; 1977 | Замена силовых трансформаторов | собственные средства АО "АРЭК" | после 2031г.
4 | ПС 35/10 кВ "Юбилейная" | 2,5+4 | -0.362 | 1979; 1976 | Замена силовых трансформаторов | собственные средства АО "АРЭК" | после 2031г.
5 | ПС 35/10 кВ "Тургеневка" | 1,8+1,8 | -0.427 | 1963; 1963 | Замена силовых трансформаторов | собственные средства АО "АРЭК" | после 2031г.
6 | ПС 35/10 кВ "Вячеславка" | 2,5+1,6 | -0.263 | 1990; 1986 | Замена силовых трансформаторов - 2 шт | собственные средства АО "АРЭК" | до 2031г.
7 | ПС 110/35/10 кВ "Рождественка" | 16+16 | -0.478 | 2018; 2018 | - | -
8 | ПС 35/10 кВ "Луговая" | 1,6+1 | -1.76 | 1972; 1965 | Замена силовых трансформаторов | собственные средства АО "АРЭК" | после 2031г.
9 | ПС 35/10 кВ "Максимовка" | 2,5+1,8 | -1.901 | 1977; 1964 | Замена силовых трансформаторов - 2 шт | собственные средства АО "АРЭК" | до 2031г.
10 | ПС 35/10 кВ "Целиноградская" | 4+4+4 | -2.465 | 1978; 1978; 1978 | Замена силовых трансформаторов | собственные средства АО "АРЭК" | после 2031г.
11 | ПС 110/10 кВ "Северная" | 40+40 | -7.971 | 2009; 2009 | Строительство ПС "Южная" | бюджетные средства | до 2025г.
12 | ПС 35/10 кВ "Элеватор" | 4+2,5 | -0.191 | 2016; 1990 | замена силового трансформатора мощностью 2500 кВА на 4000 кВА | инвест программа 2021-2025гг. | 2024г.
13 | ПС 110/35/10 кВ "Шортанды" | 10+6,3 | -2.669 | 1969; 1979 | замена силовых трансформаторов мощностью 10000 кВА - 2 шт | инвест программа 2021-2025гг. | 2025г.
| Итого ожидаемый дефицит |  | -20.2