## Лист1
Таблица
максимально/аварийно допустимых нагрузок по ВЛ-35кВ
территории обслуживания ЕМЭС АО "АРЭК".
п/п | Наименование ВЛ | Допустимые нагрузки, А |  | Ограничивающее условие
|  | максимальная | аварийная
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Есиль Тяговая – ЦРП ф.№ 2 | 176 | 200 | ТТ 200/5
2 | Есиль Тяговая – Есиль 2 ф.№ 3 | 176 | 200 | ТТ 200/5
3 | Есиль Тяговая – Свободная ф.№1 | 176 | 200 | ТТ 200/5
4 | Победа – Ейская | 132 | 150 | ТТ 150/5
6 | Свободная – Любимовская | 176 | 200 | ТТ 200/5
7 | Победа – Московская | 132 | 150 | ТТ 150/5
8 | Победа-Курская | 132 | 150 | ТТ 150/5
9 | Двуречная- Курская | 88 | 100 | ТТ 100/5
10 | Двуречная- Караусская | 88 | 100 | ТТ 100/5
11 | Карасусская – Комсомольская | 132 | 150 | ТТ 150/5
12 | Рентабельная- Комсомольская | 176 | 200 | ТТ 200/5
13 | Победа – Бузулукская | 176 | 200 | ТТ 200/5
14 | Каракольская – Бузулукская | 176 | 150 | ТТ 150/5
15 | 37лет Октября – Каракольская | 88 | 100 | ТТ 100/5
16 | Ейская – 37 лет Октября | 66 | 75 | ТТ 75/5
17 | Ейская – ТП-7 | 66 | 75 | ТТ 75/5
18 | Любимовская-Кр.Запорожец | 88 | 100 | ТТ 100/5
19 | ЦРП-Заречная | 88 | 100 | ТТ 100/5
20 | Заречная – Дальняя | 44 | 50 | ТТ 50/5
21 | Дальняя – Жаныспай | 88 | 100 | ТТ 100/5
22 | Есиль 2-Жаныспай | 88 | 100 | ТТ 100/5
23 | Знамя Труда – ХПП | 44 | 50 | ТТ 50/5
24 | Ярославская –Знамя Труда | 88 | 100 | ТТ 100/5
25 | Жаксы- Элеваторная ф. №1 | 264 | 300 | ТТ 300/5
26 | Жаксы-Элеваторная ф. №4 | 264 | 300 | ТТ 300/5
40 | Жаксы – Жаксынская ф. № 5 | 176 | 200 | ТТ 200/5
27 | Элеваторная- Ярославская | 132 | 150 | ТТ 150/5
28 | Кировская – Ярославская | 88 | 100 | ТТ 100/5
29 | Новокиенка- Кировская | 88 | 100 | ТТ 100/5
30 | Новокиенка – Калининская | 88 | 100 | ТТ 100/5
31 | Элеваторная – Новокиенка | 264 | 300 | ТТ 300/5
32 | Калининская – Моховая | 44 | 50 | ТТ 50/5
33 | Перекатная – Островская ф. №3 | 176 | 200 | ТТ 200/5
34 | Островская – Киевская | 88 | 100 | ТТ 100/5
35 | Киевская- Калининская | 88 | 100 | ТТ 100/5
36 | Перекатная – Кайракты ф. №4 | 88 | 100 | ТТ 100/5
37 | Перекатная- Алгабас ф. №1 | 132 | 150 | ТТ 150/5
38 | Перекатная – Новая ф. №2 | 176 | 200 | ТТ 200/5
39 | Кийма – Новая | 88 | 100 | ТТ 100/5
41 | Жаксынская – Подгорная | 132 | 150 | ТТ 150/5
42 | Подгорная - Кийма | 176 | 200 | ТТ 200/5
43 | Лозовая - Ленина | 176 | 200 | ТТ 200/5
44 | Кийма - Ленина | 88 | 100 | ТТ 100/5
45 | Лозовая – Ишимская | 88 | 100 | ТТ 100/5
46 | Ростовская – Казгородок с отпайкой на Ишимскую | 88 | 100 | ТТ 100/5
47 | Баранкуль – Ростовская | 132 | 150 | ТТ 150/5
48 | Целинная – Титова | 88 | 100 | ТТ 100/5
49 | Баранкуль-Нахимовская | 44 | 50 | ТТ 50/5
50 | Державинская-Баранкуль | 44 | 50 | ТТ 50/5
51 | Тасты Талды – Фурманова | 66 | 75 | ТТ 75/5
52 | Тасты Талды – Лен.Комсомола | 44 | 50 | ТТ 50/5
53 | Пригородная – Львовская | 132 | 150 | ТТ 150/5
54 | Валиханова – Лен.Комсомола | 88 | 100 | ТТ 100/5
55 | Львовская - Валиханова | 66 | 75 | ТТ 75/5
56 | Державинская - Пригородная | 132 | 150 | ТТ 150/5
57 | Державинская – Южная | 66 | 75 | ТТ 75/5
58 | Южная – Пригородная | 176 | 200 | ТТ 200/5
59 | Державинская – Донская | 66 | 75 | ТТ 75/5
60 | Державинская – Нахимовская | 264 | 300 | ТТ 300/5
61 | Нахимовская – Тассуат | 66 | 75 | ТТ 75/5
62 | Тассуат – Братолюбовка | 88 | 100 | ТТ 100/5
63 | Братолюбовка – Шолаксанды | 88 | 100 | ТТ 100/5
64 | Шолаксанды – Отрадная | 88 | 100 | ТТ 100/5
65 | Пятигорская – Отрадная с отп.на Кенский ХПП | 44 | 50 | ТТ 50/5
66 | Пятигорская – Двуречная | 176 | 200 | ТТ 200/5
67 | Балкашино - Лесная | 44 | 50 | ТТ 50/5
68 | Лесная – Приозерная | 88 | 100 | ТТ 100/5
69 | Приозерная – Шантобе до оп. № 20 | 88 | 100 | ТТ 100/5
70 | Веселовская – Бараккульская | 66 | 75 | ТТ 75/5
71 | Бараккульская – Победа | 88 | 100 | ТТ 100/5
72 | Гвардеец – Культура | 88 | 100 | ТТ 100/5
73 | Гвардеец – Васильевка | 88 | 100 | ТТ 100/5
74 | Гвардеец – Карамышевка | 88 | 100 | ТТ 100/5
75 | Каменка-Дорогино | 88 | 100 | ТТ 100/5
76 | Дорогино – Васильевка | 88 | 100 | ТТ 100/5
77 | Белгородка - Айдабул | 88 | 100 | ТТ 100/5
78 | Каменка- Белгородка | 88 | 100 | ТТ 100/5
79 | Балкашино - Каменка | 44 | 50 | ТТ 50/5
80 | Балкашино – Сандыктау правая ц.» | 44 | 50 | ТТ 50/5
81 | Балкашино – Сандыктау левая ц. | 44 | 50 | ТТ 50/5
82 | Балкашино - Свободная | 44 | 50 | ТТ 50/5
83 | Свободная – Поляна - Богородка | 88 | 100 | ТТ 100/5
84 | Владимировка – Поляна – Богородка | 88 | 100 | ТТ 100/5
85 | Веселовская – Владимировка | 132 | 150 | ТТ 150/5