## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов по РЭУ АО "АРЭК" на 16 июня 2021 г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА
|  |  |  | МВА | мин.
Астраханский РЭС
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС Акбеит | 1.6 | 0.951 | 0 |  | 0.951 | 0 | 2.24 | 1.289
0.951
1. | ПС Урман | 10+10 | 0.53 | 0 |  | 0.53 | 0 | 14 | 13.47
2. | ПС Совхозная | 1,6+1 | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 0 | 2.24 | 2.23
3. | ПС Кайнарская | 1+1 | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 0 | 1.4 | 1.39
4. | ПС Первомайская | 1,6+2,5 | 0.58 | 0 |  | 0.58 | 0 | 3.5 | 2.92
5. | ПС Новый Колутон | 1,6+1,6 | 0.19 | 0 |  | 0.19 | 0 | 2.24 | 2.05
6. | ПС Степняк | 1+1 | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 0 | 1.4 | 1.39
7. | ПС Жарсуатская | 1,6+1,6 | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 0 | 2.24 | 2.23
8. | ПС Красногвардейская | 1,6+2,5 | 0.21 | 0 |  | 0.21 | 0 | 3.5 | 3.29
9. | ПС Новочеркасская | 1,6+1 | 0.23 | 0 |  | 0.23 | 0 | 1.4 | 1.17
10. | ПС Колутон | 1,6+2,5 | 0.19 | 0 |  | 0.19 | 0 | 2.24 | 2.05
11. | ПС Камышенка | 1+1,6 | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 1.4 | 1.18
12. | ПС Кзыл-Жарская | 1,6+1,6 | 0.13 | 0 |  | 0.13 | 0 | 2.24 | 2.11
13. | ПС Береговая | 1,6+1,6 | 0.29 | 0 |  | 0.29 | 0 | 2.24 | 1.95
14. | ПС Джамбул | 1,6+1,6 | 0.09 | 0 |  | 0.09 | 0 | 2.24 | 2.15
15. | ПС Астраханка | 4+4 | 1.56 | 0 |  | 1.56 | 0 | 2.24 | 0.68
16. | ПС Гранит | 1,6+1,6 | 0.27 | 0 |  | 0.27 | 0 | 2.24 | 1.97
17. | ПС Силикатная | 2,5+2,5 | 0.19 | 0 |  | 0.19 | 0 | 3.5 | 3.31
| Итого | 77.9 | 5.671 | 0 |  | 4.72 | 0 | 50.26 | 46.829
дефицит
| профицит | [7 empty] | 47.743
Атбасарский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Город | 16+16 | 2.11 | 0 |  | 2.11 | 0 | 22.4 | 20.29
2. | ПС Атбасар-2 | 6,3+6,3 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 0 | 8.82 | 8.22
3. | ПС Западная | 10+10 | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 14 | 13.9
4. | ПС Красносельская | 4+1,6 | 0.54 | 0 |  | 0.54 | 0 | 5.6 | 5.06
5. | ПС Красная Заря | 1,6+1,6 | 1.14 | 0 |  | 1.14 | 0 | 2.24 | 1.1
6. | ПС М.Горького | 6,3+1 | 0.12 | 0 |  | 0.12 | 0 | 1.4 | 1.28
7. | ПС Целинная | 63+10+6,3 | 0.12 | 0 |  | 0.12 | 0 | 14 | 13.88
8. | ПС Мариновская | 6,3+6,3 | 0.13 | 0 |  | 0.13 | 0 | 8.82 | 8.69
9. | ПС Красный Маяк | 2,5+2,5 | 0.12 | 0 |  | 0.12 | 0 | 3.5 | 3.38
10. | ПС Шункурколь | 4+1,6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.24 | 2.24
11. | ПС Ладыженка | 2,5+2,5 | 0.15 | 0 |  | 0.15 | 0 | 3.5 | 3.35
12. | ПС Сергеевка | 4+1,6 | 0.24 | 0 |  | 0.24 | 0 | 2.24 | 2
13. | ПС Самарка | 2,5+2,5 | 0.04 | 0 |  | 0.04 | 0 | 3.5 | 3.46
14. | ПС Ишимская | 1,6+4 | 0.25 | 0 |  | 0.25 | 0 | 2.24 | 1.99
15. | ПС Калиновка | 1+2,5 | 0.06 | 0 |  | 0.06 | 0 | 1.4 | 1.34
16. | ПС Новосельская | 10+10 | 0.19 | 0 |  | 0.19 | 0 | 14 | 13.81
17. | ПС Тельмана | 1,6+1 | 1.18 | 0 |  | 1.18 | 0 | 1.4 | 0.22
18. | ПС Отан | 2,5+1,6 | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 2.24 | 2.06
19. | ПС Покровка | 2,5+2,5 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 3.5 | 3.34
20. | ПС Шуйская | 1,6+1,6 | 0.47 | 0 |  | 0.47 | 0 | 2.24 | 1.77
21. | ПС Борисовка | 1,6+1,6 | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 2.24 | 2.06
22. | ПС Акимовская | 1,6+1,6 | 0.15 | 0 |  | 0.15 | 0 | 2.24 | 2.09
23. | ПС Садовая | 2,5+4 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 5.6 | 5.4
| Итого | 255.7 | 8.43 | 0 |  | 8.43 | 0 | 129.36 | 120.93
дефицит
| профицит | [7 empty] | 118.25
Аршалынский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Н.-Александровка | 10+10 | 4.27 | 0 |  | 4.27 | 0 | 28 | 23.73
2. | ПС Вишнёвка | 16+16 | 2.16 | 0 |  | 2.16 | 0 | 44.8 | 42.64
3. | ПС Белоярка | 10+1,6 | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0 | 2.24 | 2.17
4. | ПС Волгодоновка | 4+4 | 1.78 | 0 |  | 1.78 | 0 | 5.6 | 3.82
5. | ПС Раздольная | 2,5+2,5 | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 3.5 | 3.28
6. | ПС Сары-Оба | 1,6+1,6 | 0.14 | 0 |  | 0.14 | 0 | 2.24 | 2.1
7. | ПС Юбилейная | 2,5+4 | 0.66 | 0 |  | 0.66 | 0 | 9.1 | 8.44
8. | ПС Константиновка | 2,5+2,5 | 0.45 | 0 |  | 0.45 | 0 | 3.5 | 3.05
9. | ПС Ижевская | 4+4 | 1.67 | 0 |  | 1.67 | 0 | 11.2 | 9.53
10. | ПС Юлия | 1,6+1,6 | 0.04 | 0 |  | 0.04 | 0 | 2.24 | 2.2
11. | ПС Н.-Владимировка | 2,5+2,5 | 0.19 | 0 |  | 0.19 | 0 | 3.5 | 3.31
12. | ПС Тургеневка | 1,8+1,8 | 0.36 | 0 |  | 0.36 | 0 | 2.52 | 2.16
13. | ПС Вячеславка | 2,5+1,6 | 0.43 | 0 |  | 0.43 | 0 | 2.24 | 1.81
14. | ПС Анар | 1,8+1,6 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 2.24 | 2.04
15. | ПС Оросительная | 1+2,5 | 0.05 | 0 |  | 0.05 | 0 | 1.4 | 1.35
16. | ПС ПТФ | 1,6+1,6 | 0.45 | 0 |  | 0.45 | 0 | 4.48 | 4.03
17. | ПС Михайловка | 1,6+1,6 | 0.34 | 0 |  | 0.34 | 0 | 2.24 | 1.9
18. | ПС Кварц | 1+2,5 | 0.14 | 0 |  | 0.14 | 0 | 1.4 | 1.26
| Итого | 132 | 13.62 | 0 |  | 13.62 | 0 | 132.44 | 118.82
дефицит
| профицит | [7 empty] | 119.435
Егиндыкольский РЭС
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС Днепропетровская | 6.3 | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 8.82 | 8.64
Двух- и более трансформаторные ПС
1 | ПС Краснознаменка | 10+10 | 1.04 | 0 |  | 1.04 | 0 | 14 | 12.96
2 | ПС Абая | 1+1,6 | 0.06 | 0 |  | 0.06 | 0 | 1.4 | 1.34
3 | ПС Армавирская | 1+1,6 | 0.06 | 0 |  | 0.06 | 0 | 1.4 | 1.34
4 | ПС Баумана | 2,5+1,6 | 0.09 | 0 |  | 0.09 | 0 | 2.24 | 2.15
5 | ПС Калинина | 1,6+1,6 | 0.05 | 0 |  | 0.05 | 0 | 2.24 | 2.19
6 | ПС Полтавка | 1+1 | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 1.4 | 1.32
7 | ПС Ушакова | 2,5+2,5 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 3.5 | 3.3
8 | ПС Буревестник | 1+1,6 | 0.04 | 0 |  | 0.04 | 0 | 1.4 | 1.36
| Итого | 48.4 | 1.62 | 0 |  | 1.8 | 0 | 27.58 | 34.6
дефицит
| профицит | [7 empty] | 34.6
Целиноградский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Воздвиженка | 16+6,3 | 2.74 | 0 |  | 2.74 | 0 | 22.4 | 19.66
2. | ПС Рождественка | 16+16 | 5.61 | 0 |  | 5.61 | 0 | 44.8 | 39.19
3. | ПС Красный Яр | 6,3+6,3 | 1.38 | 0 |  | 1.38 | 0 | 17.64 | 16.26
4. | ПС Акмолинская | 16+16 | 7.01 | 0 |  | 7.01 | 0 | 44.8 | 37.79
5. | ПС Ильинка | 16+16 | 9.13 | 0 |  | 9.13 | 0 | 44.8 | 35.67
6. | ПС Красный Флаг | 2,5+2,5 | 0.15 | 0 |  | 0.15 | 0 | 3.5 | 3.35
7. | ПС Луговая | 1,6+1 | 0.53 | 0 |  | 0.53 | 0 | 2.24 | 1.71
8. | ПС Максимовка | 2,5+1,8 | 0.79 | 0 |  | 0.79 | 0 | 2.52 | 1.73
9. | ПС Родина | 4+4 | 1.35 | 0 |  | 1.35 | 0 | 11.2 | 9.85
10. | ПС Семёновка | 1,8+2,5 | 0.45 | 0 |  | 0.45 | 0 | 2.52 | 2.07
11. | ПС Ново-Ишимка | 1,8+2,5 | 0.56 | 0 |  | 0.56 | 0 | 2.52 | 1.96
12. | ПС Антоновка | 1+1 | 0.13 | 0 |  | 0.13 | 0 | 1.4 | 1.27
13. | ПС Жангиз-Кудук | 2,5+2,5 | 0.53 | 0 |  | 0.53 | 0 | 3.5 | 2.97
14. | ПС Заря | 2,5+1,6 | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 0 | 3.5 | 3
15. | ПС Интернациональная | 6,3+6,3 | 2.55 | 0 |  | 2.55 | 0 | 17.64 | 15.09
16. | ПС Красноярка | 2,5+2,5 | 0.39 | 0 |  | 0.39 | 0 | 3.5 | 3.11
17. | ПС Куянды | 4+4 | 8.17 | 0 |  | 8.17 | 0 | 11.2 | 3.03
18. | ПС М.Маметова | 1,6+1,6 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 2.24 | 2.08
19. | ПС Мичурина | 1,6+1,6 | 0.75 | 0 |  | 0.75 | 0 | 4.48 | 3.73
20. | ПС Романовка | 1,6+2,5 | 0.09 | 0 |  | 0.09 | 0 | 3.5 | 3.41
21. | ПС Софиевка | 6,3+6,3 | 0.87 | 0 |  | 0.87 | 0 | 8.82 | 7.95
22. | ПС Целиноградская | 4+4+4 | 1.94 | 0 |  | 1.94 | 0 | 11.2 | 9.26
23. | ПС Челкарская | 1,6+2,5 | 1.66 | 0 |  | 1.66 | 0 | 2.24 | 0.58
24. | ПС Коянды-Южная | 25+25 | 1.88 | 0 |  | 1.88 | 0 | 35 | 33.12
25. | ПС Талапкер | 40+40 | 0.46 | 0 |  | 0.46 | 0 | 56 | 55.54
26. | ПС Астана | 63+63 | 16.2 | 0 |  | 16.2 | 0 | 176.4 | 160.2
27. | ПС ЧЛЗ | 40+40 | 1.8 | 0 |  | 1.8 | 0 | 112 | 110.2
28. | ПС Северная | 40+40 | 5.39 | 0 |  | 5.39 | 0 | 112 | 106.61
| Итого | 651.3 | 73.17 | 0 |  | 73.17 | 0 | 763.56 | 690.39
дефицит
| профицит | [7 empty] | 702.488
Коргалжынский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Жантеке | 6,3+6,3 | 0.11 | 0 |  | 0.11 | 0 | 8.82 | 8.71
2. | ПС Кугальджино | 10+10 | 1.09 | 0 |  | 1.09 | 0 | 28 | 26.91
3. | ПС Сабунды | 6,3+6,3 | 0.36 | 0 |  | 0.36 | 0 | 8.82 | 8.46
4. | ПС Кенбедаик | 1,6+1,8 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 2.52 | 2.36
5. | ПС Арыкты | 1+2,5 | 0.32 | 0 |  | 0.32 | 0 | 1.4 | 1.08
6. | ПС Шалкар | 1,6+1 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.4 | 1.24
7. | ПС Кумгуль | 1+1 | 0.02 | 0 |  | 0.02 | 0 | 1.4 | 1.38
8. | ПС Уркендеу | 1+1 | 0.11 | 0 |  | 0.11 | 0 | 1.4 | 1.29
| Итого | 58.7 | 2.33 | 0 |  | 2.33 | 0 | 53.76 | 51.43
дефицит
| профицит | [7 empty] | 52.14