## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов по РЭУ АО "АРЭК" на 21 апреля 2021 г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА
|  |  |  | МВА | мин.
Астраханский РЭС
Однотрансформаторные ПС
18. | ПС Акбеит | 1.6 | 0.003 | 0 |  | 0.003 | 0 | 2.24 | 2.237
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Урман | 10+10 | 0.593 | 0 |  | 0.593 | 0 | 14 | 13.407
2. | ПС Совхозная | 1,6+1 | 0.006 | 0 |  | 0.006 | 0 | 2.24 | 2.234
3. | ПС Кайнарская | 1 | 0.006 | 0 |  | 0.006 | 0 | 1.4 | 1.394
4. | ПС Первомайская | 1,6+2,5 | 0.487 | 0 |  | 0.487 | 0 | 3.5 | 3.013
5. | ПС Новый Колутон | 1,6+1,6 | 0.168 | 0 |  | 0.168 | 0 | 2.24 | 2.072
6. | ПС Степняк | 1+1 | 0.008 | 0 |  | 0.008 | 0 | 1.4 | 1.392
7. | ПС Жарсуатская | 1,6+1,6 | 0.009 | 0 |  | 0.009 | 0 | 2.24 | 2.231
8. | ПС Красногвардейская | 1,6+2,5 | 0.198 | 0 |  | 0.198 | 0 | 3.5 | 3.302
9. | ПС Новочеркасская | 1,6+1 | 0.201 | 0 |  | 0.201 | 0 | 1.4 | 1.199
10. | ПС Колутон | 1,6+2,5 | 0.049 | 0 |  | 0.049 | 0 | 2.24 | 2.191
11. | ПС Камышенка | 1+1,6 | 0.196 | 0 |  | 0.196 | 0 | 1.4 | 1.204
12. | ПС Кзыл-Жарская | 1,6+1,6 | 0.116 | 0 |  | 0.116 | 0 | 2.24 | 2.124
13. | ПС Береговая | 1,6+1,6 | 0.306 | 0 |  | 0.306 | 0 | 2.24 | 1.934
14. | ПС Джамбул | 1,6+1,6 | 0.081 | 0 |  | 0.081 | 0 | 2.24 | 2.159
15. | ПС Астраханка | 4+4 | 1.781 | 0 |  | 1.781 | 0 | 2.24 | 0.459
16. | ПС Гранит | 1,6+1,6 | 0.529 | 0 |  | 0.529 | 0 | 2.24 | 1.711
17. | ПС Силикатная | 2,5+2,5 | 0.342 | 0 |  | 0.342 | 0 | 3.5 | 3.158
| Итого | 77.9 | 5.076 | 0 |  | 5.076 | 0 | 50.26 | 47.421
дефицит
| профицит | [7 empty] | 47.743
Атбасарский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Город | 16+16 | 4.45 | 0 |  | 4.45 | 0 | 22.4 | 17.95
2. | ПС Атбасар-2 | 6,3+6,3 | 0.212 | 0 |  | 0.212 | 0 | 8.82 | 8.608
3. | ПС Западная | 10+10 | 1.593 | 0 |  | 1.593 | 0 | 14 | 12.407
4. | ПС Красносельская | 4+1,6 | 0.49 | 0 |  | 0.49 | 0 | 5.6 | 5.11
5. | ПС Красная Заря | 1,6+1,6 | 0.736 | 0 |  | 0.736 | 0 | 2.24 | 1.504
6. | ПС М.Горького | 6,3+1 | 0.128 | 0 |  | 0.128 | 0 | 1.4 | 1.272
7. | ПС Целинная | 63+10+6,3 | 0.21 | 0 |  | 0.21 | 0 | 14 | 13.79
8. | ПС Мариновская | 6,3+6,3 | 0.163 | 0 |  | 0.163 | 0 | 8.82 | 8.657
9. | ПС Красный Маяк | 2,5+2,5 | 0.085 | 0 |  | 0.085 | 0 | 3.5 | 3.415
10. | ПС Шункурколь | 4+1,6 | 0.003 | 0 |  | 0.003 | 0 | 2.24 | 2.237
11. | ПС Ладыженка | 2,5+2,5 | 0.138 | 0 |  | 0.138 | 0 | 3.5 | 3.362
12. | ПС Сергеевка | 4+1,6 | 0.196 | 0 |  | 0.196 | 0 | 2.24 | 2.044
13. | ПС Самарка | 2,5+2,5 | 0.033 | 0 |  | 0.033 | 0 | 3.5 | 3.467
14. | ПС Ишимская | 1,6+4 | 0.215 | 0 |  | 0.215 | 0 | 2.24 | 2.025
15. | ПС Калиновка | 1+2,5 | 0.05 | 0 |  | 0.05 | 0 | 1.4 | 1.35
16. | ПС Новосельская | 10+10 | 0.166 | 0 |  | 0.166 | 0 | 14 | 13.834
17. | ПС Тельмана | 1,6+1 | 1.06 | 0 |  | 1.06 | 0 | 1.4 | 0.34
18. | ПС Отан | 2,5+1,6 | 0.163 | 0 |  | 0.163 | 0 | 2.24 | 2.077
19. | ПС Покровка | 2,5+2,5 | 0.134 | 0 |  | 0.134 | 0 | 3.5 | 3.366
20. | ПС Шуйская | 2,5+1,6 | 0.47 | 0 |  | 0.47 | 0 | 2.24 | 1.77
21. | ПС Борисовка | 1,6+1,6 | 0.212 | 0 |  | 0.212 | 0 | 2.24 | 2.028
22. | ПС Акимовская | 1,6+1,6 | 0.101 | 0 |  | 0.101 | 0 | 2.24 | 2.139
23. | ПС Садовая | 2,5+4 | 0.114 | 0 |  | 0.114 | 0 | 5.6 | 5.486
| Итого | 255.1 | 11.122 | 0 |  | 11.122 | 0 | 129.36 | 118.238
дефицит
| профицит | [7 empty] | 118.25
Аршалынский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Н.-Александровка | 10+10 | 4.97 | 0 |  | 4.97 | 0 | 28 | 23.03
2. | ПС Вишнёвка | 16+16 | 2.343 | 0 |  | 2.343 | 0 | 44.8 | 42.457
3. | ПС Белоярка | 10+1,6 | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 2.24 | 2.16
4. | ПС Волгодоновка | 4+4 | 1.429 | 0 |  | 1.429 | 0 | 5.6 | 4.171
5. | ПС Раздольная | 2,5+2,5 | 0.228 | 0 |  | 0.228 | 0 | 3.5 | 3.272
6. | ПС Сары-Оба | 1,6+1,6 | 0.174 | 0 |  | 0.174 | 0 | 2.24 | 2.066
7. | ПС Юбилейная | 2,5+4 | 0.795 | 0 |  | 0.795 | 0 | 9.1 | 8.305
8. | ПС Константиновка | 2,5+2,5 | 0.485 | 0 |  | 0.485 | 0 | 3.5 | 3.015
9. | ПС Ижевская | 4+4 | 1.995 | 0 |  | 1.995 | 0 | 11.2 | 9.205
10. | ПС Юлия | 1,6+1,6 | 0.049 | 0 |  | 0.049 | 0 | 2.24 | 2.191
11. | ПС Н.-Владимировка | 2,5+2,5 | 0.163 | 0 |  | 0.163 | 0 | 3.5 | 3.337
12. | ПС Тургеневка | 1,8+1,8 | 0.259 | 0 |  | 0.259 | 0 | 2.52 | 2.261
13. | ПС Вячеславка | 2,5+1,6 | 0.533 | 0 |  | 0.533 | 0 | 2.24 | 1.707
14. | ПС Анар | 1,8+1,6 | 0.196 | 0 |  | 0.196 | 0 | 2.24 | 2.044
15. | ПС Оросительная | 1+2,5 | 0.065 | 0 |  | 0.065 | 0 | 1.4 | 1.335
16. | ПС ПТФ | 1,6+1,6 | 0.148 | 0 |  | 0.148 | 0 | 4.48 | 4.332
17. | ПС Михайловка | 1,6+1,6 | 0.343 | 0 |  | 0.343 | 0 | 2.24 | 1.897
18. | ПС Кварц | 1+2,5 | 0.145 | 0 |  | 0.145 | 0 | 1.4 | 1.255
| Итого | 132 | 14.4 | 0 |  | 14.4 | 0 | 132.44 | 118.04
дефицит
| профицит | [7 empty] | 119.435
Егиндыкольский РЭС
Однотрансформаторные ПС
2. | ПС Днепропетровская | 6.3 | 0.158 | 0 |  | 0.158 | 0 | 8.82 | 8.662
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Краснознаменка | 10+10 | 1.32 | 0 |  | 1.32 | 0 | 14 | 12.68
3. | ПС Абая | 1+1,6 | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 0 | 1.4 | 1.39
4. | ПС Армавирская | 1+1,6 | 0.124 | 0 |  | 0.124 | 0 | 1.4 | 1.276
5. | ПС Баумана | 2,5+1,6 | 0.572 | 0 |  | 0.572 | 0 | 2.24 | 1.668
6. | ПС Калинина | 1,6+1,6 | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 2.24 | 2.16
7. | ПС Полтавка | 1+1 | 0.066 | 0 |  | 0.066 | 0 | 1.4 | 1.334
8. | ПС Ушакова | 2,5+2,5 | 0.264 | 0 |  | 0.264 | 0 | 3.5 | 3.236
9. | ПС Буревестник | 1+1,6 | 0.064 | 0 |  | 0.064 | 0 | 1.4 | 1.336
| Итого | 48.4 | 2.5 | 0 |  | 2.658 | 0 | 27.58 | 33.742
дефицит
| профицит | [7 empty] | 33.742
Целиноградский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Воздвиженка | 16+16 | 2.83 | 0 |  | 2.83 | 0 | 22.4 | 19.57
2. | ПС Рождественка | 16+16 | 4.29 | 0 |  | 4.29 | 0 | 44.8 | 40.51
3. | ПС Красный Яр | 6,3+6,3 | 0.35 | 0 |  | 0.35 | 0 | 17.64 | 17.29
4. | ПС Акмолинская | 16+16 | 6.34 | 0 |  | 6.34 | 0 | 44.8 | 38.46
5. | ПС Ильинка | 16+16 | 10.92 | 0 |  | 10.92 | 0 | 44.8 | 33.88
6. | ПС Красный Флаг | 2,5+2,5 | 0.34 | 0 |  | 0.34 | 0 | 3.5 | 3.16
7. | ПС Луговая | 1,6+1 | 0.45 | 0 |  | 0.45 | 0 | 2.24 | 1.79
8. | ПС Максимовка | 2,5+1,8 | 0.71 | 0 |  | 0.71 | 0 | 2.52 | 1.81
9. | ПС Родина | 4+4 | 1.23 | 0 |  | 1.23 | 0 | 11.2 | 9.97
10. | ПС Семёновка | 1,8+2,5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.52 | 2.52
11. | ПС Ново-Ишимка | 1,8+2,5 | 0.29 | 0 |  | 0.29 | 0 | 2.52 | 2.23
12. | ПС Антоновка | 1+1 | 0.131 | 0 |  | 0.131 | 0 | 1.4 | 1.269
13. | ПС Жангиз-Кудук | 2,5+2,5 | 0.47 | 0 |  | 0.47 | 0 | 3.5 | 3.03
14. | ПС Заря | 2,5+1,6 | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 3.5 | 3.1
15. | ПС Интернациональная | 6,3+6,3 | 3.5 | 0 |  | 3.5 | 0 | 17.64 | 14.14
16. | ПС Красноярка | 2,5+2,5 | 0.349 | 0 |  | 0.349 | 0 | 3.5 | 3.151
17. | ПС Куянды | 4+4 | 7.23 | 0 |  | 7.23 | 0 | 11.2 | 3.97
18. | ПС М.Маметова | 1,6+1,6 | 0.143 | 0 |  | 0.143 | 0 | 2.24 | 2.097
19. | ПС Мичурина | 1,6+1,6 | 1.02 | 0 |  | 1.02 | 0 | 4.48 | 3.46
20. | ПС Романовка | 1,6+2,5 | 0.42 | 0 |  | 0.42 | 0 | 3.5 | 3.08
21. | ПС Софиевка | 6,3+6,3 | 1.04 | 0 |  | 1.04 | 0 | 8.82 | 7.78
22. | ПС Целиноградская | 4+4+4 | 2.28 | 0 |  | 2.28 | 0 | 11.2 | 8.92
23. | ПС Челкарская | 1,6+2,5 | 0.56 | 0 |  | 0.56 | 0 | 2.24 | 1.68
24. | ПС Коянды-Южная | 25+25 | 1.749 | 0 |  | 1.749 | 0 | 35 | 33.251
25. | ПС Талапкер | 40+40 | 0.259 | 0 |  | 0.259 | 0 | 56 | 55.741
26. | ПС Астана | 63+63 | 15.026 | 0 |  | 15.026 | 0 | 176.4 | 161.374
27. | ПС ЧЛЗ | 40+40 | 2.863 | 0 |  | 2.863 | 0 | 112 | 109.137
28. | ПС Северная | 40+40 | 9.81 | 0 |  | 9.81 | 0 | 112 | 102.19
| Итого | 661 | 75 | 0 |  | 75 | 0 | 763.56 | 688.56
дефицит
| профицит | [7 empty] | 702.488
Коргалжынский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Жантеке | 6,3+6,3 | 0.099 | 0 |  | 0.099 | 0 | 8.82 | 8.721
2. | ПС Кугальджино | 10+10 | 0.819 | 0 |  | 0.819 | 0 | 28 | 27.181
3. | ПС Сабунды | 10+6,3 | 0.228 | 0 |  | 0.228 | 0 | 8.82 | 8.592
4. | ПС Кенбедаик | 1,6+1,8 | 0.14 | 0 |  | 0.14 | 0 | 2.52 | 2.38
5. | ПС Арыкты | 1+2,5 | 0.24 | 0 |  | 0.24 | 0 | 1.4 | 1.16
6. | ПС Шалкар | 1,6+1 | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1.4 | 1.3
7. | ПС Кумгуль | 1+1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4 | 1.4
8. | ПС Уркендеу | 1+1 | 0.19 | 0 |  | 0.19 | 0 | 1.4 | 1.21
| Итого | 62.4 | 1.816 | 0 |  | 1.816 | 0 | 53.76 | 51.944
дефицит
| профицит | [7 empty] | 52.14