## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов на ПС Степногорских МЭС на 16 июня 2021 г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА
|  |  |  | МВА | мин.
Алексеевские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Алексеевка | 16,0+10,0 | 5.967 | 0 |  | 5.967 | 0 | 14 | 8.033
2. | ПС Искра | 10,0+7,5 | 0.712 | 0 |  | 0.712 | 0 | 10.5 | 9.788
3. | ПС Урюпинка | 2,5+2,5 | 0.534 | 0 |  | 0.534 | 0 | 3.5 | 2.966
4. | ПС Минская | 1,6+1,6 | 0.056 | 0 |  | 0.056 | 0 | 2.24 | 2.184
5. | ПС Одесская | 1,6+1,6 | 0.045 | 0 |  | 0.045 | 0 | 2.24 | 2.195
6. | ПС Ивановская | 1,6+1,6 | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 2.24 | 1.84
7. | ПС Новорыбинка | 2,5+2,5 | 0.534 | 0 |  | 0.534 | 0 | 3.5 | 2.966
8. | ПС Акколь | 6,3+6,3 | 3.232 | 0 |  | 3.232 | 0 | 8.82 | 5.588
9. | ПС Трудовая | 1,6+2,5 | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 2.24 | 1.84
10. | ПС Гусарка | 1,6+1,6 | 0.245 | 0 |  | 0.245 | 0 | 2.24 | 1.995
11. | ПС Кенес | 1,0+1,0 | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1.4 | 1.3
12. | ПС Джамбул | 1,6+1,0 | 0.056 | 0 |  | 0.056 | 0 | 1.4 | 1.344
13. | ПС Наумовка | 1,6+1,6 | 0.223 | 0 |  | 0.223 | 0 | 2.24 | 2.017
14. | ПС Карабулак | 2,5+2,5 | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 3.5 | 3.322
| Итого | 95.8 | 12.682 | 0 |  | 12.682 | 0 | 60.06 | 47.378
дефицит
| профицит | [7 empty] | 47.378
Буландинские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Заводская | 16,0+16,0 | 6.367 | 0 |  | 6.367 | 0 | 22.4 | 16.033
2. | ПС Никольская | 6,3+6,3 | 0.459 | 0 |  | 0.459 | 0 | 8.82 | 8.361
3. | ПС Карамышевка | 10,0+10,0 | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 14 | 13.9
4. | ПС Журавлевка | 10,0+10,0 | 0.389 | 0 |  | 0.389 | 0 | 14 | 13.611
5. | ПС Красноводская | 1,6+1,6 | 0.067 | 0 |  | 0.067 | 0 | 2.24 | 2.173
6. | ПС Новобратская | 2,5+1,6 | 0.334 | 0 |  | 0.334 | 0 | 2.24 | 1.906
7. | ПС Капитоновка | 1,0+2,5 | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 1.4 | 1.222
8. | ПС Даниловка | 2,5+1,0 | 0.212 | 0 |  | 0.212 | 0 | 1.4 | 1.188
9. | ПС Элеватор | 4,0+2,5 | 0.912 | 0 |  | 0.912 | 0 | 3.5 | 2.588
10. | ПС Колоколовка | 1,8+2,5 | 1.045 | 0 |  | 1.045 | 0 | 2.52 | 1.475
11. | ПС Вознесенка | 1,6+1,6 | 0.634 | 0 |  | 0.634 | 0 | 2.24 | 1.606
12. | ПС Отрадная | 4,0+1,6 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 2.24 | 2.151
13. | ПС Ерголка | 1,6+1,6 | 0.167 | 0 |  | 0.167 | 0 | 2.24 | 2.073
14. | ПС Амангельды | 1,6+1,0 | 0.356 | 0 |  | 0.356 | 0 | 1.4 | 1.044
15. | ПС Иванковка | 2,5+2,5 | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 3.5 | 3.322
16. | ПС СПГО | 4,0+4,0 | 1.07 | 0 |  | 1.07 | 0 | 5.6 | 4.53
| Итого | 137.3 | 12.557 | 0 |  | 12.557 | 0 | 89.74 | 77.183
дефицит
| профицит | [7 empty] | 77.183
Ерментауские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Ерментау | 10,0+10,0+4,0 | 1.523 | 0 |  | 1.523 | 0 | 19.6 | 18.077
2. | ПС Тургай | 6,3+6,3 | 0.345 | 0 |  | 0.345 | 0 | 8.82 | 8.475
3. | ПС Новомарковка | 6,3+6,3 | 0.578 | 0 |  | 0.578 | 0 | 8.82 | 8.242
4. | ПС Фрунзе | 6,3+6,3 | 0.334 | 0 |  | 0.334 | 0 | 8.82 | 8.486
5. | ПС Город-2 | 4,0+4,0 | 2.2 | 0 |  | 2.2 | 0 | 5.6 | 3.4
6. | ПС Город-1 | 1,6+4,0 | 0.167 | 0 |  | 0.167 | 0 | 2.24 | 2.073
7. | ПС Звенигородка | 2,5+1,6 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 2.24 | 2.04
8. | ПС Павловка | 1,0+1,6 | 0.289 | 0 |  | 0.289 | 0 | 1.4 | 1.111
9. | ПС Горная | 1,0+1,6 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.4 | 1.311
10. | ПС Уленты | 1,6+1,0 | 0.356 | 0 |  | 0.356 | 0 | 1.4 | 1.044
11. | ПС Ленинская | 1,6+1,6 | 0.067 | 0 |  | 0.067 | 0 | 2.24 | 2.173
12. | ПС Новодолинка | 1,0+2,5 | 0.145 | 0 |  | 0.145 | 0 | 1.4 | 1.255
13. | ПС Благодатная | 2,5+2,5 | 0.123 | 0 |  | 0.123 | 0 | 3.5 | 3.377
| Итого | 99 | 6.416 | 0 |  | 6.416 | 0 | 67.48 | 61.064
дефицит
| профицит | [7 empty] | 61.064
Шортандинские РЭС
Однотрансформаторные ПС
1. | ПС Андреевка | 2.5 | 0.212 | 0 |  | 0.212 | 0 | 3.5 | 3.288
2. | ПС Агат | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | ПС Кара-Адыр | 1 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.4 | 1.311
Двух- и более трансформаторные ПС
4. | ПС Жолымбет | 25,0+25,0+63,0 | 35.189 | 0 |  | 35.189 | 0 | 70 | 34.811
5. | ПС Шортанды | 10,0+6,3 | 5.712 | 0 |  | 5.712 | 0 | 8.82 | 3.108
6. | ПС Елизаветинка | 6,3+6,3 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 8.82 | 7.82
7. | ПС Канкрынка | 2,5+2,5 | 0.634 | 0 |  | 0.634 | 0 | 3.5 | 2.866
8. | ПС Дамса | 6,3+6,3 | 0.678 | 0 |  | 0.678 | 0 | 8.82 | 8.142
9. | ПС Петровка | 10,0+10,0 | 2.223 | 0 |  | 2.223 | 0 | 14 | 11.777
10. | ПС Пригородная | 2,5+2,5 | 0.512 | 0 |  | 0.512 | 0 | 3.5 | 2.988
11. | ПС Раевка | 1,6+1,6 | 0.345 | 0 |  | 0.345 | 0 | 2.24 | 1.895
12. | ПС Новокубанка | 2,5+4,0 | 1.067 | 0 |  | 1.067 | 0 | 3.5 | 2.433
13. | ПС Южная | 2,5+2,5 | 0.578 | 0 |  | 0.578 | 0 | 3.5 | 2.922
14. | ПС Белое Озеро | 1,0+1,6 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.4 | 1.311
15. | ПС Гуляй Поле | 1,6+1,0 | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1.4 | 1.3
| Итого | 210.4 | 48.428 |  |  | 48.428 | 0 | 129.5 | 85.972
дефицит
| профицит | [7 empty] | 85.972