## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов на ПС Степногорских МЭС на 21 апреля 2021 г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА
|  |  |  | МВА | мин.
Алексеевские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Алексеевка | 16,0+10,0 | 8.844 | 0 |  | 8.844 | 0 | 14 | 5.156
2. | ПС Искра | 10,0+7,5 | 0.556 | 0 |  | 0.556 | 0 | 10.5 | 9.944
3. | ПС Урюпинка | 2,5+2,5 | 0.778 | 0 |  | 0.778 | 0 | 3.5 | 2.722
4. | ПС Минская | 1,6+1,6 | 0.078 | 0 |  | 0.078 | 0 | 2.24 | 2.162
5. | ПС Одесская | 1,6+1,6 | 0.667 | 0 |  | 0.667 | 0 | 2.24 | 1.573
6. | ПС Ивановская | 1,6+1,6 | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 2.24 | 1.84
7. | ПС Новорыбинка | 2,5+2,5 | 0.478 | 0 |  | 0.478 | 0 | 3.5 | 3.022
8. | ПС Акколь | 6,3+6,3 | 4.223 | 0 |  | 4.223 | 0 | 8.82 | 4.597
9. | ПС Трудовая | 1,6+2,5 | 0.356 | 0 |  | 0.356 | 0 | 2.24 | 1.884
10. | ПС Гусарка | 1,6+1,6 | 0.222 | 0 |  | 0.222 | 0 | 2.24 | 2.018
11. | ПС Кенес | 1,0+1,0 | 0.056 | 0 |  | 0.056 | 0 | 1.4 | 1.344
12. | ПС Джамбул | 1,6+1,0 | 0.044 | 0 |  | 0.044 | 0 | 1.4 | 1.356
13. | ПС Наумовка | 1,6+1,6 | 0.233 | 0 |  | 0.233 | 0 | 2.24 | 2.007
14. | ПС Карабулак | 2,5+2,5 | 0.179 | 0 |  | 0.179 | 0 | 3.5 | 3.321
| Итого | 95.8 | 17.114 | 0 |  | 17.114 | 0 | 60.06 | 42.946
дефицит
| профицит | [7 empty] | 42.946
Буландинские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Заводская | 16,0+16,0 | 6.588 | 0 |  | 6.588 | 0 | 22.4 | 15.812
2. | ПС Никольская | 6,3+6,3 | 0.544 | 0 |  | 0.544 | 0 | 8.82 | 8.276
3. | ПС Карамышевка | 10,0+10,0 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 14 | 13.911
4. | ПС Журавлевка | 10,0+10,0 | 0.555 | 0 |  | 0.555 | 0 | 14 | 13.445
5. | ПС Красноводская | 1,6+1,6 | 0.044 | 0 |  | 0.044 | 0 | 2.24 | 2.196
6. | ПС Новобратская | 2,5+1,6 | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 | 2.24 | 1.94
7. | ПС Капитоновка | 1,0+2,5 | 0.422 | 0 |  | 0.422 | 0 | 1.4 | 0.978
8. | ПС Даниловка | 2,5+1,0 | 0.223 | 0 |  | 0.223 | 0 | 1.4 | 1.177
9. | ПС Элеватор | 4,0+2,5 | 0.867 | 0 |  | 0.867 | 0 | 3.5 | 2.633
10. | ПС Колоколовка | 1,8+2,5 | 0.778 | 0 |  | 0.778 | 0 | 2.52 | 1.742
11. | ПС Вознесенка | 1,6+1,6 | 0.444 | 0 |  | 0.444 | 0 | 2.24 | 1.796
12. | ПС Отрадная | 4,0+1,6 | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 2.24 | 2.14
13. | ПС Ерголка | 1,6+1,6 | 0.17778 | 0 |  | 0.17778 | 0 | 2.24 | 2.0622
14. | ПС Амангельды | 1,6+1,0 | 0.189 | 0 |  | 0.189 | 0 | 1.4 | 1.211
15. | ПС Иванковка | 2,5+2,5 | 0.067 | 0 |  | 0.067 | 0 | 3.5 | 3.433
16. | ПС СПГО | 4,0+4,0 | 0.922 | 0 |  | 0.922 | 0 | 5.6 | 4.678
| Итого | 137.3 | 12.3098 | 0 |  | 12.3098 | 0 | 89.74 | 77.4302
дефицит
| профицит | [7 empty] | 77.43
Ерментауские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Ерментау | 10,0+10,0+4,0 | 2.923 | 0 |  | 2.923 | 0 | 19.6 | 16.677
2. | ПС Тургай | 6,3+6,3 | 0.366 | 0 |  | 0.366 | 0 | 8.82 | 8.454
3. | ПС Новомарковка | 6,3+6,3 | 0.556 | 0 |  | 0.556 | 0 | 8.82 | 8.264
4. | ПС Фрунзе | 6,3+6,3 | 0.155 | 0 |  | 0.155 | 0 | 8.82 | 8.665
5. | ПС Город-2 | 4,0+4,0 | 2.4 | 0 |  | 2.4 | 0 | 5.6 | 3.2
6. | ПС Город-1 | 1,6+4,0 | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 2.24 | 2.14
7. | ПС Звенигородка | 2,5+1,6 | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 | 2.24 | 1.94
8. | ПС Павловка | 1,0+1,6 | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 | 1.4 | 1.1
9. | ПС Горная | 1,0+1,6 | 0.134 | 0 |  | 0.134 | 0 | 1.4 | 1.266
10. | ПС Уленты | 1,6+1,0 | 0.311 | 0 |  | 0.311 | 0 | 1.4 | 1.089
11. | ПС Ленинская | 1,6+1,6 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 2.24 | 2.151
12. | ПС Новодолинка | 1,0+2,5 | 0.145 | 0 |  | 0.145 | 0 | 1.4 | 1.255
13. | ПС Благодатная | 2,5+2,5 | 0.167 | 0 |  | 0.167 | 0 | 3.5 | 3.333
| Итого | 99 | 7.946 | 0 |  | 7.946 | 0 | 67.48 | 59.534
дефицит
| профицит | [7 empty] | 59.534
Шортандинские РЭС
Однотрансформаторные ПС
1. | ПС Андреевка | 2.5 | 0.212 | 0 |  | 0.212 | 0 | 3.5 | 3.288
2. | ПС Агат | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | ПС Кара-Адыр | 1 | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1.4 | 1.3
Двух- и более трансформаторные ПС
4. | ПС Жолымбет | 25,0+25,0+63,0 | 36.212 | 0 |  | 36.212 | 0 | 70 | 33.788
5. | ПС Шортанды | 10,0+6,3 | 3.723 | 0 |  | 3.723 | 0 | 8.82 | 5.097
6. | ПС Елизаветинка | 6,3+6,3 | 1.045 | 0 |  | 1.045 | 0 | 8.82 | 7.775
7. | ПС Канкрынка | 2,5+2,5 | 0.522 | 0 |  | 0.522 | 0 | 3.5 | 2.978
8. | ПС Дамса | 6,3+6,3 | 0.956 | 0 |  | 0.956 | 0 | 8.82 | 7.864
9. | ПС Петровка | 10,0+10,0 | 0.334 | 0 |  | 0.334 | 0 | 14 | 13.666
10. | ПС Пригородная | 2,5+2,5 | 0.266 | 0 |  | 0.266 | 0 | 3.5 | 3.234
11. | ПС Раевка | 1,6+1,6 | 0.556 | 0 |  | 0.556 | 0 | 2.24 | 1.684
12. | ПС Новокубанка | 2,5+4,0 | 0.278 | 0 |  | 0.278 | 0 | 3.5 | 3.222
13. | ПС Южная | 2,5+2,5 | 0.634 | 0 |  | 0.634 | 0 | 3.5 | 2.866
14. | ПС Белое Озеро | 1,0+1,6 | 0.045 | 0 |  | 0.045 | 0 | 1.4 | 1.355
15. | ПС Гуляй Поле | 1,6+1,0 | 0.112 | 0 |  | 0.112 | 0 | 1.4 | 1.288
| Итого | 210.4 | 44.995 |  |  | 44.995 | 0 | 129.5 | 89.405
| дефицит | [7 empty] | 0
| профицит | [7 empty] | 89.405