## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов по РЭУ АО "АРЭК" на 21 июня 2023 г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [13 empty] | Примечание | [8 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | [5 empty] | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА |  | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
[10 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
[16 empty] | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Астраханский РЭС
Однотрансформаторные ПС
18. | ПС Акбеит | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.54 | 0 |  | 0.54 | 0 | 1.6 | 1.06 |  | 0.019 | 0.559 | 0 | 0 | 0.559 | 0 | 1.6 | 1.041
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Урман | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 2.69 | 0 |  | 2.69 | 0 | 10 | 7.31 |  | 0.546 | 3.236 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 10 | 6.764
2. | ПС Совхозная | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.007 | 0 |  | 0.007 | 0 | 1 | 0.993 |  | 0.013 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0.98
3. | ПС Кайнарская | 1+1 | - | - | Т-2 | 1 | - | - | 0.009 | 0 |  | 0.009 | 0 | 1 | 0.991 |  | 0.052 | 0.061 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 1 | 0.939
4. | ПС Первомайская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.27 | 0 |  | 0.27 | 0 | 1.6 | 1.33 |  | 0.637 | 0.907 | 0 | 0 | 0.907 | 0 | 1.6 | 0.693
5. | ПС Новый Колутон | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.168 | 0 |  | 0.168 | 0 | 1.6 | 1.432 |  | 0.06 | 0.228 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 1.6 | 1.372
6. | ПС Степняк | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.007 | 0 |  | 0.007 | 0 | 1 | 0.993 |  | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 1 | 0.993
7. | ПС Жарсуатская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.14 | 0 |  | 0.14 | 0 | 1.6 | 1.46 |  | 0.163 | 0.303 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 1.6 | 1.297
8. | ПС Красногвардейская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.36 | 0 |  | 0.36 | 0 | 1.6 | 1.24 |  | 0.026 | 0.386 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 1.6 | 1.214
9. | ПС Новочеркасская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.218 | 0 |  | 0.218 | 0 | 1 | 0.782 |  | 0.395 | 0.613 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 1 | 0.387
10. | ПС Колутон | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 |  | 0.09 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 1 | 0.41
11. | ПС Камышенка | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.32 | 0 |  | 0.32 | 0 | 1 | 0.68 |  | 0.857 | 1.177 | 0 | 0 | 1.177 | 0 | 1 | -0.177
12. | ПС Кзыл-Жарская | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 1.6 | 1.42 |  | 0.053 | 0.233 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 1.6 | 1.367
13. | ПС Береговая | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.29 | 0 |  | 0.29 | 0 | 1.6 | 1.31 |  | 0.104 | 0.394 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 1.6 | 1.206
14. | ПС Жамбул | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.09 | 0 |  | 0.09 | 0 | 1.6 | 1.51 |  | 0.188 | 0.278 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 1.6 | 1.322
15. | ПС Астраханка | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.66 | 0 |  | 1.66 | 0 | 4 | 2.34 |  | 2.087 | 3.747 | 0 | 0 | 3.747 | 0 | 4 | 0.253
16. | ПС Гранит | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 1.6 | 1.4 |  | 0.236 | 0.436 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 1.6 | 1.164
17. | ПС Силикатная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.27 | 0 |  | 0.27 | 0 | 2.5 | 2.23 |  | 0.289 | 0.559 | 0 | 0 | 0.559 | 0 | 2.5 | 1.941
| Итого | 77.9 | 76.5 | [5 empty] | 7.919 | 0 |  | 7.919 | 0 | 36.9 | 28.981
дефицит
| профицит | [13 empty] | 28.981
Атбасарский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Город | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 4.43 | 0 |  | 4.43 | 0 | 16 | 11.57 |  | 3.515 | 7.945 | 0 | 0 | 7.945 | 0 | 16 | 8.055
2. | ПС Атбасар-2 | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.47 | 0 |  | 0.47 | 0 | 6.3 | 5.83 |  | 0.069 | 0.539 | 0 | 0 | 0.539 | 0 | 6.3 | 5.761
3. | ПС Западная | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.4 | 0 |  | 1.4 | 0 | 10 | 8.6 |  | 2.631 | 4.031 | 0 | 0 | 4.031 | 0 | 10 | 5.969
4. | ПС Красносельская | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 1.47 | 0 |  | 1.47 | 0 | 1.6 | 0.13 |  | 0.176 | 1.646 | 0 | 0 | 1.646 | 0 | 1.6 | -0.046
5. | ПС Красная Заря | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.29 | 0 |  | 0.29 | 0 | 1.6 | 1.31 |  | 0.844 | 1.134 | 0 | 0 | 1.134 | 0 | 1.6 | 0.466
6. | ПС М.Горького | 6,3+1 | Т-1 | 0 | Т-2 | 6.3 | Т-3 | 1 | 0.26 | 0 |  | 0.26 | 0 | 1 | 0.74 |  | 0.016 | 0.276 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 1 | 0.724
7. | ПС Целинная | 63+10+6,3 | АТ-1 | 63 | Т-3 | 10 | Т-4 | 6.3 | 0.72 | 0 |  | 0.72 | 0 | 6.3 | 5.58 |  | 0.116 | 0.836 | 0 | 0 | 0.836 | 0 | 6.3 | 5.464
8. | ПС Мариновская | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.26 | 0 |  | 0.26 | 0 | 6.3 | 6.04 |  | 0.044 | 0.304 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 6.3 | 5.996
9. | ПС Красный Маяк | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.11 | 0 |  | 0.11 | 0 | 2.5 | 2.39 |  | 0.076 | 0.186 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 2.5 | 2.314
10. | ПС Шункурколь | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.003 | 0 |  | 0.003 | 0 | 1.6 | 1.597 |  | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 1.6 | 1.597
11. | ПС Ладыженка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.138 | 0 |  | 0.138 | 0 | 2.5 | 2.362 |  | 0.007 | 0.145 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 2.5 | 2.355
12. | ПС Сергеевка | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.25 | 0 |  | 0.25 | 0 | 1.6 | 1.35 |  | 0.049 | 0.299 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 1.6 | 1.301
13. | ПС Самарка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.05 | 0 |  | 0.05 | 0 | 2.5 | 2.45 |  | 0.19 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 2.5 | 2.26
14. | ПС Ишимская | 1,6+4 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - | - | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 1.6 | 1.42 |  | 0.197 | 0.377 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 1.6 | 1.223
15. | ПС Калиновка | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.04 | 0 |  | 0.04 | 0 | 1 | 0.96 |  | 0.036 | 0.076 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 1 | 0.924
16. | ПС Новосельская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.56 | 0 |  | 0.56 | 0 | 10 | 9.44 |  | 0.166 | 0.726 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 10 | 9.274
17. | ПС Тельмана | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 1.06 | 0 |  | 1.06 | 0 | 1 | -0.06 |  | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 1 | -0.06
18. | ПС Отан | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.6 | 1.44 |  | 0.056 | 0.216 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 1.6 | 1.384
19. | ПС Покровка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.23 | 0 |  | 0.23 | 0 | 2.5 | 2.27 |  | 0.056 | 0.286 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 2.5 | 2.214
20. | ПС Шуйская | 1,6+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.49 | 0 |  | 0.49 | 0 | 1.6 | 1.11 |  | 0.3 | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 1.6 | 0.81
21. | ПС Борисовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.24 | 0 |  | 0.24 | 0 | 1.6 | 1.36 |  | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 1.6 | 1.36
22. | ПС Акимовская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.14 | 0 |  | 0.14 | 0 | 1.6 | 1.46 |  | 0.087 | 0.227 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 1.6 | 1.373
23. | ПС Садовая | 2,5+4 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 0.23 | 0 |  | 0.23 | 0 | 2.5 | 2.27 |  | 0.054 | 0.284 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 2.5 | 2.216
| Итого | 255.7 | 256.6 | [5 empty] | 13.181 | 0 |  | 13.181 | 0 | 84.8 | 71.619
дефицит
| профицит | [13 empty] | 71.619
Аршалынский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Н.-Александровка | 10+10 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 9.77 | 0 |  | 9.77 | 0 | 40 | 30.23 |  | 7.399 | 17.169 | 0 | 0 | 17.169 | 0 | 40 | 22.831
2. | ПС Вишнёвка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 10.69 | 0 |  | 10.69 | 0 | 16 | 5.31 |  | 3.032 | 13.722 | 0 | 0 | 13.722 | 0 | 16 | 2.278
3. | ПС Белоярка | 10+1,6 | - | - | Т-2 | 10 | Т-3 | 1.6 | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1.6 | 1.5 |  | 0.044 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 1.6 | 1.456
4. | ПС Волгодоновка | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.01 | 0 |  | 1.01 | 0 | 4 | 2.99 |  | 2.335 | 3.345 | 0 | 0 | 3.345 | 0 | 4 | 0.655
5. | ПС Раздольная | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.23 | 0 |  | 0.23 | 0 | 1.6 | 1.37 |  | 0.016 | 0.246 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 1.6 | 1.354
6. | ПС Сары-Оба | 1,6+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 1.18 | 0 |  | 1.18 | 0 | 1.6 | 0.42 |  | 0.02 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0.4
7. | ПС Юбилейная | 2,5+4 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 1.18 | 0 |  | 1.18 | 0 | 2.5 | 1.32 |  | 4.151 | 5.331 | 0 | 0 | 5.331 | 0 | 2.5 | -2.831
8. | ПС Константиновка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.47 | 0 |  | 0.47 | 0 | 2.5 | 2.03 |  | 0.242 | 0.712 | 0 | 0 | 0.712 | 0 | 2.5 | 1.788
9. | ПС Ижевская | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.52 | 0 |  | 1.52 | 0 | 4 | 2.48 |  | 0.234 | 1.754 | 0 | 0 | 1.754 | 0 | 4 | 2.246
10. | ПС Юлия | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.23 | 0 |  | 0.23 | 0 | 1.6 | 1.37 |  | 0.26 | 0.49 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 1.6 | 1.11
11. | ПС Н.-Владимировка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.23 | 0 |  | 0.23 | 0 | 2.5 | 2.27 |  | 0.805 | 1.035 | 0 | 0 | 1.035 | 0 | 2.5 | 1.465
12. | ПС Тургеневка | 1,8+1,8 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.43 | 0 |  | 0.43 | 0 | 1.8 | 1.37 |  | 1.058 | 1.488 | 0 | 0 | 1.488 | 0 | 1.8 | 0.312
13. | ПС Вячеславка | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 0 | 1.6 | 1.1 |  | 0.834 | 1.334 | 0 | 0 | 1.334 | 0 | 1.6 | 0.266
14. | ПС Анар | 1,8+1,6 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 1.6 | 1.4 |  | 0.144 | 0.344 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 1.6 | 1.256
15. | ПС Оросительная | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.72 | 0 |  | 0.72 | 0 | 1 | 0.28 |  | 0.207 | 0.927 | 0 | 0 | 0.927 | 0 | 1 | 0.073
16. | ПС ПТФ | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.248 | 0 |  | 0.248 | 0 | 1.6 | 1.352 |  | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 1.6 | 1.352
17. | ПС Михайловка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.34 | 0 |  | 0.34 | 0 | 1.6 | 1.26 |  | 0.436 | 0.776 | 0 | 0 | 0.776 | 0 | 1.6 | 0.824
18. | ПС Кварц | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.14 | 0 |  | 0.14 | 0 | 1 | 0.86 |  | 0.027 | 0.167 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 1 | 0.833
| Итого | 132 | 192 | [5 empty] | 29.188 | 0 |  | 29.188 | 0 | 88.1 | 58.912
| дефицит | [13 empty] | 30.23
| профицит | [13 empty] | 28.682
Егиндыкольский СУ
Однотрансформаторные ПС
2. | ПС Днепропетровская | 6.3 | Т-1 | 6.3 | - | - | - | - | 0.35 | 0 |  | 0.35 | 0 | 6.3 | 5.95 |  | 0.094 | 0.444 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 6.3 | 5.856
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Краснознаменка | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.42 | 0 |  | 1.42 | 0 | 10 | 8.58 |  | 1.094 | 2.514 | 0 | 0 | 2.514 | 0 | 10 | 7.486
3. | ПС Абая | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.049 | 0 |  | 0.049 | 0 | 1 | 0.951 |  | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 1 | 0.951
4. | ПС Армавирская | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 |  | 0.069 | 0.087 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 1 | 0.913
5. | ПС Баумана | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.31 | 0 |  | 0.31 | 0 | 1.6 | 1.29 |  | 0.044 | 0.354 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 1.6 | 1.246
6. | ПС Калинина | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.09 | 0 |  | 0.09 | 0 | 1.6 | 1.51 |  | 0.012 | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 1.6 | 1.498
7. | ПС Полтавка | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.09 | 0 |  | 0.09 | 0 | 1 | 0.91 |  | 0.022 | 0.112 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 1 | 0.888
8. | ПС Ушакова | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.163 | 0 |  | 0.163 | 0 | 2.5 | 2.337 |  | 0.176 | 0.339 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 2.5 | 2.161
9. | ПС Буревестник | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.016 | 0 |  | 0.016 | 0 | 1 | 0.984 |  | 0.013 | 0.029 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 1 | 0.971
| Итого | 48.4 | 48.4 | [5 empty] | 2.506 | 0 |  | 2.506 | 0 | 26 | 23.494
дефицит
| профицит | [13 empty] | 23.494
Целиноградский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Воздвиженка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 8.73 | 0 |  | 8.73 | 0 | 16 | 7.27 |  | 2.276 | 11.006 | 0 | 0 | 11.006 | 0 | 16 | 4.994
2. | ПС Рождественка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 6.77 | 0 |  | 6.77 | 0 | 16 | 9.23 |  | 3.696 | 10.466 | 0 | 0 | 10.466 | 0 | 16 | 5.534
3. | ПС Красный Яр | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 0 | 6.3 | 5.8 |  | 1.392 | 1.892 | 0 | 0 | 1.892 | 0 | 6.3 | 4.408
4. | ПС Акмолинская | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 7.9 | 0 |  | 7.9 | 0 | 16 | 8.1 |  | 7.366 | 15.266 | 0 | 0 | 15.266 | 0 | 16 | 0.734
5. | ПС Ильинка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 7.35 | 0 |  | 7.35 | 0 | 16 | 8.65 |  | 10.596 | 17.946 | 0 | 0 | 17.946 | 0 | 16 | -1.946
6. | ПС Красный Флаг | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.72 | 0 |  | 0.72 | 0 | 2.5 | 1.78 |  | 0.538 | 1.258 | 0 | 0 | 1.258 | 0 | 2.5 | 1.242
7. | ПС Луговая | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.36 | 0 |  | 0.36 | 0 | 1 | 0.64 |  | 2.93 | 3.29 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 1 | -2.29
8. | ПС Максимовка | 2,5+1,8 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.63 | 0 |  | 0.63 | 0 | 1.8 | 1.17 |  | 2.37 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.8 | -1.2
9. | ПС Родина | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 1.44 | 0 |  | 1.44 | 0 | 6.3 | 4.86 |  | 2.273 | 3.713 | 0 | 0 | 3.713 | 0 | 6.3 | 2.587
10. | ПС Семёновка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.41 | 0 |  | 0.41 | 0 | 1.8 | 1.39 |  | 0.564 | 0.974 | 0 | 0 | 0.974 | 0 | 1.8 | 0.826
11. | ПС Ново-Ишимка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 |  | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 1.8 | 0.74
12. | ПС Антоновка | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.14 | 0 |  | 0.14 | 0 | 1 | 0.86 |  | 0.534 | 0.674 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 1 | 0.326
13. | ПС Жангиз-Кудук | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.54 | 0 |  | 0.54 | 0 | 2.5 | 1.96 |  | 0.154 | 0.694 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 2.5 | 1.806
14. | ПС Заря | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.43 | 0 |  | 0.43 | 0 | 1.6 | 1.17 |  | 1.509 | 1.939 | 0 | 0 | 1.939 | 0 | 1.6 | -0.339
15. | ПС Интернациональная | 6,3+6,3 | Т-1 | 10 | Т-2 | 6.3 | - | - | 2.5 | 0 |  | 2.5 | 0 | 6.3 | 3.8 |  | 10.64 | 13.14 | 0 | 0 | 13.14 | 0 | 6.3 | -6.84
16. | ПС Красноярка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 2.5 | 2.1 |  | 0.07 | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 2.5 | 2.03
17. | ПС Куянды | 4+4 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 3.02 | 0 |  | 3.02 | 0 | 6.3 | 3.28 |  | 10.39 | 13.41 | 0 | 0 | 13.41 | 0 | 6.3 | -7.11
18. | ПС М.Маметова | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 1.6 | 1.42 |  | 0.04 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 1.6 | 1.38
19. | ПС Мичурина | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.62 | 0 |  | 0.62 | 0 | 1.6 | 0.98 |  | 0.332 | 0.952 | 0 | 0 | 0.952 | 0 | 1.6 | 0.648
20. | ПС Романовка | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.61 | 0 |  | 0.61 | 0 | 1.6 | 0.99 |  | 0.199 | 0.809 | 0 | 0 | 0.809 | 0 | 1.6 | 0.791
21. | ПС Софиевка | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 4 | - | - | 1.18 | 0 |  | 1.18 | 0 | 4 | 2.82 |  | 4.308 | 5.488 | 0 | 0 | 5.488 | 0 | 4 | -1.488
22. | ПС Целиноградская | 4+4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | Т-3 | 4 | 1.63 | 0 |  | 1.63 | 0 | 4 | 2.37 |  | 4.766 | 6.396 | 0 | 0 | 6.396 | 0 | 4 | -2.396
23. | ПС Челкарская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.72 | 0 |  | 0.72 | 0 | 1.6 | 0.88 |  | 0.047 | 0.767 | 0 | 0 | 0.767 | 0 | 1.6 | 0.833
24. | ПС Коянды-Южная | 25+25 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | - | - | 3.12 | 0 |  | 3.12 | 0 | 25 | 21.88 |  | 5.333 | 8.453 | 0 | 0 | 8.453 | 0 | 25 | 16.547
25. | ПС Талапкер | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 1.3 | 0 |  | 1.3 | 0 | 40 | 38.7 |  | 27.893 | 29.193 | 0 | 0 | 29.193 | 0 | 40 | 10.807
26. | ПС Астана | 63+63 | Т-1 | 63 | Т-2 | 63 | - | - | 39.12 | 0 |  | 39.12 | 0 | 63 | 23.88 |  | 4.562 | 43.682 | 0 | 0 | 43.682 | 0 | 63 | 19.318
27. | ПС ЧЛЗ | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 6.45 | 0 |  | 6.45 | 0 | 40 | 33.55 |  | 7.699 | 14.149 | 0 | 0 | 14.149 | 0 | 40 | 25.851
28. | ПС Северная | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 15.51 | 0 |  | 15.51 | 0 | 40 | 24.49 |  | 62.863 | 78.373 | 0 | 0 | 78.373 | 0 | 40 | -38.373
29. | ПС Гарден Виладж |  | Т-2 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 1.276 | 0 |  | 1.276 | 0 | 40 | 38.724 |  | 67.115 | 68.391 | 0 | 0 | 68.391 | 0 | 40 | -28.391
| Итого | 651.3 | 751.6 | [5 empty] | 113.556 | 0 |  | 113.556 | 0 | 368.1 | 254.544
| дефицит | [13 empty] | 7.08
| профицит | [13 empty] | 247.464
Коргалжынский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Жантеке | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.33 | 0 |  | 0.33 | 0 | 6.3 | 5.97 |  | 0.048 | 0.378 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 6.3 | 5.922
2. | ПС Кугальджино | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.88 | 0 |  | 0.88 | 0 | 10 | 9.12 |  | 0.841 | 1.721 | 0 | 0 | 1.721 | 0 | 10 | 8.279
3. | ПС Сабунды | 10+6,3 | Т-1 | 10 | Т-2 | 6.3 | - | - | 1.7 | 0 |  | 1.7 | 0 | 6.3 | 4.6 |  | 2.655 | 4.355 | 0 | 0 | 4.355 | 0 | 6.3 | 1.945
4. | ПС Кенбедаик | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.14 | 0 |  | 0.14 | 0 | 1.6 | 1.46 |  | 0.184 | 0.324 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 1.6 | 1.276
5. | ПС Арыкты | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.25 | 0 |  | 0.25 | 0 | 1 | 0.75 |  | 0.293 | 0.543 | 0 | 0 | 0.543 | 0 | 1 | 0.457
6. | ПС Шалкар | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.14 | 0 |  | 0.14 | 0 | 1 | 0.86 |  | 0.02 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 1 | 0.84
7. | ПС Кумгуль | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.015 | 0 |  | 0.015 | 0 | 1 | 0.985 |  | 0.031 | 0.046 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 1 | 0.954
8. | ПС Уркендеу | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 1 | 0.8 |  | 0.189 | 0.389 | 0 | 0 | 0.389 | 0 | 1 | 0.611
| Итого | 58.7 | 62.4 | [5 empty] | 3.655 | 0 |  | 3.655 | 0 | 28.2 | 24.545
дефицит
| профицит | [13 empty] | 24.545