## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов по АПЭС АО "АРЭК" на 21 декабря 2022 г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [13 empty] | Примечание | [8 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | [5 empty] | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА |  | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
[10 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Астраханский РЭС
Однотрансформаторные ПС
18. | ПС Акбеит | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.61111 | 0 |  | 0.61111 | 0 | 1.6 | 0.98889 |  | 0.019 | 0.63011 | 0 | 0 | 0.63011 | 0 | 1.6 | 0.96989
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Урман | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 5.1556 | 0 |  | 5.1556 | 0 | 10 | 4.8444 |  | 0.41 | 5.5656 | 0 | 0 | 5.5656 | 0 | 10 | 4.4344
2. | ПС Совхозная | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.078 | 0 |  | 0.078 | 0 | 1 | 0.922 |  | 0.007 | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 1 | 0.915
3. | ПС Кайнарская | 1 | - | - | Т-2 | 1 | - | - | 0.0055556 | 0 |  | 0.0055556 | 0 | 1 | 0.99444 |  | 0.052 | 0.057556 | 0 | 0 | 0.057556 | 0 | 1 | 0.94244
4. | ПС Первомайская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.71111 | 0 |  | 0.71111 | 0 | 1.6 | 0.88889 |  | 0.584 | 1.2951 | 0 | 0 | 1.2951 | 0 | 1.6 | 0.30489
5. | ПС Новый Колутон | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.17778 | 0 |  | 0.17778 | 0 | 1.6 | 1.4222 |  | 0.034 | 0.21178 | 0 | 0 | 0.21178 | 0 | 1.6 | 1.3882
6. | ПС Степняк | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.22222 | 0 |  | 0.22222 | 0 | 1 | 0.77778 |  | 0 | 0.22222 | 0 | 0 | 0.22222 | 0 | 1 | 0.77778
7. | ПС Жарсуатская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 1.6 | 1.4 |  | 0.158 | 0.358 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 1.6 | 1.242
8. | ПС Красногвардейская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 1.6 | 1.2 |  | 0.022 | 0.422 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 1.6 | 1.178
9. | ПС Новочеркасская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 | 1 | 0.7 |  | 0.242 | 0.542 | 0 | 0 | 0.542 | 0 | 1 | 0.458
10. | ПС Колутон | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.15556 | 0 |  | 0.15556 | 0 | 1 | 0.84444 |  | 0.088 | 0.24356 | 0 | 0 | 0.24356 | 0 | 1 | 0.75644
11. | ПС Камышенка | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.7 | 0 |  | 0.7 | 0 | 1 | 0.3 |  | 0.851 | 1.551 | 0 | 0 | 1.551 | 0 | 1 | -0.551
12. | ПС Кзыл-Жарская | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 1.6 | 1.4 |  | 0.051 | 0.251 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 1.6 | 1.349
13. | ПС Береговая | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 | 1.6 | 1.3 |  | 0.102 | 0.402 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 1.6 | 1.198
14. | ПС Жамбул | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1.6 | 1.5 |  | 0.18 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 1.6 | 1.32
15. | ПС Астраханка | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 2.8444 | 0 |  | 2.8444 | 0 | 4 | 1.1556 |  | 1.91 | 4.7544 | 0 | 0 | 4.7544 | 0 | 4 | -0.75444
16. | ПС Гранит | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.34444 | 0 |  | 0.34444 | 0 | 1.6 | 1.2556 |  | 0.212 | 0.55644 | 0 | 0 | 0.55644 | 0 | 1.6 | 1.0436
17. | ПС Силикатная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 | 2.5 | 2.2 |  | 0.118 | 0.418 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 2.5 | 2.082
| Итого | 76.5 | 76.5 | [5 empty] | 12.8058 | 0 |  | 6: 12.8058; 7: 0; 8: 36.9; 9: 24.0942
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 24.0942
Атбасарский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Город | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 7.0667 | 0 |  | 7.0667 | 0 | 16 | 8.9333 |  | 3.412 | 10.4787 | 0 | 0 | 10.4787 | 0 | 16 | 5.5213
2. | ПС Атбасар-2 | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 0 | 6.3 | 5.7 |  | 0.036 | 0.636 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 6.3 | 5.664
3. | ПС Западная | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 2.4222 | 0 |  | 2.4222 | 0 | 10 | 7.5778 |  | 2.611 | 5.0332 | 0 | 0 | 5.0332 | 0 | 10 | 4.9668
4. | ПС Красносельская | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.62222 | 0 |  | 0.62222 | 0 | 1.6 | 0.97778 |  | 0.176 | 0.79822 | 0 | 0 | 0.79822 | 0 | 1.6 | 0.80178
5. | ПС Красная Заря | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.81111 | 0 |  | 0.81111 | 0 | 1.6 | 0.78889 |  | 0.536 | 1.3471 | 0 | 0 | 1.3471 | 0 | 1.6 | 0.25289
6. | ПС М.Горького | 6,3+1 | Т-1 | 0 | Т-2 | 6.3 | Т-3 | 1 | 0.45556 | 0 |  | 0.45556 | 0 | 1 | 0.54444 |  | 0.014 | 0.46956 | 0 | 0 | 0.46956 | 0 | 1 | 0.53044
7. | ПС Целинная | 63+10+6,3 | АТ-1 | 63 | Т-3 | 10 | Т-4 | 6.3 | 0.12111 | 0 |  | 0.12111 | 0 | 6.3 | 6.1789 |  | 0.098 | 0.21911 | 0 | 0 | 0.21911 | 0 | 6.3 | 6.0809
8. | ПС Мариновская | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.38889 | 0 |  | 0.38889 | 0 | 6.3 | 5.9111 |  | 0.044 | 0.43289 | 0 | 0 | 0.43289 | 0 | 6.3 | 5.8671
9. | ПС Красный Маяк | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.13333 | 0 |  | 0.13333 | 0 | 2.5 | 2.3667 |  | 0.076 | 0.20933 | 0 | 0 | 0.20933 | 0 | 2.5 | 2.2907
10. | ПС Шункурколь | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.0033333 | 0 |  | 0.0033333 | 0 | 1.6 | 1.5967 |  | 0 | 0.0033333 | 0 | 0 | 0.0033333 | 0 | 1.6 | 1.5967
11. | ПС Ладыженка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.15333 | 0 |  | 0.15333 | 0 | 2.5 | 2.3467 |  | 0.004 | 0.15733 | 0 | 0 | 0.15733 | 0 | 2.5 | 2.3427
12. | ПС Сергеевка | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.38889 | 0 |  | 0.38889 | 0 | 1.6 | 1.2111 |  | 0.129 | 0.51789 | 0 | 0 | 0.51789 | 0 | 1.6 | 1.0821
13. | ПС Самарка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.077778 | 0 |  | 0.077778 | 0 | 2.5 | 2.4222 |  | 0.192 | 0.26978 | 0 | 0 | 0.26978 | 0 | 2.5 | 2.2302
14. | ПС Ишимская | 1,6+4 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - | - | 0.27778 | 0 |  | 0.27778 | 0 | 1.6 | 1.3222 |  | 0.194 | 0.47178 | 0 | 0 | 0.47178 | 0 | 1.6 | 1.1282
15. | ПС Калиновка | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.044444 | 0 |  | 0.044444 | 0 | 1 | 0.95556 |  | 0.032 | 0.076444 | 0 | 0 | 0.076444 | 0 | 1 | 0.92356
16. | ПС Новосельская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.56667 | 0 |  | 0.56667 | 0 | 10 | 9.4333 |  | 0.161 | 0.72767 | 0 | 0 | 0.72767 | 0 | 10 | 9.2723
17. | ПС Тельмана | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 1.1778 | 0 |  | 1.1778 | 0 | 1 | -0.17778 |  | 0 | 1.1778 | 0 | 0 | 1.1778 | 0 | 1 | -0.17778
18. | ПС Отан | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 1.6 | 1.4 |  | 0.056 | 0.256 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 1.6 | 1.344
19. | ПС Покровка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.27778 | 0 |  | 0.27778 | 0 | 2.5 | 2.2222 |  | 0.056 | 0.33378 | 0 | 0 | 0.33378 | 0 | 2.5 | 2.1662
20. | ПС Шуйская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.53333 | 0 |  | 0.53333 | 0 | 1.6 | 1.0667 |  | 0.297 | 0.83033 | 0 | 0 | 0.83033 | 0 | 1.6 | 0.76967
21. | ПС Борисовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 1.6 | 1.2 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.6 | 1.2
22. | ПС Акимовская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.16667 | 0 |  | 0.16667 | 0 | 1.6 | 1.4333 |  | 0.067 | 0.23367 | 0 | 0 | 0.23367 | 0 | 1.6 | 1.3663
23. | ПС Садовая | 2,5+4 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 0.32222 | 0 |  | 0.32222 | 0 | 2.5 | 2.1778 |  | 0.039 | 0.36122 | 0 | 0 | 0.36122 | 0 | 2.5 | 2.1388
| Итого | 256.6 | 256.6 | [5 empty] | 17.2111 | 0 |  | 6: 17.2111; 7: 0; 8: 84.8; 9: 67.5889
| дефицит | [10 empty] | 9: -0.178
| профицит | [10 empty] | 9: 67.7669
Аршалынский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Н.-Александровка | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 14.2667 | 0 |  | 14.2667 | 0 | 40 | 25.7333 |  | 6.465 | 20.7317 | 0 | 0 | 20.7317 | 0 | 40 | 19.2683
2. | ПС Вишнёвка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 12.8778 | 0 |  | 12.8778 | 0 | 16 | 3.1222 |  | 2.712 | 15.5898 | 0 | 0 | 15.5898 | 0 | 16 | 0.41022
3. | ПС Белоярка | 10+1,6 | - | - | Т-2 | 10 | Т-3 | 1.6 | 0.17778 | 0 |  | 0.17778 | 0 | 1.6 | 1.4222 |  | 0.044 | 0.22178 | 0 | 0 | 0.22178 | 0 | 1.6 | 1.3782
4. | ПС Волгодоновка | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.8778 | 0 |  | 1.8778 | 0 | 4 | 2.1222 |  | 2.341 | 4.2188 | 0 | 0 | 4.2188 | 0 | 4 | -0.21878
5. | ПС Раздольная | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.32222 | 0 |  | 0.32222 | 0 | 1.6 | 1.2778 |  | 0.009 | 0.33122 | 0 | 0 | 0.33122 | 0 | 1.6 | 1.2688
6. | ПС Сары-Оба | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.22222 | 0 |  | 0.22222 | 0 | 1.6 | 1.3778 |  | 0.027 | 0.24922 | 0 | 0 | 0.24922 | 0 | 1.6 | 1.3508
7. | ПС Юбилейная | 2,5+4 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 1.6556 | 0 |  | 1.6556 | 0 | 2.5 | 0.84444 |  | 3.973 | 5.6286 | 0 | 0 | 5.6286 | 0 | 2.5 | -3.1286
8. | ПС Константиновка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 1.0111 | 0 |  | 1.0111 | 0 | 2.5 | 1.4889 |  | 0.147 | 1.1581 | 0 | 0 | 1.1581 | 0 | 2.5 | 1.3419
9. | ПС Ижевская | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 2.9556 | 0 |  | 2.9556 | 0 | 4 | 1.0444 |  | 0.142 | 3.0976 | 0 | 0 | 3.0976 | 0 | 4 | 0.90244
10. | ПС Юлия | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.15556 | 0 |  | 0.15556 | 0 | 1.6 | 1.4444 |  | 0 | 0.15556 | 0 | 0 | 0.15556 | 0 | 1.6 | 1.4444
11. | ПС Н.-Владимировка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.52222 | 0 |  | 0.52222 | 0 | 2.5 | 1.9778 |  | 0.524 | 1.0462 | 0 | 0 | 1.0462 | 0 | 2.5 | 1.4538
12. | ПС Тургеневка | 1,8+1,8 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 1.8 | - | - | 1.0111 | 0 |  | 1.0111 | 0 | 1.8 | 0.78889 |  | 1.383 | 2.3941 | 0 | 0 | 2.3941 | 0 | 1.8 | -0.59411
13. | ПС Вячеславка | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 1.2111 | 0 |  | 1.2111 | 0 | 1.6 | 0.38889 |  | 0.613 | 1.8241 | 0 | 0 | 1.8241 | 0 | 1.6 | -0.22411
14. | ПС Анар | 1,8+1,6 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.22222 | 0 |  | 0.22222 | 0 | 1.6 | 1.3778 |  | 0.144 | 0.36622 | 0 | 0 | 0.36622 | 0 | 1.6 | 1.2338
15. | ПС Оросительная | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.077778 | 0 |  | 0.077778 | 0 | 1 | 0.92222 |  | 0.207 | 0.28478 | 0 | 0 | 0.28478 | 0 | 1 | 0.71522
16. | ПС ПТФ | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.42222 | 0 |  | 0.42222 | 0 | 1.6 | 1.1778 |  | 0 | 0.42222 | 0 | 0 | 0.42222 | 0 | 1.6 | 1.1778
17. | ПС Михайловка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.52222 | 0 |  | 0.52222 | 0 | 1.6 | 1.0778 |  | 0.412 | 0.93422 | 0 | 0 | 0.93422 | 0 | 1.6 | 0.66578
18. | ПС Кварц | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.17778 | 0 |  | 0.17778 | 0 | 1 | 0.82222 |  | 0.027 | 0.20478 | 0 | 0 | 0.20478 | 0 | 1 | 0.79522
| Итого | 192 | 192 | [5 empty] | 39.6889 | 0 |  | 6: 39.6889; 7: 0; 8: 88.1; 9: 48.4111
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 48.4111
Егиндыкольский СУ
Однотрансформаторные ПС
2. | ПС Днепропетровская | 6.3 | Т-1 | 6.3 | - | - | - | - | 0.48889 | 0 |  | 0.48889 | 0 | 6.3 | 5.8111 |  | 0.033 | 0.52189 | 0 | 0 | 0.52189 | 0 | 6.3 | 5.7781
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Краснознаменка | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 2.5444 | 0 |  | 2.5444 | 0 | 10 | 7.4556 |  | 1.065 | 3.6094 | 0 | 0 | 3.6094 | 0 | 10 | 6.3906
3. | ПС Абая | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.054444 | 0 |  | 0.054444 | 0 | 1 | 0.94556 |  | 0 | 0.054444 | 0 | 0 | 0.054444 | 0 | 1 | 0.94556
4. | ПС Армавирская | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.12222 | 0 |  | 0.12222 | 0 | 1 | 0.87778 |  | 0.069 | 0.19122 | 0 | 0 | 0.19122 | 0 | 1 | 0.80878
5. | ПС Баумана | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.81111 | 0 |  | 0.81111 | 0 | 1.6 | 0.78889 |  | 0.016 | 0.82711 | 0 | 0 | 0.82711 | 0 | 1.6 | 0.77289
6. | ПС Калинина | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1.6 | 1.5 |  | 0.012 | 0.112 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 1.6 | 1.488
7. | ПС Полтавка | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.12222 | 0 |  | 0.12222 | 0 | 1 | 0.87778 |  | 0.018 | 0.14022 | 0 | 0 | 0.14022 | 0 | 1 | 0.85978
8. | ПС Ушакова | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.18111 | 0 |  | 0.18111 | 0 | 2.5 | 2.3189 |  | 0.175 | 0.35611 | 0 | 0 | 0.35611 | 0 | 2.5 | 2.1439
9. | ПС Буревестник | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.017778 | 0 |  | 0.017778 | 0 | 1 | 0.98222 |  | 0.013 | 0.030778 | 0 | 0 | 0.030778 | 0 | 1 | 0.96922
| Итого | 48.4 | 48.4 | [5 empty] | 4.4422 | 0 |  | 6: 4.4422; 7: 0; 8: 26; 9: 21.5578
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 21.5578
Целиноградский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Воздвиженка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 9.7111 | 0 |  | 9.7111 | 0 | 16 | 6.2889 |  | 2.306 | 12.0171 | 0 | 0 | 12.0171 | 0 | 16 | 3.9829
2. | ПС Рождественка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 11.6556 | 0 |  | 11.6556 | 0 | 16 | 4.3444 |  | 2.534 | 14.1896 | 0 | 0 | 14.1896 | 0 | 16 | 1.8104
3. | ПС Красный Яр | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 0 | 6.3 | 5.7 |  | 1.17 | 1.77 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 6.3 | 4.53
4. | ПС Акмолинская | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 7.9333 | 0 |  | 7.9333 | 0 | 16 | 8.0667 |  | 4.252 | 12.1853 | 0 | 0 | 12.1853 | 0 | 16 | 3.8147
5. | ПС Ильинка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 13.9778 | 0 |  | 13.9778 | 0 | 16 | 2.0222 |  | 7.977 | 21.9548 | 0 | 0 | 21.9548 | 0 | 16 | -5.9548
6. | ПС Красный Флаг | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.91111 | 0 |  | 0.91111 | 0 | 2.5 | 1.5889 |  | 0.522 | 1.4331 | 0 | 0 | 1.4331 | 0 | 2.5 | 1.0669
7. | ПС Луговая | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.84444 | 0 |  | 0.84444 | 0 | 1 | 0.15556 |  | 2.556 | 3.4004 | 0 | 0 | 3.4004 | 0 | 1 | -2.4004
8. | ПС Максимовка | 2,5+1,8 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.8 | - | - | 1.62 | 0 |  | 1.62 | 0 | 1.8 | 0.18 |  | 2.041 | 3.661 | 0 | 0 | 3.661 | 0 | 1.8 | -1.861
9. | ПС Родина | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 1.7667 | 0 |  | 1.7667 | 0 | 6.3 | 4.5333 |  | 1.869 | 3.6357 | 0 | 0 | 3.6357 | 0 | 6.3 | 2.6643
10. | ПС Семёновка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.64444 | 0 |  | 0.64444 | 0 | 1.8 | 1.1556 |  | 0.538 | 1.1824 | 0 | 0 | 1.1824 | 0 | 1.8 | 0.61756
11. | ПС Ново-Ишимка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.78889 | 0 |  | 0.78889 | 0 | 1.8 | 1.0111 |  | 0.984 | 1.7729 | 0 | 0 | 1.7729 | 0 | 1.8 | 0.027111
12. | ПС Антоновка | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.17778 | 0 |  | 0.17778 | 0 | 1 | 0.82222 |  | 0.534 | 0.71178 | 0 | 0 | 0.71178 | 0 | 1 | 0.28822
13. | ПС Жангиз-Кудук | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.62222 | 0 |  | 0.62222 | 0 | 2.5 | 1.8778 |  | 0.105 | 0.72722 | 0 | 0 | 0.72722 | 0 | 2.5 | 1.7728
14. | ПС Заря | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.84444 | 0 |  | 0.84444 | 0 | 1.6 | 0.75556 |  | 1.482 | 2.3264 | 0 | 0 | 2.3264 | 0 | 1.6 | -0.72644
15. | ПС Интернациональная | 10+6,3 | Т-1 | 10 | Т-2 | 6.3 | - | - | 6.81 | 0 |  | 6.81 | 0 | 6.3 | -0.51 |  | 10.665 | 17.475 | 0 | 0 | 17.475 | 0 | 6.3 | -11.175
16. | ПС Красноярка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.44444 | 0 |  | 0.44444 | 0 | 2.5 | 2.0556 |  | 0.017 | 0.46144 | 0 | 0 | 0.46144 | 0 | 2.5 | 2.0386
17. | ПС Куянды | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 4.6333 | 0 |  | 4.6333 | 0 | 6.3 | 1.6667 |  | 9.473 | 14.1063 | 0 | 0 | 14.1063 | 0 | 6.3 | -7.8063
18. | ПС М.Маметова | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 1.6 | 1.4 |  | 0.013 | 0.213 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 1.6 | 1.387
19. | ПС Мичурина | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.98889 | 0 |  | 0.98889 | 0 | 1.6 | 0.61111 |  | 0.298 | 1.2869 | 0 | 0 | 1.2869 | 0 | 1.6 | 0.31311
20. | ПС Романовка | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.81111 | 0 |  | 0.81111 | 0 | 1.6 | 0.78889 |  | 0.228 | 1.0391 | 0 | 0 | 1.0391 | 0 | 1.6 | 0.56089
21. | ПС Софиевка | 6,3+4,0 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 4 | - | - | 2.0222 | 0 |  | 2.0222 | 0 | 4 | 1.9778 |  | 4.196 | 6.2182 | 0 | 0 | 6.2182 | 0 | 4 | -2.2182
22. | ПС Целиноградская | 4+4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | Т-3 | 4 | 3.1111 | 0 |  | 3.1111 | 0 | 4 | 0.88889 |  | 4.166 | 7.2771 | 0 | 0 | 7.2771 | 0 | 4 | -3.2771
23. | ПС Челкарская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.91111 | 0 |  | 0.91111 | 0 | 1.6 | 0.68889 |  | 0.028 | 0.93911 | 0 | 0 | 0.93911 | 0 | 1.6 | 0.66089
24. | ПС Коянды-Южная | 25+25 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | - | - | 9.5 | 0 |  | 9.5 | 0 | 25 | 15.5 |  | 3.956 | 13.456 | 0 | 0 | 13.456 | 0 | 25 | 11.544
25. | ПС Талапкер | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 2.2667 | 0 |  | 2.2667 | 0 | 40 | 37.7333 |  | 25.952 | 28.2187 | 0 | 0 | 28.2187 | 0 | 40 | 11.7813
26. | ПС Астана | 63+63 | Т-1 | 63 | Т-2 | 63 | - | - | 43.4667 | 0 |  | 43.4667 | 0 | 63 | 19.5333 |  | 4.538 | 48.0047 | 0 | 0 | 48.0047 | 0 | 63 | 14.9953
27. | ПС ЧЛЗ | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 9.2444 | 0 |  | 9.2444 | 0 | 40 | 30.7556 |  | 6.428 | 15.6724 | 0 | 0 | 15.6724 | 0 | 40 | 24.3276
28. | ПС Северная | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 29.8333 | 0 |  | 29.8333 | 0 | 40 | 10.1667 |  | 55.21 | 85.0433 | 0 | 0 | 85.0433 | 0 | 40 | -45.0433
29. | ПС Гарден Виладж | 40+40 | Т-2 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 0.88889 | 0 |  | 0.88889 | 0 | 40 | 39.1111 |  | 63.469 | 64.3579 | 0 | 0 | 64.3579 | 0 | 40 | -24.3579
| Итого | 751.6 | 751.6 | [5 empty] | 167.23 | 0 |  | 6: 167.23; 7: 0; 8: 368.1; 9: 200.87
| дефицит | [10 empty] | 9: -0.51
| профицит | [10 empty] | 9: 201.38
Коргалжынский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Жантеке | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.36667 | 0 |  | 0.36667 | 0 | 6.3 | 5.9333 |  | 0.048 | 0.41467 | 0 | 0 | 0.41467 | 0 | 6.3 | 5.8853
2. | ПС Кугальджино | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 2.7556 | 0 |  | 2.7556 | 0 | 10 | 7.2444 |  | 0.799 | 3.5546 | 0 | 0 | 3.5546 | 0 | 10 | 6.4454
3. | ПС Сабунды | 10+6,3 | Т-1 | 10 | Т-2 | 6.3 | - | - | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 6.3 | 5.3 |  | 2.651 | 3.651 | 0 | 0 | 3.651 | 0 | 6.3 | 2.649
4. | ПС Кенбедаик | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.17778 | 0 |  | 0.17778 | 0 | 1.6 | 1.4222 |  | 0.178 | 0.35578 | 0 | 0 | 0.35578 | 0 | 1.6 | 1.2442
5. | ПС Арыкты | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.37778 | 0 |  | 0.37778 | 0 | 1 | 0.62222 |  | 0.293 | 0.67078 | 0 | 0 | 0.67078 | 0 | 1 | 0.32922
6. | ПС Шалкар | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.17778 | 0 |  | 0.17778 | 0 | 1 | 0.82222 |  | 0.02 | 0.19778 | 0 | 0 | 0.19778 | 0 | 1 | 0.80222
7. | ПС Кумгуль | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.011111 | 0 |  | 0.011111 | 0 | 1 | 0.98889 |  | 0.031 | 0.042111 | 0 | 0 | 0.042111 | 0 | 1 | 0.95789
8. | ПС Уркендеу | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.27778 | 0 |  | 0.27778 | 0 | 1 | 0.72222 |  | 0.169 | 0.44678 | 0 | 0 | 0.44678 | 0 | 1 | 0.55322
| Итого | 62.4 | 62.4 | [5 empty] | 5.1444 | 0 |  | 6: 5.1444; 7: 0; 8: 28.2; 9: 23.0556
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 23.0556