## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов
на ПС Есильских МЭС на 21 июня 2023г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [22 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | [5 empty] | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА | Примечание | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
[10 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
| 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Есильские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Ейская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0.029 | 0.065 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 1.6 | 1.535
2 | ПС 110/35/10 Победа | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 5.778 | 0 |  | 5.778 | 0 | 10 | 4.222 |  | 0.262 | 6.04 | 0 | 0 | 6.04 | 0 | 10 | 3.96
3 | ПС 110/10 Красивинская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.956 | 0 |  | 0.956 | 0 | 10 | 9.044 |  | 0.532 | 1.488 | 0 | 0 | 1.488 | 0 | 10 | 8.512
4 | ПС 35/10 37 лет Октября | 1,6+4 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - | - | 0.133 | 0 |  | 0.133 | 0 | 1.6 | 1.467 |  | 0.57 | 0.703 | 0 | 0 | 0.703 | 0 | 1.6 | 0.897
5 | ПС 35/10 Бузулукская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1.6 | 1.582 |  | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 1.6 | 1.582
6 | ПС 35/10 Дальняя | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.142 | 0 |  | 0.142 | 0 | 1.6 | 1.458 |  | 0.296 | 0.438 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 1.6 | 1.162
7 | ПС 35/10 Двуречная | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.131 | 0 |  | 0.131 | 0 | 1.6 | 1.469 |  | 0.004 | 0.135 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 1.6 | 1.465
8 | ПС 35/10 Есиль 2 | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 0.693 | 0 |  | 0.693 | 0 | 4 | 3.307 |  | 1.678 | 2.371 | 0 | 0 | 2.371 | 0 | 4 | 1.629
9 | ПС 35/10 Жаныспай | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.074 | 0 |  | 0.074 | 0 | 1.6 | 1.526 |  | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 1.6 | 1.526
10 | ПС 35/10 Заречная | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.169 | 0 |  | 0.169 | 0 | 1.6 | 1.431 |  | 0.182 | 0.351 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 1.6 | 1.249
11 | ПС 35/10 Знамя Труда | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1 | 0.911 |  | 0.036 | 0.125 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 1 | 0.875
12 | ПС 35/10 Каракольская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.142 | 0 |  | 0.142 | 0 | 1.6 | 1.458 |  | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 1.6 | 1.458
13 | ПС 35/10 Комсомольская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.051 | 0.104 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 1.6 | 1.496
14 | ПС 35/10 Красн. Запорожец | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 |  | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 1 | 0.982
15 | ПС 35/10 Курская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.267 | 0 |  | 0.267 | 0 | 1.6 | 1.333 |  | 0.062 | 0.329 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 1.6 | 1.271
16 | ПС 35/10 Любимовская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0.027 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 1 | 0.92
17 | ПС 35/10 Московская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.074 | 0 |  | 0.074 | 0 | 1.6 | 1.526 |  | 0.01 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 1.6 | 1.516
18 | ПС 35/10 Свободная | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 1.6 | 1.422 |  | 0.09 | 0.268 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 1.6 | 1.332
19 | ПС 35/10 ТП-7 | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.622 | 0 |  | 0.622 | 0 | 1 | 0.378 |  | 0.052 | 0.674 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 1 | 0.326
20 | ПС 35/6 ЦРП | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1.6 | 1.493 |  | 0.012 | 0.119 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 1.6 | 1.481
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 35/10 Сурган | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 2.5 | 2.447 |  | 0.033 | 0.086 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 2.5 | 2.414
| Итого по РЭС | 115.9 |  | 115.9 |  |  |  |  | 9.786 | 0 |  | 6: 9.786; 7: 0; 8: 51.3; 9: 41.514
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 41.514
Жаркаинские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Державинская | 25+25 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | - | - | 3.489 | 0 |  | 3.489 | 0 | 25 | 21.511 |  | 1.27 | 4.759 | 0 | 0 | 4.759 | 0 | 25 | 20.241
2 | ПС 110/35/10 Пятигорская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.556 | 0 |  | 0.556 | 0 | 10 | 9.444 |  | 0.01 | 0.566 | 0 | 0 | 0.566 | 0 | 10 | 9.434
3 | ПС 35/10 Братолюбовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0.002 | 0.038 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 1.6 | 1.562
4 | ПС 35/10 Валиханова | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1.6 | 1.493 |  | 0.234 | 0.341 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 1.6 | 1.259
5 | ПС 35/10 Донская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0.005 | 0.058 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 1 | 0.942
6 | ПС 35/10 Львовская | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0.029 | 0.082 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 1 | 0.918
7 | ПС 35/10 Отрадная | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.007 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1.6 | 1.54
8 | ПС 35/10 Пригородная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 2.5 | 2.447 |  | 0.257 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 2.5 | 2.19
9 | ПС 35/10 Тассуат | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0.004 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 1.6 | 1.56
10 | ПС 35/10 Шолаксанды | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0.016 | 0.052 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 1.6 | 1.548
11 | ПС 35/10 Южная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.267 | 0 |  | 0.267 | 0 | 2.5 | 2.233 |  | 0.07 | 0.337 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 2.5 | 2.163
12 | ПС 35/10 Тасты-Талды | 10+2,5 | Т-1 | 10 | Т-2 | - | Т-3 | 2.5 | 0.122 | 0 |  | 0.122 | 0 | 2.5 | 2.378 |  | 0.091 | 0.213 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 2.5 | 2.287
13 | ПС 35/10 Баранкуль | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 |  | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 1 | 0.982
14 | ПС 35/10 Ростовская | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1 | 0.964 |  | 0.002 | 0.038 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 1 | 0.962
15 | ПС 35/10 Нахимовская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 |  | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 1 | 0.982
16 | ПС 35/10 Лен.Комсомола | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1 | 0.964 |  | 0.011 | 0.047 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 1 | 0.953
17 | ПС 35/10 Фурманова | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.193 | 0.246 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 1.6 | 1.354
18 | ПС 35/10 Карасусская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0.05 | 0.086 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 1.6 | 1.514
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 35/10 Титова | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0.11 | 0.146 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 1.6 | 1.454
| Итого по РЭС | 136.2 |  | 136.2 |  |  |  |  | 5.094 | 0 |  | 6: 5.094; 7: 0; 8: 61.3; 9: 56.206
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 56.206
Жаксынские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 35/10 Кайракты | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1 | 0.964 |  | 0.012 | 0.048 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 1 | 0.952
2 | ПС 35/10 Калининская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0.4 | 0.453 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 1 | 0.547
3 | ПС 35/10 Киевская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.142 | 0 |  | 0.142 | 0 | 1.6 | 1.458 |  | 0.093 | 0.235 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 1.6 | 1.365
4 | ПС 35/10 Кировская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0.12 | 0.209 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 1.6 | 1.391
5 | ПС 35/10 Моховая | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.036 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511
6 | ПС 35/10 Новокиенка | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.213 | 0 |  | 0.213 | 0 | 1 | 0.787 |  | 0.216 | 0.429 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 1 | 0.571
7 | ПС 35/10 Островская | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0.009 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 1 | 0.938
8 | ПС 35/10 Подгорная | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.196 | 0 |  | 0.196 | 0 | 1.6 | 1.404 |  | 0.187 | 0.383 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 1.6 | 1.217
9 | ПС 35/10 Рентабельная | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1 | 0.911 |  | 0.229 | 0.318 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 1 | 0.682
10 | ПС 35/10 Элеваторная | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 0.889 | 0 |  | 0.889 | 0 | 4 | 3.111 |  | 0.142 | 1.031 | 0 | 0 | 1.031 | 0 | 4 | 2.969
11 | ПС 35/10 Ярославская | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1 | 0.964 |  | 0.007 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 1 | 0.957
12 | ПС 35/10 Ишимская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0.332 | 0.421 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 1.6 | 1.179
13 | ПС 35/10 Казгородок | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 |  | 0.011 | 0.029 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 1 | 0.971
14 | ПС 35/10 Кийма | 4+2,5 | Т-1 | 4 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.533 | 0 |  | 0.533 | 0 | 2.5 | 1.967 |  | 0.064 | 0.597 | 0 | 0 | 0.597 | 0 | 2.5 | 1.903
15 | ПС 35/10 Ленина | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.444 | 0 |  | 0.444 | 0 | 1 | 0.556 |  | 0.667 | 1.111 | 0 | 0 | 1.111 | 0 | 1 | -0.111
16 | ПС 35/10 Жаксынская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.213 | 0 |  | 0.213 | 0 | 1.6 | 1.387 |  | 0.2 | 0.413 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 1.6 | 1.187
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 110/35/10 Лозовая | 6.3 | Т-1 | 6.3 | - | - | - | - | 0 | Запитана по 10кВ |  | 11: 0.048; 12: 0.048 |  | 0.048
2 | ПС 110/35/10 Новая | 10 | Т-1 | 10 | - | - | - | - | 0 | Запитана по 10кВ |  | 11: 0.088; 12: 0.088 |  | 0.088
3 | ПС 35/10 Алгабас | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1.6 | 1.582 |  | 0.023 | 0.041 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 1.6 | 1.559
| Итого по РЭС | 76.9 |  | 76.9 |  |  |  |  | 3.164 | 0 |  | 6: 3.164; 7: 0; 8: 25.7; 9: 22.536
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 22.536
Сандыктауские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Балкашино | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 3.089 | 0 |  | 3.089 | 0 | 10 | 6.911 |  | 0.31 | 3.399 | 0 | 0 | 3.399 | 0 | 10 | 6.601
2 | ПС 110/35/10 Веселовская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 0 | 10 | 9.5 |  | 0.059 | 0.559 | 0 | 0 | 0.559 | 0 | 10 | 9.441
3 | ПС 35/10 Гвардеец | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547
4 | ПС 110/10 Новоникольская | 6,3+2,5 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.233 | 0 |  | 0.233 | 0 | 2.5 | 2.267 |  | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 2.5 | 2.267
5 | ПС 35/10 Белгородка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 2.5 | 2.393 |  | 0.637 | 0.744 | 0 | 0 | 0.744 | 0 | 2.5 | 1.756
6 | ПС 35/10 Поляна | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.124 | 0 |  | 0.124 | 0 | 1.6 | 1.476 |  | 0.052 | 0.176 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 1.6 | 1.424
7 | ПС 35/10 Владимировка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0.069 | 0.158 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 1.6 | 1.442
8 | ПС 35/10 Лесная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 2.5 | 2.34 |  | 0.017 | 0.177 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 2.5 | 2.323
9 | ПС 35/10 Каменка | 2,5+1,8 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.302 | 0 |  | 0.302 | 0 | 1.8 | 1.498 |  | 0.091 | 0.393 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 1.8 | 1.407
10 | ПС 35/10 Бараккульская | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1 | 0.929 |  | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 1 | 0.929
11 | ПС 35/10 Спасская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.142 | 0 |  | 0.142 | 0 | 1.6 | 1.458 |  | 0.076 | 0.218 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 1.6 | 1.382
12 | ПС 35/10 Дорогино | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 |  | 0.018 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 1 | 0.964
13 | ПС 35/10 Богородка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.022 | 0.075 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 1.6 | 1.525
14 | ПС 35/10 Приозерная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.124 | 0 |  | 0.124 | 0 | 2.5 | 2.376 |  | 0.005 | 0.129 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 2.5 | 2.371
15 | ПС 35/10 Сандыктау | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0.002 | 0.091 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 1.6 | 1.509
16 | ПС 35/10 Свободная | 2,5+4 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 0.231 | 0 |  | 0.231 | 0 | 2.5 | 2.269 |  | 0.598 | 0.829 | 0 | 0 | 0.829 | 0 | 2.5 | 1.671
17 | ПС 35/10 Васильевка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511
18 | ПС 35/10 Победа | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0.437 | 0.473 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 1.6 | 1.127
19 | ПС 35/10 Заводская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.462 | 0 |  | 0.462 | 0 | 1.6 | 1.138 |  | 0.199 | 0.661 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 1.6 | 0.939
20 | ПС 35/10 Культура | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0.02 | 0.109 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 1.6 | 1.491
| Итого по РЭС | 112.3 |  | 112.3 |  |  |  |  | 6.061 | 0 |  | 6: 6.061; 7: 0; 8: 52.3; 9: 46.239
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 46.239