## ЕМЭС
Загрузка силовых трансформаторов на ПС Есильских МЭС на 15 декабря 2021г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [13 empty] | Примечание | [8 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | [5 empty] | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА |  | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
[10 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Есильские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Ейская | 2,5+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0.02 | 0.109 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 1.6 | 1.491
2 | ПС 110/35/10 Победа | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.711 | 0 |  | 1.711 | 0 | 10 | 8.289 |  | 0.452 | 2.163 |  |  | 2.163 |  | 10 | 7.837
3 | ПС 110/10 Красивинская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 2.809 | 0 |  | 2.809 | 0 | 10 | 7.191 |  | 0.787 | 3.596 |  |  | 3.596 |  | 10 | 6.404
4 | ПС 35/10 37 лет Октября | 4+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - | - | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 1.6 | 1.422 |  | 0.25 | 0.428 |  |  | 0.428 |  | 1.6 | 1.172
5 | ПС 35/10 Бузулукская | 2,5+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1.6 | 1.582 |  | 0.018 | 0.036 |  |  | 0.036 |  | 1.6 | 1.564
6 | ПС 35/10 Дальняя | 2,5+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.124 | 0 |  | 0.124 | 0 | 1.6 | 1.476 |  | 0.708 | 0.832 |  |  | 0.832 |  | 1.6 | 0.768
7 | ПС 35/10 Двуречная | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.213 | 0 |  | 0.213 | 0 | 1.6 | 1.387 |  | 0.012 | 0.225 |  |  | 0.225 |  | 1.6 | 1.375
8 | ПС 35/10 Есиль 2 | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.423 | 0 |  | 1.423 | 0 | 4 | 2.577 |  | 1.537 | 2.96 |  |  | 2.96 |  | 4 | 1.04
9 | ПС 35/10 Жаныспай | 2,5+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.116 | 0 |  | 0.116 | 0 | 1.6 | 1.484 |  | 0 | 0.116 |  |  | 0.116 |  | 1.6 | 1.484
10 | ПС 35/10 Заречная | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.213 | 0 |  | 0.213 | 0 | 1.6 | 1.387 |  | 0.175 | 0.388 |  |  | 0.388 |  | 1.6 | 1.212
11 | ПС 35/10 Знамя Труда | 2,5+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1 | 0.84 |  | 0.174 | 0.334 |  |  | 0.334 |  | 1 | 0.666
12 | ПС 35/10 Каракольская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0.267 | 0.356 |  |  | 0.356 |  | 1.6 | 1.244
13 | ПС 35/10 Комсомольская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0.054 | 0.143 |  |  | 0.143 |  | 1.6 | 1.457
14 | ПС 35/10 Красн. Запорожец | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1 | 0.964 |  | 0 | 0.036 |  |  | 0.036 |  | 1 | 0.964
15 | ПС 35/10 Курская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0.072 | 0.161 |  |  | 0.161 |  | 1.6 | 1.439
16 | ПС 35/10 Любимовская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1 | 0.911 |  | 0.008 | 0.097 |  |  | 0.097 |  | 1 | 0.903
17 | ПС 35/10 Московская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0.054 | 0.143 |  |  | 0.143 |  | 1.6 | 1.457
18 | ПС 35/10 Свободная | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.142 | 0 |  | 0.142 | 0 | 1.6 | 1.458 |  | 0.164 | 0.306 |  |  | 0.306 |  | 1.6 | 1.294
19 | ПС 35/10 ТП-7 | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.062 | 0 |  | 0.062 | 0 | 1 | 0.938 |  | 0.001 | 0.063 |  |  | 0.063 |  | 1 | 0.937
20 | ПС 35/6 ЦРП | 1,8+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.111 | 0 |  | 0.111 | 0 | 1.6 | 1.489 |  | 0.022 | 0.133 |  |  | 0.133 |  | 1.6 | 1.467
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 35/10 Сурган | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 2.5 | 2.464 |  | 0.027 | 0.063 |  |  | 0.063 |  | 2.5 | 2.437
| Итого по РЭС | 120.5 |  | 115.9 |  |  |  |  | 7.886 | 0 |  | 6: 7.886; 7: 0; 8: 51.3; 9: 43.414
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 43.414
Жаркаинские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Державинская | 25+25 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | - | - | 4.656 | 0 |  | 4.656 | 0 | 25 | 20.344 |  | 2.026 | 6.682 |  |  | 6.682 |  | 25 | 18.318
2 | ПС 110/35/10 Пятигорская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.244 | 0 |  | 1.244 | 0 | 10 | 8.756 |  | 0.014 | 1.258 |  |  | 1.258 |  | 10 | 8.742
3 | ПС 35/10 Братолюбовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0 | 0.036 |  |  | 0.036 |  | 1.6 | 1.564
4 | ПС 35/10 Валиханова | 1,8+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.213 | 0 |  | 0.213 | 0 | 1.6 | 1.387 |  | 0.214 | 0.427 |  |  | 0.427 |  | 1.6 | 1.173
5 | ПС 35/10 Донская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1 | 0.929 |  | 0.009 | 0.08 |  |  | 0.08 |  | 1 | 0.92
6 | ПС 35/10 Львовская | 2,5+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0.164 | 0.217 |  |  | 0.217 |  | 1 | 0.783
7 | ПС 35/10 Отрадная | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1.6 | 1.529 |  | 0.025 | 0.096 |  |  | 0.096 |  | 1.6 | 1.504
8 | ПС 35/10 Пригородная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 2.5 | 2.447 |  | 0.119 | 0.172 |  |  | 0.172 |  | 2.5 | 2.328
9 | ПС 35/10 Тассуат | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.006 | 0.059 |  |  | 0.059 |  | 1.6 | 1.541
10 | ПС 35/10 Шолаксанды | 2,5+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.014 | 0.067 |  |  | 0.067 |  | 1.6 | 1.533
11 | ПС 35/10 Южная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.32 | 0 |  | 0.32 | 0 | 2.5 | 2.18 |  | 0.678 | 0.998 |  |  | 0.998 |  | 2.5 | 1.502
12 | ПС 35/10 Тасты-Талды | 10+2,5 | Т-1 | 10 | Т-2 | - | Т-3 | 2.5 | 0.142 | 0 |  | 0.142 | 0 | 2.5 | 2.358 |  | 0.575 | 0.717 |  |  | 0.717 |  | 2.5 | 1.783
13 | ПС 35/10 Баранкуль | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1 | 0.964 |  | 0 | 0.036 |  |  | 0.036 |  | 1 | 0.964
14 | ПС 35/10 Ростовская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1 | 0.929 |  | 0.004 | 0.075 |  |  | 0.075 |  | 1 | 0.925
15 | ПС 35/10 Нахимовская | 1,6+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 |  | 0 | 0.018 |  |  | 0.018 |  | 1 | 0.982
16 | ПС 35/10 Лен.Комсомола | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1 | 0.929 |  | 0 | 0.071 |  |  | 0.071 |  | 1 | 0.929
17 | ПС 35/10 Фурманова | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0.195 | 0.284 |  |  | 0.284 |  | 1.6 | 1.316
18 | ПС 35/10 Карасусская | 2,5+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.008 | 0.061 |  |  | 0.061 |  | 1.6 | 1.539
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 35/10 Титова | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.142 | 0 |  | 0.142 | 0 | 1.6 | 1.458 |  | 0.129 | 0.271 |  |  | 0.271 |  | 1.6 | 1.329
| Итого по РЭС | 136.8 |  | 136.2 |  |  |  |  | 7.445 | 0 |  | 6: 7.445; 7: 0; 8: 61.3; 9: 53.855
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 53.855
Жаксынские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 35/10 Кайракты | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0.003 | 0.056 |  |  | 0.056 |  | 1 | 0.944
2 | ПС 35/10 Калининская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1 | 0.911 |  | 0.4 | 0.489 |  |  | 0.489 |  | 1 | 0.511
3 | ПС 35/10 Киевская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.142 | 0 |  | 0.142 | 0 | 1.6 | 1.458 |  | 0.08 | 0.222 |  |  | 0.222 |  | 1.6 | 1.378
4 | ПС 35/10 Кировская | 2,5+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 1.6 | 1.422 |  | 0.04 | 0.218 |  |  | 0.218 |  | 1.6 | 1.382
5 | ПС 35/10 Моховая | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.031 | 0.084 |  |  | 0.084 |  | 1.6 | 1.516
6 | ПС 35/10 Новокиенка | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.196 | 0 |  | 0.196 | 0 | 1 | 0.804 |  | 0.011 | 0.207 |  |  | 0.207 |  | 1 | 0.793
7 | ПС 35/10 Островская | 1,6+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1 | 0.911 |  | 0.028 | 0.117 |  |  | 0.117 |  | 1 | 0.883
8 | ПС 35/10 Подгорная | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.213 | 0 |  | 0.213 | 0 | 1.6 | 1.387 |  | 0.01 | 0.223 |  |  | 0.223 |  | 1.6 | 1.377
9 | ПС 35/10 Рентабельная | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1 | 0.893 |  | 0.023 | 0.13 |  |  | 0.13 |  | 1 | 0.87
10 | ПС 35/10 Элеваторная | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.511 | 0 |  | 1.511 | 0 | 4 | 2.489 |  | 0.149 | 1.66 |  |  | 1.66 |  | 4 | 2.34
11 | ПС 35/10 Ярославская | 2,5+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0.013 | 0.066 |  |  | 0.066 |  | 1 | 0.934
12 | ПС 35/10 Ишимская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 1.6 | 1.422 |  | 0.285 | 0.463 |  |  | 0.463 |  | 1.6 | 1.124 |  | ПС Лозовая по 10 кВ
13 | ПС 35/10 Казгородок | 1,6+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0 | 0.053 |  |  | 0.053 |  | 1 | 0.947
14 | ПС 35/10 Кийма | 4+2,5 | Т-1 | 4 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.711 | 0 |  | 0.711 | 0 | 2.5 | 1.789 |  | 0.047 | 0.758 |  |  | 0.758 |  | 2.5 | 1.66 |  | ПС Новая по 10 кВ
15 | ПС 35/10 Ленина | 2,5+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.48 | 0 |  | 0.48 | 0 | 1 | 0.52 |  | 0.015 | 0.495 |  |  | 0.495 |  | 1 | 0.492 |  | ПС Лозовая по 10 кВ
16 | ПС 35/10 Жаксынская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.391 | 0 |  | 0.391 | 0 | 1.6 | 1.209 |  | 0.182 | 0.573 |  |  | 0.573 |  | 1.6 | 1.027
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 110/35/10 Лозовая | 6.3 | Т-1 | 6.3 | - | - | - | - | 0 | Запитана по 10кВ |  | 11: 0.013; 12: 0.013 |  | 0.013
2 | ПС 110/35/10 Новая | 10 | Т-1 | 10 | - | - | - | - | 0 | Запитана по 10кВ |  | 11: 0.082; 12: 0.082 |  | 0.082
3 | ПС 35/10 Алгабас | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1.6 | 1.582 |  | 0.019 | 0.037 |  |  | 0.037 |  | 1.6 | 1.563
| Итого по РЭС | 76.9 |  | 76.9 |  |  |  |  | 4.515 | 0 |  | 6: 4.515; 7: 0; 8: 25.7; 9: 21.185
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 21.185
Сандыктауские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Балкашино | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 5.256 | 0 |  | 5.256 | 0 | 10 | 4.744 |  | 0.63 | 5.886 |  |  | 5.886 |  | 10 | 4.114
2 | ПС 110/35/10 Веселовская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 0 | 10 | 9.4 |  | 0.096 | 0.696 |  |  | 0.696 |  | 10 | 9.304
3 | ПС 35/10 Гвардеец | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.014 | 0.067 |  |  | 0.067 |  | 1.6 | 1.533
4 | ПС 110/10 Новоникольская | 6,3+2,5 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.231 | 0 |  | 0.231 | 0 | 2.5 | 2.269 |  | 0.015 | 0.246 |  |  | 0.246 |  | 2.5 | 2.254
5 | ПС 35/10 Белгородка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 2.5 | 2.393 |  | 0.641 | 0.748 |  |  | 0.748 |  | 2.5 | 1.752
6 | ПС 35/10 Поляна | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.124 | 0 |  | 0.124 | 0 | 1.6 | 1.476 |  | 0.093 | 0.217 |  |  | 0.217 |  | 1.6 | 1.383
7 | ПС 35/10 Владимировка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0.068 | 0.157 |  |  | 0.157 |  | 1.6 | 1.443
8 | ПС 35/10 Лесная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 2.5 | 2.34 |  | 0.034 | 0.194 |  |  | 0.194 |  | 2.5 | 2.306
9 | ПС 35/10 Каменка | 2,5+1,8 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.302 | 0 |  | 0.302 | 0 | 1.8 | 1.498 |  | 0.46 | 0.762 |  |  | 0.762 |  | 1.8 | 1.038
10 | ПС 35/10 Бараккульская | 1,6+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1 | 0.929 |  | 0.107 | 0.178 |  |  | 0.178 |  | 1 | 0.822
11 | ПС 35/10 Спасская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.142 | 0 |  | 0.142 | 0 | 1.6 | 1.458 |  | 0.103 | 0.245 |  |  | 0.245 |  | 1.6 | 1.355
12 | ПС 35/10 Дорогино | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1 | 0.964 |  | 0.018 | 0.054 |  |  | 0.054 |  | 1 | 0.946
13 | ПС 35/10 Богородка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0.007 | 0.043 |  |  | 0.043 |  | 1.6 | 1.557
14 | ПС 35/10 Приозерная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.124 | 0 |  | 0.124 | 0 | 2.5 | 2.376 |  | 0.046 | 0.17 |  |  | 0.17 |  | 2.5 | 2.33
15 | ПС 35/10 Сандыктау | 1,8+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0.11 | 0.199 |  |  | 0.199 |  | 1.6 | 1.401
16 | ПС 35/10 Свободная | 2,5+4 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 0.231 | 0 |  | 0.231 | 0 | 2.5 | 2.269 |  | 0.164 | 0.395 |  |  | 0.395 |  | 2.5 | 2.105
17 | ПС 35/10 Васильевка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0.013 | 0.102 |  |  | 0.102 |  | 1.6 | 1.498
18 | ПС 35/10 Победа | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0.452 | 0.488 |  |  | 0.488 |  | 1.6 | 1.112
19 | ПС 35/10 Заводская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.516 | 0 |  | 0.516 | 0 | 1.6 | 1.084 |  | 0.415 | 0.931 |  |  | 0.931 |  | 1.6 | 0.669
20 | ПС 35/10 Культура | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0.04 | 0.129 |  |  | 0.129 |  | 1.6 | 1.471
| Итого по РЭС | 112.3 |  | 112.3 |  |  |  |  | 8.381 | 0 |  | 6: 8.381; 7: 0; 8: 52.3; 9: 43.919
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 43.919
Примечание: На ПС с двумя трансформаторами, в зависимости от графика нагрузки, с учетом надежности питания потребителей и условий минимума
потерь электроэнергии, в работе могут находиться два или один силовой трансформатор.
Начальник ОДС А.Моисейкин