## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов на ПС Степногорских МЭС на 20 июня 2018 г.
№ | Подстанция | № тр-ра | Установленая мощность МВА | Максимальная нагрузка, МВТ | Максимальная загрузка тр-ра % | Максимальная нагрузка,МВА | Минимальная. нагрузка, МВТ | Минимальная. загрузка тр-ра % | Минимальная. нагрузка,МВА
Алексеевский РЭС
1. | ПС Алексеевка | Т-1 | 16 | 3.49 | 21.8125 | 3.8778 | 2.57 | 16.0625 | 2.8556
|  | Т-2 | 10 | 1.28 | 12.8 | 1.4222 | 0.74 | 7.4 | 0.82222
2. | ПС Искра | Т-1 | 10 | 0.509 | 5.09 | 0.56556 | 0.485 | 4.85 | 0.53889
|  | Т-2 | 7.5 | откл |  |  | откл |  | откл
3. | ПС Урюпинка | Т-1 | 2.5 | 0.47 | 18.8 | 0.52222 | 0.37 | 14.8
|  | Т-2 | 2.5 | откл |  |  | откл |  | откл
4. | Минская | Т-1 | 1.6 | 0.049 | 3.0625 | 0.054444 | 0.04 | 2.5 | 0.044444
|  | Т-2 | 1.8 | откл |  |  | откл
5. | ПС Одесская | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.05 | 3.125 | 0.055556 | 0.037 | 2.3125 | 0.041111
6. | ПС Ивановская | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.12 | 7.5 | 0.13333 | 0.06 | 3.75 | 0.066667
7. | ПС Новорыбинка | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.42 | 16.8 | 0.46667 | 0.13 | 5.2 | 0.14444
8. | ПС Акколь | Т-1 | 6.3 | 1.98 | 31.4286 | 2.2 | 1.4 | 22.2222 | 1.5556
|  | Т-2 | 4 | откл |  |  | откл
9. | ПС Трудовая | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.41 | 16.4 | 0.45556 | 0.3 | 12 | 0.33333
10. | ПС Гусарка | Т-1 | 1.6 | 0.22 | 13.75 | 0.24444 | 0.17 | 10.625 | 0.18889
|  | Т-2 | 1.6 | откл |  |  | откл
11. | ПС Кенес | Т-1 | 1 | 0.05 | 5 | 0.055556 | 0.01 | 1 | 0.011111
|  | Т-2 | 1 | откл |  |  | откл
12. | ПС Джамбул | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1 | 0.05 | 5 | 0.055556 | 0.03 | 3 | 0.033333
13. | ПС Наумовка | Т-1 | 1.6 | 0.21 | 13.125 | 0.23333 | 0.16 | 10 | 0.17778
|  | Т-2 | 1.6 | откл |  |  | откл
14. | ПС Карабулак | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.15 | 6 | 0.16667 | 0.06 | 2.4 | 0.066667
| Итого по АРЭС: |  | 66.9 | 8.178 | 12.2242 | 9.0867 | 5.822 | 8.7025 | 6.4689
Буландинский РЭС
1. | ПС Заводская | Т-1 | 16 | 2.25 | 14.0625 | 2.5 | 1.95 | 12.1875 | 2.1667
|  | Т-2 | 16 | 0.85 | 5.3125 | 0.94444 | 0.66 | 4.125 | 0.73333
2. | ПС Никольская | Т-1 | 6.3 | 0.78 | 12.381 | 0.86667 | 0.45 | 7.1429 | 0.5
|  | Т-2 | 6.3 | откл |  |  | откл |  | 0
3. | ПС Карамышевка | Т-2 | 10 | 0.05 | 0.5 | откл. | 0.01 | 0.1 | откл.
|  | Т-1 | 10 | откл |  |  | откл
4. | ПС Журавлевка | Т-1 | 10 | 0.366 | 3.66 | 0.40667 | 0.297 | 2.97 | 0.33
|  | Т-2 | 10 | откл |  |  | откл
5. | ПС Красноводская | Т-1 | 1.6 | 0.056 | 3.5 | 0.062222 | 0.017 | 1.0625 | 0.018889
|  | Т-2 | 1.6 | откл |  | откл. | откл |  | откл.
6. | ПС Новобратская | Т-1 | 2.5 | 0.26 | 10.4 | 0.28889 | 0.2 | 8 | 0.22222
|  | Т-2 | 1.6 | откл |  |  | откл
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
7. | ПС Капитоновка | Т-1 | 1 | откл |  | откл. | откл |  | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.19 | 7.6 | 0.21111 | 0.16 | 6.4 | 0.17778
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
8. | ПС Даниловка | Т-1 | 2.5 | откл |  | откл. | откл |  | откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.134 | 13.4 | 0.14889 | 0.13 | 13 | 0.14444
9. | ПС Элеватор | Т-1 | 4 | откл |  | откл. | откл |  | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.77 | 30.8 | 0.85556 | 0.62 | 24.8 | 0.68889
10. | ПС Колоколовка | Т-1 | 1.8 | откл |  | откл. | откл |  | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.68 | 27.2 | 0.75556 | 0.29 | 11.6 | 0.32222
11. | ПС Вознесенка | Т-1 | 1.6 | 0.29 | 18.125 | 0.32222 | 0.24 | 15 | 0.26667
|  | Т-2 | 1.6 | откл |  |  | откл
12. | ПС Отрадная | Т-1 | 1.6 | 0.07 | 4.375 | 0.077778 | 0.04 | 2.5 | 0.044444
|  | Т-2 | 1.6 | откл |  |  | откл
13. | ПС Ерголка | Т-1 | 1.6 | 0.17 | 10.625 | 0.18889 | 0.15 | 9.375 | 0.16667
|  | Т-2 | 1.6 | откл |  |  | откл
14. | ПС Амангельды | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1 | 0.17 | 17 | 0.18889 | 0.08 | 8 | 0.088889
15. | ПС Иванковка | Т-1 | 2.5 | откл |  | откл. | откл |  | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.18 | 7.2 | 0.2 | 0.16 | 6.4 | 0.17778
16. | ПС СПГО | Т-1 | 4 | 0.68 | 17 | 0.75556 | 0.24 | 6 | 0.26667
|  | Т-2 | 4 | откл |  | откл. | откл |  | откл.
| Итого |  | 82.3 | 7.946 | 9.6549 | 8.8289 | 5.694 | 6.9186 | 6.3267
Ерментауский РЭС
1. | ПС Ерментау | Т-1 | 10 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 10 | откл |  |  | откл
|  | Т-3 | 4 | 4.66 | 116.5 | 5.1778 | 1.98 | 49.5 | 2.2
2. | ПС Тургай | Т-1 | 6.3 | 0.297 | 4.7143 | 0.33 | 0.294 | 4.6667 | 0.32667
|  | Т-2 | 6.3 | откл |  |  | откл
3. | ПС Новомарковка | Т-2 | 6.3 | 0.5 | 7.9365 | 0.55556 | 0.27 | 4.2857 | 0.3
|  | Т-3 | 6.3 | откл |  |  | откл
4. | ПС Фрунзе | Т-1 | 6.3 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 6.3 | 0.19 | 3.0159 | 0.21111 | 0.16 | 2.5397 | 0.17778
5. | ПС Город-2 | Т-1 | 4 | 1.17 | 29.25 | 1.3 | 0.3 | 7.5 | 0.33333
|  | Т-2 | 4 | откл |  |  | откл
6. | ПС Город-1 | Т-1 | 1.6 | 0.09 | 5.625 | 0.1 | 0.03 | 1.875 | 0.033333
|  | Т-2 | 1.6 | откл |  |  | откл
7. | ПС Звенигородка | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.03 | 1.875 | 0.033333 | 0.03 | 1.875 | 0.033333
8. | ПС Павловка | Т-1 | 1 | 0.22 | 22 | 0.24444 | 0.13 | 13 | 0.14444
|  | Т-2 | 1.6 | откл |  |  | откл
9. | ПС Горная | Т-1 | 1 | 0.06 | 6 | 0.066667 | 0.01 | 1 | 0.011111
|  | Т-2 | 1.6 | откл |  |  | откл
10. | ПС Уленты | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1 | 0.2 | 20 | 0.22222 | 0.13 | 13 | 0.14444
11. | ПС Ленинская | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.04 | 2.5 | 0.044444 | 0.03 | 1.875 | 0.033333
12. | ПС Новодолинка | Т-1 | 1 | 0.08 | 8 | 0.088889 | 0.03 | 3 | 0.033333
|  | Т-2 | 2.5 | откл |  |  | откл
13. | ПС Благодатная | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.14 | 5.6 | 0.15556 | 0.09 | 3.6 | 0.1
| Итого |  | 45.7 | 7.677 | 16.7987 | 8.53 | 3.484 | 7.6236 | 3.8711
Шортандинский РЭС
1. | ПС Жолымбет | Т-1 | 25 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 25 | 11.9 | 47.6 | 13.2222 | 9.19 | 36.76 | 10.2111
|  | АТ-3 | 63 | 9.96 | 15.8095 | 11.0667 | 6.49 | 10.3016 | 7.2111
2. | ПС Шортанды | Т-1 | 10 | 2.47 | 24.7 | 2.7444 | 1.69 | 16.9 | 1.8778
|  | Т-2 | 6.3 | 0.86 | 13.6508 | 0.95556 | 0.23 | 3.6508 | 0.25556
3. | ПС Елизаветинка | Т-1 | 6.3 | 0.66 | 10.4762 | 0.73333 | 0.45 | 7.1429 | 0.5
|  | Т-2 | 6.3 | откл |  |  | откл
4. | ПС Канкрынка | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.19 | 7.6 | 0.21111 | 0.16 | 6.4 | 0.17778
5. | ПС Дамса | Т-1 | 6.3 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 6.3 | 0.48 | 7.619 | 0.53333 | 0.33 | 5.2381 | 0.36667
6. | ПС Петровка | Т-1 | 10 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 10 | 1.95 | 19.5 | 2.1667 | 1.58 | 15.8 | 1.7556
7. | ПС Андреевка | Т-1 | 2.5 | 0.19 | 7.6 | 0.21111 | 0.08 | 3.2 | 0.088889
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
8. | ПС Агат | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
9. | ПС Кара-Адыр | Т-1 | 1 | 0.08 | 8 | 0.088889 | 0.018 | 1.8 | 0.02
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
10. | ПС Пригородная | Т-1 | 2.5 | 0.15 | 6 | 0.16667 | 0.075 | 1.8 | 0.083333
|  | Т-2 | 2.5 | откл |  |  | откл
#DIV/0!
11. | ПС Раевка | Т-1 | 1.6 | 0.24 | 15 | 0.26667 | 0.17 | 10.625 | 0.18889
|  | Т-2 | 1.6 | откл |  |  | откл
12. | ПС Новокубанка | Т-1 | 2.5 | 31 | 1240 | 34.4444 | 14.455 | 578.2 | 16.0611
|  | Т-2 | 4 | откл |  |  | откл
13. | ПС Южная | Т-1 | 2.5 | 0.12 | 4.8 | 0.13333 | 0.08 | 3.2 | 0.088889
|  | Т-2 | 2.5 | откл |  |  | откл
14. | ПС Белое Озеро | Т-1 | 1 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.049 | 3.0625 | 0.054444 | 0.03 | 1.875 | 0.033333
15. | ПС Гуляй Поле | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1 | 0.1 | 10 | 0.11111 | 0.06 | 6 | 0.066667
| Итого |  | 167.1 | 57.92 | 34.6619 | 64.3556 | 33.148 | 19.8372 | 36.8311
Примечание: На подстанциях с двумя трансформаторами, в зависимости от графика нагрузки, с учетом надежности питания потребителей и условий минимума потерь электроэнергии, в работе могут находиться два или один силовой трансформатор. При этом второй трансформатор находится в резерве без напряжения.