## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов на ПС Степногорских МЭС на 21 июня 2023 г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [13 empty] | Примечание | [8 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | [5 empty] | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА |  | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
[10 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Аккольские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Алексеевка | 16,0+10,0 | Т-1 | 16 | Т-2 | 10 | - | - | 5.722 | 0 |  | 5.722 | 0 | 10 | 4.278 |  | 7.207 | 12.929 | 0 | 0 | 12.929 | 0 | 10 | -2.929
2. | ПС Искра | 10,0+7,5 | Т-1 | 10 | Т-2 | 7.5 | - | - | 2.077 | 0 |  | 2.077 | 0 | 7.5 | 5.423 |  | 0.3 | 2.377 | 0 | 0 | 2.377 | 0 | 7.5 | 5.123
3. | ПС Урюпинка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.566 | 0 |  | 0.566 | 0 | 2.5 | 1.934 |  | 1.187 | 1.753 | 0 | 0 | 1.753 | 0 | 2.5 | 0.747
4. | ПС Минская | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.044 | 0 |  | 0.044 | 0 | 1.6 | 1.556 |  | 0.024 | 0.068 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 1.6 | 1.532
5. | ПС Одесская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.044 | 0 |  | 0.044 | 0 | 1.6 | 1.556 |  | 0.013 | 0.057 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 1.6 | 1.543
6. | ПС Ивановская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.122 | 0 |  | 0.122 | 0 | 1.6 | 1.478 |  | 0.254 | 0.376 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 1.6 | 1.224
7. | ПС Новорыбинка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 0 | 2.5 | 1.9 |  | 0.348 | 0.948 | 0 | 0 | 0.948 | 0 | 2.5 | 1.552
8. | ПС Акколь | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 2.666 | 0 |  | 2.666 | 0 | 6.3 | 3.634 |  | 0.272 | 2.938 | 0 | 0 | 2.938 | 0 | 6.3 | 3.362
9. | ПС Трудовая | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.455 | 0 |  | 0.455 | 0 | 1.6 | 1.145 |  | 0.091 | 0.546 | 0 | 0 | 0.546 | 0 | 1.6 | 1.054
10. | ПС Гусарка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.244 | 0 |  | 0.244 | 0 | 1.6 | 1.356 |  | 0.26 | 0.504 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 1.6 | 1.096
11. | ПС Кенес | 1,0+1,0 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.033 | 0 |  | 0.033 | 0 | 1 | 0.967 |  | 0.226 | 0.259 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 1 | 0.741
12. | ПС Джамбул | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.055 | 0 |  | 0.055 | 0 | 1 | 0.945 |  | 0.242 | 0.297 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 1 | 0.703
13. | ПС Наумовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.277 | 0 |  | 0.277 | 0 | 1.6 | 1.323 |  | 0.279 | 0.556 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 1.6 | 1.044
14. | ПС Карабулак | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.144 | 0 |  | 0.144 | 0 | 2.5 | 2.356 |  | 0.252 | 0.396 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 2.5 | 2.104
| Итого | 96 | 96 | [5 empty] | 13.049 | 0 |  | 6: 13.049; 7: 0; 8: 42.9; 9: 29.851
| дефицит | [10 empty] | 9: 0
| профицит | [10 empty] | 9: 29.851
Буландинские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Заводская | 16,0+16,0 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 9.055 | 0 |  | 9.055 | 0 | 16 | 6.945 |  | 4.098 | 13.153 | 0 | 0 | 13.153 | 0 | 16 | 2.847
2. | ПС Никольская | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 1.033 | 0 |  | 1.033 | 0 | 6.3 | 5.267 |  | 0.146 | 1.179 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | 6.3 | 5.121
3. | ПС Карамышевка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 10 | 9.9 |  | 0.009 | 0.109 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 10 | 9.891
4. | ПС Журавлевка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.622 | 0 |  | 0.622 | 0 | 10 | 9.378 |  | 0.595 | 1.217 | 0 | 0 | 1.217 | 0 | 10 | 8.783
5. | ПС Красноводская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.011 | 0 |  | 0.011 | 0 | 1.6 | 1.589 |  | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 1.6 | 1.589
6. | ПС Новобратская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.344 | 0 |  | 0.344 | 0 | 1.6 | 1.256 |  | 0.051 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 1.6 | 1.205
7. | ПС Капитоновка | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.288 | 0 |  | 0.288 | 0 | 1 | 0.712 |  | 0.071 | 0.359 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 1 | 0.641
8. | ПС Даниловка | 2,5+1,0 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.233 | 0 |  | 0.233 | 0 | 1 | 0.767 |  | 0.053 | 0.286 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 1 | 0.714
9. | ПС Элеватор | 4,0+2,5 | Т-1 | 4 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.933 | 0 |  | 0.933 | 0 | 2.5 | 1.567 |  | 1.811 | 2.744 | 0 | 0 | 2.744 | 0 | 2.5 | -0.244
10. | ПС Колоколовка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.988 | 0 |  | 0.988 | 0 | 1.8 | 0.812 |  | 0.058 | 1.046 | 0 | 0 | 1.046 | 0 | 1.8 | 0.754
11. | ПС Вознесенка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.411 | 0 |  | 0.411 | 0 | 1.6 | 1.189 |  | 0.111 | 0.522 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 1.6 | 1.078
12. | ПС Отрадная | 4,0+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.111 | 0 |  | 0.111 | 0 | 1.6 | 1.489 |  | 0.026 | 0.137 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 1.6 | 1.463
13. | ПС Ерголка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.344 | 0 |  | 0.344 | 0 | 1.6 | 1.256 |  | 0.019 | 0.363 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 1.6 | 1.237
14. | ПС Амангельды | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.188 | 0 |  | 0.188 | 0 | 1 | 0.812 |  | 0.016 | 0.204 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 1 | 0.796
15. | ПС Иванковка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 2.5 | 2.4 |  | 0.197 | 0.297 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 2.5 | 2.203
16. | ПС СПГО | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.066 | 0 |  | 1.066 | 0 | 4 | 2.934 |  | 0.632 | 1.698 | 0 | 0 | 1.698 | 0 | 4 | 2.302
| Итого | 137.3 | 137.3 | [5 empty] | 15.827 | 0 |  | 6: 15.827; 7: 0; 8: 64.1; 9: 48.273
| дефицит | [10 empty] | 9: 0
| профицит | [10 empty] | 9: 48.273
Ерментауские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Ерментау | 10,0+10,0+4,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | Т-3 | 4 | 2.933 | 0 |  | 2.933 | 0 | 10 | 7.067 |  | 1.687 | 4.62 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 10 | 5.38
2. | ПС Тургай | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.355 | 0 |  | 0.355 | 0 | 6.3 | 5.945 |  | 5.568 | 5.923 | 0 | 0 | 5.923 | 0 | 6.3 | 0.377
3. | ПС Новомарковка | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.544 | 0 |  | 0.544 | 0 | 6.3 | 5.756 |  | 1.158 | 1.702 | 0 | 0 | 1.702 | 0 | 6.3 | 4.598
4. | ПС Фрунзе | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.344 | 0 |  | 0.344 | 0 | 6.3 | 5.956 |  | 2.659 | 3.003 | 0 | 0 | 3.003 | 0 | 6.3 | 3.297
5. | ПС Город-2 | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.633 | 0 |  | 1.633 | 0 | 4 | 2.367 |  | 0.962 | 2.595 | 0 | 0 | 2.595 | 0 | 4 | 1.405
6. | ПС Город-1 | 1,6+4,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - | - | 0.155 | 0 |  | 0.155 | 0 | 1.6 | 1.445 |  | 0.135 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 1.6 | 1.31
7. | ПС Звенигородка | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.211 | 0 |  | 0.211 | 0 | 1.6 | 1.389 |  | 0.156 | 0.367 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 1.6 | 1.233
8. | ПС Павловка | 1,0+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.233 | 0 |  | 0.233 | 0 | 1 | 0.767 |  | 0.441 | 0.674 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 1 | 0.326
9. | ПС Горная | 1,0+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.144 | 0 |  | 0.144 | 0 | 1 | 0.856 |  | 0.218 | 0.362 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 1 | 0.638
10. | ПС Уленты | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.544 | 0 |  | 0.544 | 0 | 1.6 | 1.056 |  | 0.952 | 1.496 | 0 | 0 | 1.496 | 0 | 1.6 | 0.104
11. | ПС Ленинская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.044 | 0 |  | 0.044 | 0 | 1.6 | 1.556 |  | 0.106 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 1.6 | 1.45
12. | ПС Новодолинка | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.044 | 0 |  | 0.044 | 0 | 1 | 0.956 |  | 0.188 | 0.232 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 1 | 0.768
13. | ПС Благодатная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.088 | 0 |  | 0.088 | 0 | 2.5 | 2.412 |  | 0.906 | 0.994 | 0 | 0 | 0.994 | 0 | 2.5 | 1.506
| Итого | 100.5 | 100.5 | [5 empty] | 7.272 | 0 |  | 6: 7.272; 7: 0; 8: 44.8; 9: 37.528
| дефицит | [10 empty] | 9: 0
| профицит | [10 empty] | 9: 37.528
Шортандинские РЭС
Однотрансформаторные ПС
1. | ПС Андреевка | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - | - | 0.177 | 0 |  | 0.266 | 0 | 2.5 | 2.234 |  | 0.013 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 2.5 | 2.31
2. | ПС Агат | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 |  | 0.041 | 0.041 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 2.5 | 2.459
3. | ПС Кара-Адыр | 1 | Т-1 | 1 | - | - | - | - | 0.033 | 0 |  | 0.311 | 0 | 1 | 0.689 |  | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 1 | 0.967
Двух- и более трансформаторные ПС
4. | ПС Жолымбет | 25,0+25,0+63,0 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | АТ-3 | 63 | 21.866 | 0 |  | 21.466 | 0 | 25 | 3.534 |  | 7.29 | 29.156 | 0 | 0 | 29.156 | 0 | 25 | -4.156
5. | ПС Шортанды | 10,0+6,3 | Т-1 | 10 | Т-2 | 6.3 | - | - | 3.7 | 0 |  | 4.8 | 0 | 6.3 | 1.5 |  | 5.65 | 9.35 | 0 | 0 | 9.35 | 0 | 6.3 | -3.05
6. | ПС Елизаветинка | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 1.044 | 0 |  | 0.888 | 0 | 6.3 | 5.412 |  | 5.069 | 6.113 | 0 | 0 | 6.113 | 0 | 6.3 | 0.187
7. | ПС Канкрынка | 2,5+6,3 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.511 | 0 |  | 0.411 | 0 | 2.5 | 2.089 |  | 0.325 | 0.836 | 0 | 0 | 0.836 | 0 | 2.5 | 1.664
8. | ПС Дамса | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.555 | 0 |  | 1.2 | 0 | 6.3 | 5.1 |  | 2.956 | 3.511 | 0 | 0 | 3.511 | 0 | 6.3 | 2.789
9. | ПС Петровка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.222 | 0 |  | 0.444 | 0 | 10 | 9.556 |  | 0.011 | 0.233 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 10 | 9.767
10. | ПС Пригородная | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.488 | 0 |  | 0.222 | 0 | 1.6 | 1.378 |  | 0.103 | 0.591 | 0 | 0 | 0.591 | 0 | 1.6 | 1.009
11. | ПС Раевка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.544 | 0 |  | 0.244 | 0 | 1.6 | 1.356 |  | 0.1 | 0.644 | 0 | 0 | 0.644 | 0 | 1.6 | 0.956
12. | ПС Новокубанка | 2,5+4,0 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 0.377 | 0 |  | 0.511 | 0 | 2.5 | 1.989 |  | 0.678 | 1.055 | 0 | 0 | 1.055 | 0 | 2.5 | 1.445
13. | ПС Южная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.144 | 0 |  | 0.166 | 0 | 2.5 | 2.334 |  | 0.659 | 0.803 | 0 | 0 | 0.803 | 0 | 2.5 | 1.697
14. | ПС Белое Озеро | 1,0+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.022 | 0 |  | 0.044 | 0 | 1 | 0.956 |  | 0.003 | 0.025 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 1 | 0.975
15. | ПС Гуляй Поле | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.033 | 0 |  | 0.044 | 0 | 1 | 0.956 |  | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 1 | 0.967
| Итого | 213.3 | 213.3 | [5 empty] | 29.716 | 0 |  | 6: 31.017; 7: 0; 8: 72.6; 9: 41.583
| дефицит | [10 empty] | 9: 0 |  |  |  |  | -7.329
| профицит | [10 empty] | 9: 41.583