## СМЭС
Загрузка силовых трансформаторов на ПС Степногорских МЭС на 15 декабря 2021 г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [13 empty] | Примечание | [8 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | [5 empty] | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА |  | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
[10 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Аккольские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Алексеевка | 16,0+10,0 | Т-1 | 16 | Т-2 | 10 | - | - | 10.84 | 0 |  | 10.84 | 0 | 10 | -0.84 |  | 6.529 | 17.369 | 0 | 0 | 17.369 | 0 | 10 | -7.369
2. | ПС Искра | 10,0+7,5 | Т-1 | 10 | Т-2 | 7.5 | - | - | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 7.5 | 7.4 |  | 0.274 | 0.374 |  |  | 0.374 |  | 7.5 | 7.126
3. | ПС Урюпинка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.777 | 0 |  | 0.777 | 0 | 2.5 | 1.723 |  | 0.862 | 1.639 |  |  | 1.639 |  | 2.5 | 0.861
4. | ПС Минская | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.066 | 0 |  | 0.066 | 0 | 1.6 | 1.534 |  | 0.026 | 0.092 |  |  | 0.092 |  | 1.6 | 1.508
5. | ПС Одесская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.066 | 0 |  | 0.066 | 0 | 1.6 | 1.534 |  | 0 | 0.066 |  |  | 0.066 |  | 1.6 | 1.534
6. | ПС Ивановская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.311 | 0 |  | 0.311 | 0 | 1.6 | 1.289 |  | 0.15 | 0.461 |  |  | 0.461 |  | 1.6 | 1.139
7. | ПС Новорыбинка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.255 | 0 |  | 0.255 | 0 | 2.5 | 2.245 |  | 0.243 | 0.498 |  |  | 0.498 |  | 2.5 | 2.002
8. | ПС Акколь | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 5.022 | 0 |  | 5.022 | 0 | 6.3 | 1.278 |  | 0.741 | 5.763 |  |  | 5.763 |  | 6.3 | 0.537
9. | ПС Трудовая | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.544 | 0 |  | 0.544 | 0 | 1.6 | 1.056 |  | 0.072 | 0.616 |  |  | 0.616 |  | 1.6 | 0.984
10. | ПС Гусарка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.333 | 0 |  | 0.333 | 0 | 1.6 | 1.267 |  | 0.207 | 0.54 |  |  | 0.54 |  | 1.6 | 1.06
11. | ПС Кенес | 1,0+1,0 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.166 | 0 |  | 0.166 | 0 | 1 | 0.834 |  | 0.287 | 0.453 |  |  | 0.453 |  | 1 | 0.547
12. | ПС Джамбул | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.044 | 0 |  | 0.044 | 0 | 1 | 0.956 |  | 0.18 | 0.224 |  |  | 0.224 |  | 1 | 0.776
13. | ПС Наумовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.377 | 0 |  | 0.377 | 0 | 1.6 | 1.223 |  | 0.236 | 0.613 |  |  | 0.613 |  | 1.6 | 0.987
14. | ПС Карабулак | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.42 | 0 |  | 0.42 | 0 | 2.5 | 2.08 |  | 0.184 | 0.604 |  |  | 0.604 |  | 2.5 | 1.896
| Итого | 96 | 96 | [5 empty] | 19.321 | 0 |  | 6: 19.321; 7: 0; 8: 42.9; 9: 23.579
| дефицит | [10 empty] | 9: -0.84
| профицит | [10 empty] | 9: 24.419
Буландинские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Заводская | 16,0+16,0 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 9.688 | 0 |  | 9.688 | 0 | 16 | 6.312 |  | 3.969 | 13.657 |  |  | 13.657 |  | 16 | 2.343
2. | ПС Никольская | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 1.222 | 0 |  | 1.222 | 0 | 6.3 | 5.078 |  | 0.09 | 1.312 |  |  | 1.312 |  | 6.3 | 4.988
3. | ПС Карамышевка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.044 | 0 |  | 0.044 | 0 | 10 | 9.956 |  | 0 | 0.044 |  |  | 0.044 |  | 10 | 9.956
4. | ПС Журавлевка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.577 | 0 |  | 0.577 | 0 | 10 | 9.423 |  | 0.109 | 0.686 |  |  | 0.686 |  | 10 | 9.314
5. | ПС Красноводская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.055 | 0 |  | 0.055 | 0 | 1.6 | 1.545 |  | 0.004 | 0.059 |  |  | 0.059 |  | 1.6 | 1.541
6. | ПС Новобратская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.333 | 0 |  | 0.333 | 0 | 1.6 | 1.267 |  | 0.009 | 0.342 |  |  | 0.342 |  | 1.6 | 1.258
7. | ПС Капитоновка | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.355 | 0 |  | 0.355 | 0 | 1 | 0.645 |  | 0.072 | 0.427 |  |  | 0.427 |  | 1 | 0.573
8. | ПС Даниловка | 2,5+1,0 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.055 | 0 |  | 0.055 | 0 | 1 | 0.945 |  | 0.095 | 0.15 |  |  | 0.15 |  | 1 | 0.85
9. | ПС Элеватор | 4,0+2,5 | Т-1 | 4 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.866 | 0 |  | 0.866 | 0 | 2.5 | 1.634 |  | 1.825 | 2.691 |  |  | 2.691 |  | 2.5 | -0.191
10. | ПС Колоколовка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.977 | 0 |  | 0.977 | 0 | 1.8 | 0.823 |  | 0.057 | 1.034 |  |  | 1.034 |  | 1.8 | 0.766
11. | ПС Вознесенка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.733 | 0 |  | 0.733 | 0 | 1.6 | 0.867 |  | 0.062 | 0.795 |  |  | 0.795 |  | 1.6 | 0.805
12. | ПС Отрадная | 4,0+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.088 | 0 |  | 0.088 | 0 | 1.6 | 1.512 |  | 0.023 | 0.111 |  |  | 0.111 |  | 1.6 | 1.489
13. | ПС Ерголка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.188 | 0 |  | 0.188 | 0 | 1.6 | 1.412 |  | 0.011 | 0.199 |  |  | 0.199 |  | 1.6 | 1.401
14. | ПС Амангельды | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.233 | 0 |  | 0.233 | 0 | 1 | 0.767 |  | 0 | 0.233 |  |  | 0.233 |  | 1 | 0.767
15. | ПС Иванковка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.111 | 0 |  | 0.111 | 0 | 2.5 | 2.389 |  | 0 | 0.111 |  |  | 0.111 |  | 2.5 | 2.389
16. | ПС СПГО | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 0.544 | 0 |  | 0.544 | 0 | 4 | 3.456 |  | 0.604 | 1.148 |  |  | 1.148 |  | 4 | 2.852
| Итого | 137.3 | 137.3 | [5 empty] | 16.069 | 0 |  | 6: 16.069; 7: 0; 8: 64.1; 9: 48.031
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 48.031
Ерментауские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Ерментау | 10,0+10,0+4,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | Т-3 | 4 | 5.633 | 0 |  | 5.633 | 0 | 10 | 4.367 |  | 1.3 | 6.933 |  |  | 6.933 |  | 10 | 3.067
2. | ПС Тургай | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.34 | 0 |  | 0.34 | 0 | 6.3 | 5.96 |  | 5.345 | 5.685 |  |  | 5.685 |  | 6.3 | 0.615
3. | ПС Новомарковка | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.644 | 0 |  | 0.644 | 0 | 6.3 | 5.656 |  | 0.659 | 1.303 |  |  | 1.303 |  | 6.3 | 4.997
4. | ПС Фрунзе | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.334 | 0 |  | 0.334 | 0 | 6.3 | 5.966 |  | 0.109 | 0.443 |  |  | 0.443 |  | 6.3 | 5.857
5. | ПС Город-2 | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.755 | 0 |  | 1.755 | 0 | 4 | 2.245 |  | 0.599 | 2.354 |  |  | 2.354 |  | 4 | 1.646
6. | ПС Город-1 | 1,6+4,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - | - | 0.155 | 0 |  | 0.155 | 0 | 1.6 | 1.445 |  | 0.03 | 0.185 |  |  | 0.185 |  | 1.6 | 1.415
7. | ПС Звенигородка | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.433 | 0 |  | 0.433 | 0 | 1.6 | 1.167 |  | 0.126 | 0.559 |  |  | 0.559 |  | 1.6 | 1.041
8. | ПС Павловка | 1,0+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.177 | 0 |  | 0.177 | 0 | 1 | 0.823 |  | 0.291 | 0.468 |  |  | 0.468 |  | 1 | 0.532
9. | ПС Горная | 1,6+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.177 | 0 |  | 0.177 | 0 | 1 | 0.823 |  | 0.004 | 0.181 |  |  | 0.181 |  | 1 | 0.819
10. | ПС Уленты | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 1.6 | 1.4 |  | 0.822 | 1.022 |  |  | 1.022 |  | 1.6 | 0.578
11. | ПС Ленинская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.066 | 0 |  | 0.066 | 0 | 1.6 | 1.534 |  | 0.047 | 0.113 |  |  | 0.113 |  | 1.6 | 1.487
12. | ПС Новодолинка | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.122 | 0 |  | 0.122 | 0 | 1 | 0.878 |  | 0.129 | 0.251 |  |  | 0.251 |  | 1 | 0.749
13. | ПС Благодатная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.177 | 0 |  | 0.177 | 0 | 2.5 | 2.323 |  | 0.751 | 0.928 |  |  | 0.928 |  | 2.5 | 1.572
| Итого | 100.5 | 100.5 | [5 empty] | 10.213 | 0 |  | 6: 10.213; 7: 0; 8: 44.8; 9: 34.587
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 34.587
Шортандинские РЭС
Однотрансформаторные ПС
1. | ПС Андреевка | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - | - | 0.277 | 0 |  | 0.277 | 0 | 2.5 | 2.223 |  | 0.027 | 0.304 |  |  | 0.304 |  | 2.5 | 2.196
2. | ПС Агат | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 |  | 0.025 | 0.025 |  |  | 0.025 |  | 2.5 | 2.475
3. | ПС Кара-Адыр | 1 | Т-1 | 1 | - | - | - | - | 0.09 | 0 |  | 0.09 | 0 | 1 | 0.91 |  | 0 | 0.09 |  |  | 0.09 |  | 1 | 0.91
Двух- и более трансформаторные ПС
4. | ПС Жолымбет | 25,0+25,0+63,0 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | АТ-3 | 63 | 11.73 | 0 |  | 11.73 | 0 | 25 | 13.27 |  | 7.282 | 19.012 |  |  | 19.012 |  | 25 | 5.988
5. | ПС Шортанды | 10,0+6,3 | Т-1 | 10 | Т-2 | 6.3 | - | - | 4.855 | 0 |  | 4.855 | 0 | 6.3 | 1.445 |  | 4.114 | 8.969 |  |  | 8.969 |  | 6.3 | -2.669
6. | ПС Елизаветинка | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 1.111 | 0 |  | 1.111 | 0 | 6.3 | 5.189 |  | 3.554 | 4.665 |  |  | 4.665 |  | 6.3 | 1.635
7. | ПС Канкрынка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.444 | 0 |  | 0.444 | 0 | 2.5 | 2.056 |  | 0.327 | 0.771 |  |  | 0.771 |  | 2.5 | 1.729
8. | ПС Дамса | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 1.122 | 0 |  | 1.122 | 0 | 6.3 | 5.178 |  | 1.933 | 3.055 |  |  | 3.055 |  | 6.3 | 3.245
9. | ПС Петровка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.444 | 0 |  | 0.444 | 0 | 10 | 9.556 |  | 0.011 | 0.455 |  |  | 0.455 |  | 10 | 9.545
10. | ПС Пригородная | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.344 | 0 |  | 0.344 | 0 | 1.6 | 1.256 |  | 0.119 | 0.463 |  |  | 0.463 |  | 1.6 | 1.137
11. | ПС Раевка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.288 | 0 |  | 0.288 | 0 | 1.6 | 1.312 |  | 0.088 | 0.376 |  |  | 0.376 |  | 1.6 | 1.224
12. | ПС Новокубанка | 2,5+4,0 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 0.522 | 0 |  | 0.522 | 0 | 2.5 | 1.978 |  | 0.659 | 1.181 |  |  | 1.181 |  | 2.5 | 1.319
13. | ПС Южная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.266 | 0 |  | 0.266 | 0 | 2.5 | 2.234 |  | 0.678 | 0.944 |  |  | 0.944 |  | 2.5 | 1.556
14. | ПС Белое Озеро | 1,0+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.044 | 0 |  | 0.044 | 0 | 1 | 0.956 |  | 0.057 | 0.101 |  |  | 0.101 |  | 1 | 0.899
15. | ПС Гуляй Поле | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.055 | 0 |  | 0.055 | 0 | 1 | 0.945 |  | 0.022 | 0.077 |  |  | 0.077 |  | 1 | 0.923
| Итого | 209.5 | 209.5 | [5 empty] | 21.592 | 0 |  | 6: 21.592; 7: 0; 8: 72.6; 9: 51.008
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 51.008