## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов
на ПС Есильских МЭС на15 июня 2022г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [13 empty] | Примечание | [8 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | [5 empty] | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА |  | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
[10 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Есильские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Ейская | 2,5+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.044 | 0 |  | 0.044 | 0 | 1.6 | 1.556 |  | 0.02 | 0.064 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 1.6 | 1.536
2 | ПС 110/35/10 Победа | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.433 | 0 |  | 1.433 | 0 | 10 | 8.567 |  | 0.353 | 1.786 | 0 | 0 | 1.786 | 0 | 10 | 8.214
3 | ПС 110/10 Красивинская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.369 | 0 |  | 1.369 | 0 | 10 | 8.631 |  | 1.183 | 2.552 | 0 | 0 | 2.552 | 0 | 10 | 7.448
4 | ПС 35/10 37 лет Октября | 4+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - | - | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1.6 | 1.493 |  | 0.25 | 0.357 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 1.6 | 1.243
5 | ПС 35/10 Бузулукская | 2,5+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1.6 | 1.582 |  | 0.024 | 0.042 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 1.6 | 1.558
6 | ПС 35/10 Дальняя | 2,5+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.769 | 0.822 | 0 | 0 | 0.822 | 0 | 1.6 | 0.778
7 | ПС 35/10 Двуречная | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.136 | 0 |  | 0.136 | 0 | 1.6 | 1.464 |  | 0.016 | 0.152 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 1.6 | 1.448
8 | ПС 35/10 Есиль 2 | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.12 | 0 |  | 1.12 | 0 | 4 | 2.88 |  | 2.883 | 4.003 | 0 | 0 | 4.003 | 0 | 4 | -0.003
9 | ПС 35/10 Жаныспай | 2,5+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547
10 | ПС 35/10 Заречная | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.098 | 0 |  | 0.098 | 0 | 1.6 | 1.502 |  | 0.175 | 0.273 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 1.6 | 1.327
11 | ПС 35/10 Знамя Труда | 2,5+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1 | 0.911 |  | 0.152 | 0.241 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 1 | 0.759
12 | ПС 35/10 Каракольская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547
13 | ПС 35/10 Комсомольская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.054 | 0.107 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 1.6 | 1.493
14 | ПС 35/10 Красн. Запорожец | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 |  | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 1 | 0.982
15 | ПС 35/10 Курская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1.6 | 1.493 |  | 0.089 | 0.196 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 1.6 | 1.404
16 | ПС 35/10 Любимовская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0.035 | 0.088 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 1 | 0.912
17 | ПС 35/10 Московская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0.045 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 1.6 | 1.466
18 | ПС 35/10 Свободная | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.142 | 0 |  | 0.142 | 0 | 1.6 | 1.458 |  | 0.66 | 0.802 | 0 | 0 | 0.802 | 0 | 1.6 | 0.798
19 | ПС 35/10 ТП-7 | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1 | 0.929 |  | 0.001 | 0.072 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 1 | 0.928
20 | ПС 35/6 ЦРП | 1,8+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.047 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.6 | 1.5
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 35/10 Сурган | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 2.5 | 2.447 |  | 0.031 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 2.5 | 2.416
| Итого по РЭС | 120.5 |  | 115.9 |  |  |  |  | 5.212 | 0 |  | 6: 5.212; 7: 0; 8: 51.3; 9: 46.088
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 46.088
Жаркаинские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Державинская | 25+25 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | - | - | 2.233 | 0 |  | 2.233 | 0 | 25 | 22.767 |  | 2.07 | 4.303 | 0 | 0 | 4.303 | 0 | 25 | 20.697
2 | ПС 110/35/10 Пятигорская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.467 | 0 |  | 0.467 | 0 | 10 | 9.533 |  | 0.014 | 0.481 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 10 | 9.519
3 | ПС 35/10 Братолюбовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564
4 | ПС 35/10 Валиханова | 1,8+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1.6 | 1.529 |  | 0.241 | 0.312 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 1.6 | 1.288
5 | ПС 35/10 Донская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1 | 0.964 |  | 0.01 | 0.046 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 1 | 0.954
6 | ПС 35/10 Львовская | 2,5+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0.2 | 0.253 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 1 | 0.747
7 | ПС 35/10 Отрадная | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547
8 | ПС 35/10 Пригородная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.53 | 0 |  | 0.53 | 0 | 2.5 | 1.97 |  | 0.208 | 0.738 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 2.5 | 1.762
9 | ПС 35/10 Тассуат | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0.007 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 1.6 | 1.557
10 | ПС 35/10 Шолаксанды | 2,5+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0.019 | 0.055 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 1.6 | 1.545
11 | ПС 35/10 Южная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.142 | 0 |  | 0.142 | 0 | 2.5 | 2.358 |  | 0.742 | 0.884 | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 2.5 | 1.616
12 | ПС 35/10 Тасты-Талды | 10+2,5 | Т-1 | 10 | Т-2 | - | Т-3 | 2.5 | 0.311 | 0 |  | 0.311 | 0 | 2.5 | 2.189 |  | 0.21 | 0.521 | 0 | 0 | 0.521 | 0 | 2.5 | 1.979
13 | ПС 35/10 Баранкуль | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 |  | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 1 | 0.982
14 | ПС 35/10 Ростовская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1 | 0.964 |  | 0.007 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 1 | 0.957
15 | ПС 35/10 Нахимовская | 1,6+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 |  | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 1 | 0.982
16 | ПС 35/10 Лен.Комсомола | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1 | 0.964 |  | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 1 | 0.964
17 | ПС 35/10 Фурманова | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.195 | 0.248 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 1.6 | 1.352
18 | ПС 35/10 Карасусская | 2,5+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0.015 | 0.051 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 1.6 | 1.549
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 35/10 Титова | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0.129 | 0.165 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 1.6 | 1.435
| Итого по РЭС | 136.8 |  | 136.2 |  |  |  |  | 4.237 | 0 |  | 6: 4.237; 7: 0; 8: 61.3; 9: 57.063
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 57.063
Жаксынские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 35/10 Кайракты | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1 | 0.964 |  | 0.004 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 1 | 0.96
2 | ПС 35/10 Калининская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0.4 | 0.453 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 1 | 0.547
3 | ПС 35/10 Киевская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1.6 | 1.493 |  | 0.156 | 0.263 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 1.6 | 1.337
4 | ПС 35/10 Кировская | 2,5+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 1.6 | 1.422 |  | 0.04 | 0.218 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 1.6 | 1.382
5 | ПС 35/10 Моховая | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.031 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 1.6 | 1.516
6 | ПС 35/10 Новокиенка | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1 | 0.911 |  | 0.113 | 0.202 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 1 | 0.798
7 | ПС 35/10 Островская | 1,6+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0.028 | 0.081 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 1 | 0.919
8 | ПС 35/10 Подгорная | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.142 | 0 |  | 0.142 | 0 | 1.6 | 1.458 |  | 0.011 | 0.153 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 1.6 | 1.447
9 | ПС 35/10 Рентабельная | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1 | 0.911 |  | 0.008 | 0.097 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 1 | 0.903
10 | ПС 35/10 Элеваторная | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 0.676 | 0 |  | 0.676 | 0 | 4 | 3.324 |  | 0.149 | 0.825 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 4 | 3.175
11 | ПС 35/10 Ярославская | 2,5+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1 | 0.964 |  | 0.013 | 0.049 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 1 | 0.951
12 | ПС 35/10 Ишимская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.124 | 0 |  | 0.124 | 0 | 1.6 | 1.476 |  | 0.285 | 0.409 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 1.6 | 1.191
13 | ПС 35/10 Казгородок | 1,6+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1 | 0.964 |  | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 1 | 0.964
14 | ПС 35/10 Кийма | 4+2,5 | Т-1 | 4 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.444 | 0 |  | 0.444 | 0 | 2.5 | 2.056 |  | 0.069 | 0.513 | 0 | 0 | 0.513 | 0 | 2.5 | 1.987
15 | ПС 35/10 Ленина | 2,5+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.356 | 0 |  | 0.356 | 0 | 1 | 0.644 |  | 0.069 | 0.425 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 1 | 0.575
16 | ПС 35/10 Жаксынская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.444 | 0 |  | 0.444 | 0 | 1.6 | 1.156 |  | 0.182 | 0.626 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 1.6 | 0.974
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 110/35/10 Лозовая | 6.3 | Т-1 | 6.3 | - | - | - | - | 0 | Запитана по 10кВ |  | 11: 0.012 | 0.012
2 | ПС 110/35/10 Новая | 10 | Т-1 | 10 | - | - | - | - | 0 | Запитана по 10кВ |  | 11: 0.091 | 0.091
3 | ПС 35/10 Алгабас | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1.6 | 1.582 |  | 0.02 | 0.038 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 1.6 | 1.562
| Итого по РЭС | 76.9 |  | 76.9 |  |  |  |  | 2.934 | 0 |  | 6: 2.934; 7: 0; 8: 25.7; 9: 22.766
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 22.766
Сандыктауские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Балкашино | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 3.489 | 0 |  | 3.489 | 0 | 10 | 6.511 |  | 0.737 | 4.226 | 0 | 0 | 4.226 | 0 | 10 | 5.774
2 | ПС 110/35/10 Веселовская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.322 | 0 |  | 0.322 | 0 | 10 | 9.678 |  | 0.092 | 0.414 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 10 | 9.586
3 | ПС 35/10 Гвардеец | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0.014 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 1.6 | 1.55
4 | ПС 110/10 Новоникольская | 6,3+2,5 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.233 | 0 |  | 0.233 | 0 | 2.5 | 2.267 |  | 0.016 | 0.249 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 2.5 | 2.251
5 | ПС 35/10 Белгородка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 2.5 | 2.429 |  | 0.658 | 0.729 | 0 | 0 | 0.729 | 0 | 2.5 | 1.771
6 | ПС 35/10 Поляна | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1.6 | 1.529 |  | 0.093 | 0.164 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 1.6 | 1.436
7 | ПС 35/10 Владимировка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0.068 | 0.104 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 1.6 | 1.496
8 | ПС 35/10 Лесная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 2.5 | 2.34 |  | 0.034 | 0.194 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 2.5 | 2.306
9 | ПС 35/10 Каменка | 2,5+1,8 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 1.8 | 1.622 |  | 0.706 | 0.884 | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 1.8 | 0.916
10 | ПС 35/10 Бараккульская | 1,6+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1 | 0.964 |  | 0.107 | 0.143 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 1 | 0.857
11 | ПС 35/10 Спасская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.104 | 0.157 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 1.6 | 1.443
12 | ПС 35/10 Дорогино | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1 | 0.964 |  | 0.018 | 0.054 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 1 | 0.946
13 | ПС 35/10 Богородка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.007 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1.6 | 1.54
14 | ПС 35/10 Приозерная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 2.5 | 2.393 |  | 0.05 | 0.157 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 2.5 | 2.343
15 | ПС 35/10 Сандыктау | 1,8+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1.6 | 1.529 |  | 0.106 | 0.177 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 1.6 | 1.423
16 | ПС 35/10 Свободная | 2,5+4 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 0.213 | 0 |  | 0.213 | 0 | 2.5 | 2.287 |  | 0.67 | 0.883 | 0 | 0 | 0.883 | 0 | 2.5 | 1.617
17 | ПС 35/10 Васильевка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1.6 | 1.529 |  | 0.013 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 1.6 | 1.516
18 | ПС 35/10 Победа | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1.6 | 1.582 |  | 0.444 | 0.462 | 0 | 0 | 0.462 | 0 | 1.6 | 1.138
19 | ПС 35/10 Заводская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.48 | 0 |  | 0.48 | 0 | 1.6 | 1.12 |  | 0.425 | 0.905 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 1.6 | 0.695
20 | ПС 35/10 Культура | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1.6 | 1.529 |  | 0.138 | 0.209 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 1.6 | 1.391
| Итого по РЭС | 112.3 |  | 112.3 |  |  |  |  | 5.805 | 0 |  | 6: 5.805; 7: 0; 8: 52.3; 9: 46.495
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 46.495
Примечание: На ПС с двумя трансформаторами, в зависимости от графика нагрузки, с учетом надежности питания потребителей и условий минимума
потерь электроэнергии, в работе могут находиться два или один силовой трансформатор.
Начальник ОДС А.Моисейкин