## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов по РЭУ АО "АРЭК" на 15 июня 2022 г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [13 empty] | Примечание | [8 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | [5 empty] | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА |  | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
[10 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Астраханский РЭС
Однотрансформаторные ПС
18. | ПС Акбеит | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.52 | 0 |  | 0.52 | 0 | 1.6 | 1.08 |  | 0.111 | 0.631 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 1.6 | 0.969
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Урман | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 3.89 | 0 |  | 3.89 | 0 | 10 | 6.11 |  | 0.404 | 4.294 | 0 | 0 | 4.294 | 0 | 10 | 5.706
2. | ПС Совхозная | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.007 | 0 |  | 0.007 | 0 | 1 | 0.993 |  | 0.002 | 0.009 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 1 | 0.991
3. | ПС Кайнарская | 1+1 | - | - | Т-2 | 1 | - | - | 0.005 | 0 |  | 0.005 | 0 | 1 | 0.995 |  | 0.052 | 0.057 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 1 | 0.943
4. | ПС Первомайская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 1.6 | 1.2 |  | 0.544 | 0.944 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 1.6 | 0.656
5. | ПС Новый Колутон | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.168 | 0 |  | 0.168 | 0 | 1.6 | 1.432 |  | 0.038 | 0.206 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 1.6 | 1.394
6. | ПС Степняк | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.009 | 0 |  | 0.009 | 0 | 1 | 0.991 |  | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 1 | 0.991
7. | ПС Жарсуатская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.009 | 0 |  | 0.009 | 0 | 1.6 | 1.591 |  | 0.112 | 0.121 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 1.6 | 1.479
8. | ПС Красногвардейская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.36 | 0 |  | 0.36 | 0 | 1.6 | 1.24 |  | 0.027 | 0.387 | 0 | 0 | 0.387 | 0 | 1.6 | 1.213
9. | ПС Новочеркасская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.218 | 0 |  | 0.218 | 0 | 1 | 0.782 |  | 0.232 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 1 | 0.55
10. | ПС Колутон | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.021 | 0 |  | 0.021 | 0 | 1 | 0.979 |  | 0.093 | 0.114 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 1 | 0.886
11. | ПС Камышенка | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.27 | 0 |  | 0.27 | 0 | 1 | 0.73 |  | 0.855 | 1.125 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 1 | -0.125
12. | ПС Кзыл-Жарская | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.145 | 0 |  | 0.145 | 0 | 1.6 | 1.455 |  | 0.058 | 0.203 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 1.6 | 1.397
13. | ПС Береговая | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.29 | 0 |  | 0.29 | 0 | 1.6 | 1.31 |  | 0.122 | 0.412 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 1.6 | 1.188
14. | ПС Жамбул | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.03 | 0 |  | 0.03 | 0 | 1.6 | 1.57 |  | 0.182 | 0.212 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 1.6 | 1.388
15. | ПС Астраханка | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.59 | 0 |  | 1.59 | 0 | 4 | 2.41 |  | 1.972 | 3.562 | 0 | 0 | 3.562 | 0 | 4 | 0.438
16. | ПС Гранит | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.25 | 0 |  | 0.25 | 0 | 1.6 | 1.35 |  | 0.201 | 0.451 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 1.6 | 1.149
17. | ПС Силикатная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 2.5 | 2.1 |  | 0.117 | 0.517 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 2.5 | 1.983
| Итого | 77.9 | 76.5 | [5 empty] | 8.582 | 0 |  | 6: 8.582; 7: 0; 8: 36.9; 9: 28.318
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 28.318
Атбасарский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Город | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 4.63 | 0 |  | 4.63 | 0 | 16 | 11.37 |  | 3.209 | 7.839 | 0 | 0 | 7.839 | 0 | 16 | 8.161
2. | ПС Атбасар-2 | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 6.3 | 5.9 |  | 0.036 | 0.436 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 6.3 | 5.864
3. | ПС Западная | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.09 | 0 |  | 1.09 | 0 | 10 | 8.91 |  | 2.604 | 3.694 | 0 | 0 | 3.694 | 0 | 10 | 6.306
4. | ПС Красносельская | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.54 | 0 |  | 0.54 | 0 | 1.6 | 1.06 |  | 0.047 | 0.587 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 1.6 | 1.013
5. | ПС Красная Заря | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.72 | 0 |  | 0.72 | 0 | 1.6 | 0.88 |  | 0.453 | 1.173 | 0 | 0 | 1.173 | 0 | 1.6 | 0.427
6. | ПС М.Горького | 6,3+1 | Т-1 | 0 | Т-2 | 6.3 | Т-3 | 1 | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 1 | 0.92 |  | 0.036 | 0.116 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 1 | 0.884
7. | ПС Целинная | 63+10+6,3 | АТ-1 | 63 | Т-3 | 10 | Т-4 | 6.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 |  | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 6.3 | 6.202
8. | ПС Мариновская | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.21 | 0 |  | 0.21 | 0 | 6.3 | 6.09 |  | 0.044 | 0.254 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 6.3 | 6.046
9. | ПС Красный Маяк | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.11 | 0 |  | 0.11 | 0 | 2.5 | 2.39 |  | 0.052 | 0.162 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 2.5 | 2.338
10. | ПС Шункурколь | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.003 | 0 |  | 0.003 | 0 | 1.6 | 1.597 |  | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 1.6 | 1.597
11. | ПС Ладыженка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.138 | 0 |  | 0.138 | 0 | 2.5 | 2.362 |  | 0.007 | 0.145 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 2.5 | 2.355
12. | ПС Сергеевка | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.21 | 0 |  | 0.21 | 0 | 1.6 | 1.39 |  | 0.058 | 0.268 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 1.6 | 1.332
13. | ПС Самарка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.05 | 0 |  | 0.05 | 0 | 2.5 | 2.45 |  | 0.182 | 0.232 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 2.5 | 2.268
14. | ПС Ишимская | 1,6+4 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - | - | 0.24 | 0 |  | 0.24 | 0 | 1.6 | 1.36 |  | 0.21 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 1.6 | 1.15
15. | ПС Калиновка | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.05 | 0 |  | 0.05 | 0 | 1 | 0.95 |  | 0.029 | 0.079 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 1 | 0.921
16. | ПС Новосельская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.31 | 0 |  | 0.31 | 0 | 10 | 9.69 |  | 0.162 | 0.472 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 10 | 9.528
17. | ПС Тельмана | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.06 | 0 |  | 0.06 | 0 | 1 | 0.94 |  | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1 | 0.94
18. | ПС Отан | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.6 | 1.44 |  | 0.048 | 0.208 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 1.6 | 1.392
19. | ПС Покровка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.23 | 0 |  | 0.23 | 0 | 2.5 | 2.27 |  | 0.056 | 0.286 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 2.5 | 2.214
20. | ПС Шуйская | 1,6+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.48 | 0 |  | 0.48 | 0 | 1.6 | 1.12 |  | 0.423 | 0.903 | 0 | 0 | 0.903 | 0 | 1.6 | 0.697
21. | ПС Борисовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.21 | 0 |  | 0.21 | 0 | 1.6 | 1.39 |  | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 1.6 | 1.39
22. | ПС Акимовская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.12 | 0 |  | 0.12 | 0 | 1.6 | 1.48 |  | 0.09 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 1.6 | 1.39
23. | ПС Садовая | 2,5+4 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 0.21 | 0 |  | 0.21 | 0 | 2.5 | 2.29 |  | 0.039 | 0.249 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 2.5 | 2.251
| Итого | 255.7 | 256.6 | [5 empty] | 10.251 | 0 |  | 6: 10.251; 7: 0; 8: 84.8; 9: 74.549
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 74.549
Аршалынский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Н.-Александровка | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 5.15 | 0 |  | 5.15 | 0 | 10 | 4.85 |  | 7.948 | 13.098 | 0 | 0 | 13.098 | 0 | 10 | -3.098
2. | ПС Вишнёвка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 7.81 | 0 |  | 7.81 | 0 | 16 | 8.19 |  | 2.113 | 9.923 | 0 | 0 | 9.923 | 0 | 16 | 6.077
3. | ПС Белоярка | 10+1,6 | - | - | Т-2 | 10 | Т-3 | 1.6 | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1.6 | 1.5 |  | 0.053 | 0.153 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 1.6 | 1.447
4. | ПС Волгодоновка | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.76 | 0 |  | 1.76 | 0 | 4 | 2.24 |  | 3.408 | 5.168 | 0 | 0 | 5.168 | 0 | 4 | -1.168
5. | ПС Раздольная | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.23 | 0 |  | 0.23 | 0 | 1.6 | 1.37 |  | 0.253 | 0.483 | 0 | 0 | 0.483 | 0 | 1.6 | 1.117
6. | ПС Сары-Оба | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.14 | 0 |  | 0.14 | 0 | 1.6 | 1.46 |  | 0.052 | 0.192 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 1.6 | 1.408
7. | ПС Юбилейная | 2,5+4 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 0.94 | 0 |  | 0.94 | 0 | 2.5 | 1.56 |  | 1.341 | 2.281 | 0 | 0 | 2.281 | 0 | 2.5 | 0.219
8. | ПС Константиновка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.45 | 0 |  | 0.45 | 0 | 2.5 | 2.05 |  | 0.031 | 0.481 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 2.5 | 2.019
9. | ПС Ижевская | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.64 | 0 |  | 1.64 | 0 | 4 | 2.36 |  | 0.127 | 1.767 | 0 | 0 | 1.767 | 0 | 4 | 2.233
10. | ПС Юлия | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.02 | 0 |  | 0.02 | 0 | 1.6 | 1.58 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1.6 | 1.58
11. | ПС Н.-Владимировка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.24 | 0 |  | 0.24 | 0 | 2.5 | 2.26 |  | 0.517 | 0.757 | 0 | 0 | 0.757 | 0 | 2.5 | 1.743
12. | ПС Тургеневка | 1,8+1,8 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 1.8 | 1.4 |  | 1.452 | 1.852 | 0 | 0 | 1.852 | 0 | 1.8 | -0.052
13. | ПС Вячеславка | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.51 | 0 |  | 0.51 | 0 | 1.6 | 1.09 |  | 0.633 | 1.143 | 0 | 0 | 1.143 | 0 | 1.6 | 0.457
14. | ПС Анар | 1,8+1,6 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 1.6 | 1.42 |  | 0.151 | 0.331 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 1.6 | 1.269
15. | ПС Оросительная | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.05 | 0 |  | 0.05 | 0 | 1 | 0.95 |  | 0.013 | 0.063 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 1 | 0.937
16. | ПС ПТФ | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.28 | 0 |  | 0.28 | 0 | 1.6 | 1.32 |  | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 1.6 | 1.32
17. | ПС Михайловка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.34 | 0 |  | 0.34 | 0 | 1.6 | 1.26 |  | 0.364 | 0.704 | 0 | 0 | 0.704 | 0 | 1.6 | 0.896
18. | ПС Кварц | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.12 | 0 |  | 0.12 | 0 | 1 | 0.88 |  | 0.039 | 0.159 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 1 | 0.841
| Итого | 132 | 131.1 | [5 empty] | 20.36 | 0 |  | 6: 20.36; 7: 0; 8: 58.1; 9: 37.74
| дефицит | [10 empty] | 9: 4.85
| профицит | [10 empty] | 9: 32.89
Егиндыкольский СУ
Однотрансформаторные ПС
2. | ПС Днепропетровская | 6.3 | Т-1 | 6.3 | - | - | - | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 |  | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 6.3 | 6.289
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Краснознаменка | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.39 | 0 |  | 1.39 | 0 | 10 | 8.61 |  | 0.775 | 2.165 | 0 | 0 | 2.165 | 0 | 10 | 7.835
3. | ПС Абая | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.049 | 0 |  | 0.049 | 0 | 1 | 0.951 |  | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 1 | 0.951
4. | ПС Армавирская | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 |  | 0.069 | 0.087 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 1 | 0.913
5. | ПС Баумана | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.31 | 0 |  | 0.31 | 0 | 1.6 | 1.29 |  | 0.016 | 0.326 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 1.6 | 1.274
6. | ПС Калинина | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.09 | 0 |  | 0.09 | 0 | 1.6 | 1.51 |  | 0.012 | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 1.6 | 1.498
7. | ПС Полтавка | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.09 | 0 |  | 0.09 | 0 | 1 | 0.91 |  | 0.018 | 0.108 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 1 | 0.892
8. | ПС Ушакова | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.163 | 0 |  | 0.163 | 0 | 2.5 | 2.337 |  | 0.174 | 0.337 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 2.5 | 2.163
9. | ПС Буревестник | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.016 | 0 |  | 0.016 | 0 | 1 | 0.984 |  | 0.004 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0.98
| Итого | 48.4 | 48.4 | [5 empty] | 2.126 | 0 |  | 6: 2.126; 7: 0; 8: 26; 9: 23.874
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 23.874
Целиноградский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Воздвиженка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 8.64 | 0 |  | 8.64 | 0 | 16 | 7.36 |  | 2.68 | 11.32 | 0 | 0 | 11.32 | 0 | 16 | 4.68
2. | ПС Рождественка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 6.98 | 0 |  | 6.98 | 0 | 16 | 9.02 |  | 4.492 | 11.472 | 0 | 0 | 11.472 | 0 | 16 | 4.528
3. | ПС Красный Яр | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 2.74 | 0 |  | 2.74 | 0 | 6.3 | 3.56 |  | 2.172 | 4.912 | 0 | 0 | 4.912 | 0 | 6.3 | 1.388
4. | ПС Акмолинская | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 5.07 | 0 |  | 5.07 | 0 | 16 | 10.93 |  | 3.755 | 8.825 | 0 | 0 | 8.825 | 0 | 16 | 7.175
5. | ПС Ильинка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 5.08 | 0 |  | 5.08 | 0 | 16 | 10.92 |  | 6.846 | 11.926 | 0 | 0 | 11.926 | 0 | 16 | 4.074
6. | ПС Красный Флаг | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.79 | 0 |  | 0.79 | 0 | 2.5 | 1.71 |  | 0.65 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 2.5 | 1.06
7. | ПС Луговая | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.51 | 0 |  | 0.51 | 0 | 1 | 0.49 |  | 2.287 | 2.797 | 0 | 0 | 2.797 | 0 | 1 | -1.797
8. | ПС Максимовка | 2,5+1,8 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.8 | - | - | 1.17 | 0 |  | 1.17 | 0 | 1.8 | 0.63 |  | 2.24 | 3.41 | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 1.8 | -1.61
9. | ПС Родина | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 1.78 | 0 |  | 1.78 | 0 | 6.3 | 4.52 |  | 3.326 | 5.106 | 0 | 0 | 5.106 | 0 | 6.3 | 1.194
10. | ПС Семёновка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.45 | 0 |  | 0.45 | 0 | 1.8 | 1.35 |  | 0.564 | 1.014 | 0 | 0 | 1.014 | 0 | 1.8 | 0.786
11. | ПС Ново-Ишимка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.9 | 0 |  | 0.9 | 0 | 1.8 | 0.9 |  | 1.223 | 2.123 | 0 | 0 | 2.123 | 0 | 1.8 | -0.323
12. | ПС Антоновка | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.11 | 0 |  | 0.11 | 0 | 1 | 0.89 |  | 0.49 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 0.4
13. | ПС Жангиз-Кудук | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.54 | 0 |  | 0.54 | 0 | 2.5 | 1.96 |  | 0.212 | 0.752 | 0 | 0 | 0.752 | 0 | 2.5 | 1.748
14. | ПС Заря | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 | 1.6 | 1.3 |  | 1.085 | 1.385 | 0 | 0 | 1.385 | 0 | 1.6 | 0.215
15. | ПС Интернациональная | 6,3+6,3 | Т-1 | 10 | Т-2 | 6.3 | - | - | 2.88 | 0 |  | 2.88 | 0 | 6.3 | 3.42 |  | 11.986 | 14.866 | 0 | 0 | 14.866 | 0 | 6.3 | -8.566
16. | ПС Красноярка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 2.18 | 0 |  | 2.18 | 0 | 2.5 | 0.32 |  | 0.036 | 2.216 | 0 | 0 | 2.216 | 0 | 2.5 | 0.284
17. | ПС Куянды | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 4.79 | 0 |  | 4.79 | 0 | 4 | -0.79 |  | 10.997 | 15.787 | 0 | 0 | 15.787 | 0 | 4 | -11.787
18. | ПС М.Маметова | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 1.6 | 1.42 |  | 0.073 | 0.253 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 1.6 | 1.347
19. | ПС Мичурина | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 1.6 | 1.2 |  | 0.399 | 0.799 | 0 | 0 | 0.799 | 0 | 1.6 | 0.801
20. | ПС Романовка | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 1.1 | 0 |  | 1.1 | 0 | 1.6 | 0.5 |  | 0.523 | 1.623 | 0 | 0 | 1.623 | 0 | 1.6 | -0.023
21. | ПС Софиевка | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 1.78 | 0 |  | 1.78 | 0 | 6.3 | 4.52 |  | 5.412 | 7.192 | 0 | 0 | 7.192 | 0 | 6.3 | -0.892
22. | ПС Целиноградская | 4+4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | Т-3 | 4 | 2.018 | 0 |  | 2.018 | 0 | 4 | 1.982 |  | 3.808 | 5.826 | 0 | 0 | 5.826 | 0 | 4 | -1.826
23. | ПС Челкарская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.54 | 0 |  | 0.54 | 0 | 1.6 | 1.06 |  | 0.049 | 0.589 | 0 | 0 | 0.589 | 0 | 1.6 | 1.011
24. | ПС Коянды-Южная | 25+25 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | - | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25 | 25 |  | 3.956 | 3.956 | 0 | 0 | 3.956 | 0 | 25 | 21.044
25. | ПС Талапкер | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40 | 40 |  | 23.674 | 23.674 | 0 | 0 | 23.674 | 0 | 40 | 16.326
26. | ПС Астана | 63+63 | Т-1 | 63 | Т-2 | 63 | - | - | 39.12 | 0 |  | 39.12 | 0 | 63 | 23.88 |  | 1.781 | 40.901 | 0 | 0 | 40.901 | 0 | 63 | 22.099
27. | ПС ЧЛЗ | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 6.45 | 0 |  | 6.45 | 0 | 40 | 33.55 |  | 4.112 | 10.562 | 0 | 0 | 10.562 | 0 | 40 | 29.438
28. | ПС Северная | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 15.6 | 0 |  | 15.6 | 0 | 40 | 24.4 |  | 28.826 | 44.426 | 0 | 0 | 44.426 | 0 | 40 | -4.426
29. | ПС Гарден Виладж |  | Т-2 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 0.8 | 0 |  | 0.8 | 0 | 40 | 39.2 |  | 38.987 | 39.787 | 0 | 0 | 39.787 | 0 | 40 | 0.213
| Итого | 651.3 | 749.3 | [5 empty] | 112.898 | 0 |  | 6: 112.898; 7: 0; 8: 368.1; 9: 255.202
| дефицит | [10 empty] | 9: 2.63
| профицит | [10 empty] | 9: 252.572
Коргалжынский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Жантеке | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.33 | 0 |  | 0.33 | 0 | 6.3 | 5.97 |  | 0.036 | 0.366 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 6.3 | 5.934
2. | ПС Кугальджино | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.14 | 0 |  | 1.14 | 0 | 10 | 8.86 |  | 0.645 | 1.785 | 0 | 0 | 1.785 | 0 | 10 | 8.215
3. | ПС Сабунды | 10+6,3 | Т-1 | 10 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.59 | 0 |  | 0.59 | 0 | 6.3 | 5.71 |  | 2.321 | 2.911 | 0 | 0 | 2.911 | 0 | 6.3 | 3.389
4. | ПС Кенбедаик | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.6 | 1.44 |  | 0.178 | 0.338 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 1.6 | 1.262
5. | ПС Арыкты | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 | 1 | 0.7 |  | 0.289 | 0.589 | 0 | 0 | 0.589 | 0 | 1 | 0.411
6. | ПС Шалкар | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.14 | 0 |  | 0.14 | 0 | 1 | 0.86 |  | 0.015 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 1 | 0.845
7. | ПС Кумгуль | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.015 | 0 |  | 0.015 | 0 | 1 | 0.985 |  | 0.031 | 0.046 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 1 | 0.954
8. | ПС Уркендеу | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 1 | 0.8 |  | 0.169 | 0.369 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 1 | 0.631
| Итого | 58.7 | 62.4 | [5 empty] | 2.875 | 0 |  | 6: 2.875; 7: 0; 8: 28.2; 9: 25.325
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 25.325