## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов на ПС Степногорских МЭС на 15 июня 2022 г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [13 empty] | Примечание | [8 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | [5 empty] | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА |  | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
[10 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Аккольские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Алексеевка | 16,0+10,0 | Т-1 | 16 | Т-2 | 10 | - | - | 5.988 | 0 |  | 5.988 | 0 | 10 | 4.012 |  | 7.062 | 13.05 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 10 | -3.05
2. | ПС Искра | 10,0+7,5 | Т-1 | 10 | Т-2 | 7.5 | - | - | 0.755 | 0 |  | 0.755 | 0 | 7.5 | 6.745 |  | 0.274 | 1.029 | 0 | 0 | 1.029 | 0 | 7.5 | 6.471
3. | ПС Урюпинка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.566 | 0 |  | 0.566 | 0 | 2.5 | 1.934 |  | 0.968 | 1.534 | 0 | 0 | 1.534 | 0 | 2.5 | 0.966
4. | ПС Минская | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.044 | 0 |  | 0.044 | 0 | 1.6 | 1.556 |  | 0.026 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 1.6 | 1.53
5. | ПС Одесская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.033 | 0 |  | 0.033 | 0 | 1.6 | 1.567 |  | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 1.6 | 1.567
6. | ПС Ивановская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.166 | 0 |  | 0.166 | 0 | 1.6 | 1.434 |  | 0.169 | 0.335 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 1.6 | 1.265
7. | ПС Новорыбинка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.511 | 0 |  | 0.511 | 0 | 2.5 | 1.989 |  | 0.306 | 0.817 | 0 | 0 | 0.817 | 0 | 2.5 | 1.683
8. | ПС Акколь | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 2.866 | 0 |  | 2.866 | 0 | 6.3 | 3.434 |  | 1.23 | 4.096 | 0 | 0 | 4.096 | 0 | 6.3 | 2.204
9. | ПС Трудовая | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.033 | 0 |  | 0.033 | 0 | 1.6 | 1.567 |  | 0.106 | 0.139 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 1.6 | 1.461
10. | ПС Гусарка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.244 | 0 |  | 0.244 | 0 | 1.6 | 1.356 |  | 0.246 | 0.49 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 1.6 | 1.11
11. | ПС Кенес | 1,0+1,0 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.166 | 0 |  | 0.166 | 0 | 1 | 0.834 |  | 0.284 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 1 | 0.55
12. | ПС Джамбул | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.044 | 0 |  | 0.044 | 0 | 1 | 0.956 |  | 0.182 | 0.226 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 1 | 0.774
13. | ПС Наумовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.277 | 0 |  | 0.277 | 0 | 1.6 | 1.323 |  | 0.246 | 0.523 | 0 | 0 | 0.523 | 0 | 1.6 | 1.077
14. | ПС Карабулак | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.177 | 0 |  | 0.177 | 0 | 2.5 | 2.323 |  | 0.203 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 2.5 | 2.12
| Итого | 96 | 96 | [5 empty] | 11.87 | 0 |  | 6: 11.87; 7: 0; 8: 42.9; 9: 31.03
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 31.03
Буландинские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Заводская | 16,0+16,0 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 9.03 | 0 |  | 9.03 | 0 | 16 | 6.97 |  | 4.715 | 13.745 | 0 | 0 | 13.745 | 0 | 16 | 2.255
2. | ПС Никольская | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.166 | 0 |  | 0.166 | 0 | 6.3 | 6.134 |  | 0.13 | 0.296 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 6.3 | 6.004
3. | ПС Карамышевка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.588 | 0 |  | 0.588 | 0 | 10 | 9.412 |  | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 0.588 | 0 | 10 | 9.412
4. | ПС Журавлевка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.388 | 0 |  | 0.388 | 0 | 10 | 9.612 |  | 0.409 | 0.797 | 0 | 0 | 0.797 | 0 | 10 | 9.203
5. | ПС Красноводская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.033 | 0 |  | 0.033 | 0 | 1.6 | 1.567 |  | 0.004 | 0.037 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 1.6 | 1.563
6. | ПС Новобратская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.288 | 0 |  | 0.288 | 0 | 1.6 | 1.312 |  | 0.027 | 0.315 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 1.6 | 1.285
7. | ПС Капитоновка | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.233 | 0 |  | 0.233 | 0 | 1 | 0.767 |  | 0.328 | 0.561 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 1 | 0.439
8. | ПС Даниловка | 2,5+1,0 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.211 | 0 |  | 0.211 | 0 | 1 | 0.789 |  | 0.127 | 0.338 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 1 | 0.662
9. | ПС Элеватор | 4,0+2,5 | Т-1 | 4 | Т-2 | 2.5 | - | - | 1.02 | 0 |  | 1.02 | 0 | 2.5 | 1.48 |  | 2.393 | 3.413 | 0 | 0 | 3.413 | 0 | 2.5 | -0.913
10. | ПС Колоколовка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.833 | 0 |  | 0.833 | 0 | 1.8 | 0.967 |  | 0.058 | 0.891 | 0 | 0 | 0.891 | 0 | 1.8 | 0.909
11. | ПС Вознесенка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.566 | 0 |  | 0.566 | 0 | 1.6 | 1.034 |  | 0.189 | 0.755 | 0 | 0 | 0.755 | 0 | 1.6 | 0.845
12. | ПС Отрадная | 4,0+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.111 | 0 |  | 0.111 | 0 | 1.6 | 1.489 |  | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 1.6 | 1.489
13. | ПС Ерголка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.6 | 1.44 |  | 0.011 | 0.171 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 1.6 | 1.429
14. | ПС Амангельды | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.111 | 0 |  | 0.111 | 0 | 1 | 0.889 |  | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 1 | 0.889
15. | ПС Иванковка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.088 | 0 |  | 0.088 | 0 | 2.5 | 2.412 |  | 0.026 | 0.114 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 2.5 | 2.386
16. | ПС СПГО | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.155 | 0 |  | 1.155 | 0 | 4 | 2.845 |  | 0.656 | 1.811 | 0 | 0 | 1.811 | 0 | 4 | 2.189
| Итого | 137.3 | 137.3 | [5 empty] | 14.981 | 0 |  | 6: 14.981; 7: 0; 8: 64.1; 9: 49.119
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 49.119
Ерментауские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Ерментау | 10,0+10,0+4,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | Т-3 | 4 | 4.55 | 0 |  | 4.55 | 0 | 10 | 5.45 |  | 1.394 | 5.944 | 0 | 0 | 5.944 | 0 | 10 | 4.056
2. | ПС Тургай | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.344 | 0 |  | 0.344 | 0 | 6.3 | 5.956 |  | 5.347 | 5.691 | 0 | 0 | 5.691 | 0 | 6.3 | 0.609
3. | ПС Новомарковка | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.488 | 0 |  | 0.488 | 0 | 6.3 | 5.812 |  | 0.717 | 1.205 | 0 | 0 | 1.205 | 0 | 6.3 | 5.095
4. | ПС Фрунзе | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.333 | 0 |  | 0.333 | 0 | 6.3 | 5.967 |  | 0.124 | 0.457 | 0 | 0 | 0.457 | 0 | 6.3 | 5.843
5. | ПС Город-2 | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.266 | 0 |  | 1.266 | 0 | 4 | 2.734 |  | 0.717 | 1.983 | 0 | 0 | 1.983 | 0 | 4 | 2.017
6. | ПС Город-1 | 1,6+4,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - | - | 0.255 | 0 |  | 0.255 | 0 | 1.6 | 1.345 |  | 0.052 | 0.307 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 1.6 | 1.293
7. | ПС Звенигородка | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.122 | 0 |  | 0.122 | 0 | 1.6 | 1.478 |  | 0.118 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 1.6 | 1.36
8. | ПС Павловка | 1,0+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.211 | 0 |  | 0.211 | 0 | 1 | 0.789 |  | 0.309 | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 1 | 0.48
9. | ПС Горная | 1,6+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 1 | 0.8 |  | 0.039 | 0.239 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 1 | 0.761
10. | ПС Уленты | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.811 | 0 |  | 0.811 | 0 | 1.6 | 0.789 |  | 0.84 | 1.651 | 0 | 0 | 1.651 | 0 | 1.6 | -0.051
11. | ПС Ленинская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.033 | 0 |  | 0.033 | 0 | 1.6 | 1.567 |  | 0.056 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511
12. | ПС Новодолинка | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.066 | 0 |  | 0.066 | 0 | 1 | 0.934 |  | 0.129 | 0.195 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 1 | 0.805
13. | ПС Благодатная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.111 | 0 |  | 0.111 | 0 | 2.5 | 2.389 |  | 0.761 | 0.872 | 0 | 0 | 0.872 | 0 | 2.5 | 1.628
| Итого | 100.5 | 100.5 | [5 empty] | 8.79 | 0 |  | 6: 8.79; 7: 0; 8: 44.8; 9: 36.01
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 36.01
Шортандинские РЭС
Однотрансформаторные ПС
1. | ПС Андреевка | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - | - | 0.155 | 0 |  | 0.155 | 0 | 2.5 | 2.345 |  | 0.027 | 0.182 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 2.5 | 2.318
2. | ПС Агат | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 |  | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 2.5 | 2.464
3. | ПС Кара-Адыр | 1 | Т-1 | 1 | - | - | - | - | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 1 | 0.92 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 1 | 0.92
Двух- и более трансформаторные ПС
4. | ПС Жолымбет | 25,0+25,0+63,0 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | АТ-3 | 63 | 35.066 | 0 |  | 35.066 | 0 | 25 | -10.066 |  | 7.318 | 42.384 | 0 | 0 | 42.384 | 0 | 25 | -17.384
5. | ПС Шортанды | 10,0+6,3 | Т-1 | 10 | Т-2 | 6.3 | - | - | 2.944 | 0 |  | 2.944 | 0 | 6.3 | 3.356 |  | 3.917 | 6.861 | 0 | 0 | 6.861 | 0 | 6.3 | -0.561
6. | ПС Елизаветинка | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.7 | 0 |  | 0.7 | 0 | 6.3 | 5.6 |  | 4.709 | 5.409 | 0 | 0 | 5.409 | 0 | 6.3 | 0.891
7. | ПС Канкрынка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 |  | - | - | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 2.5 | 2.34 |  | 0.339 | 0.499 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 2.5 | 2.001
8. | ПС Дамса | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.555 | 0 |  | 0.555 | 0 | 6.3 | 5.745 |  | 1.933 | 2.488 | 0 | 0 | 2.488 | 0 | 6.3 | 3.812
9. | ПС Петровка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.244 | 0 |  | 0.244 | 0 | 10 | 9.756 |  | 0.011 | 0.255 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 10 | 9.745
10. | ПС Пригородная | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.166 | 0 |  | 0.166 | 0 | 1.6 | 1.434 |  | 0.219 | 0.385 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 1.6 | 1.215
11. | ПС Раевка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.133 | 0 |  | 0.133 | 0 | 1.6 | 1.467 |  | 0.109 | 0.242 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 1.6 | 1.358
12. | ПС Новокубанка | 2,5+4,0 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 0.66 | 0 |  | 0.66 | 0 | 2.5 | 1.84 |  | 0.646 | 1.306 | 0 | 0 | 1.306 | 0 | 2.5 | 1.194
13. | ПС Южная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.133 | 0 |  | 0.133 | 0 | 2.5 | 2.367 |  | 0.676 | 0.809 | 0 | 0 | 0.809 | 0 | 2.5 | 1.691
14. | ПС Белое Озеро | 1,0+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.022 | 0 |  | 0.022 | 0 | 1 | 0.978 |  | 0.057 | 0.079 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 1 | 0.921
15. | ПС Гуляй Поле | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.111 | 0 |  | 0.111 | 0 | 1 | 0.889 |  | 0.024 | 0.135 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 1 | 0.865
| Итого | 209.5 | 201 | [5 empty] | 41.129 | 0 |  | 6: 41.129; 7: 0; 8: 72.6; 9: 31.471
| дефицит | [10 empty] | 9: -10.066
| профицит | [10 empty] | 9: 41.537