## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов по АПЭС АО "АРЭК" на 19 июня 2024 г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [14 empty] | Примечание | [8 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | [5 empty] | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА на 20.12.2023г. | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА |  | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
[11 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Астраханский РЭС
Однотрансформаторные ПС
18. | ПС 35/10 Акбеит | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.003 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 0 | 1.6 | 1 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.6 | 1
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС 110/35/10 Урман | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 4.6 | 4.3 | 0 |  | 4.3 | 0 | 10 | 5.7 |  | 0.221 | 4.521 | 0 | 0 | 4.521 | 0 | 10 | 5.479
2. | ПС 35/10 Совхозная | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.04 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1 | 0.84 |  | 0.009 | 0.169 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 1 | 0.831
3. | ПС 35/10 Кайнарская | 1 | - | - | Т-2 | 1 | - | - | 0.009 | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 0 | 1 | 0.99 |  | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0.99
4. | ПС 35/10 Первомайская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.36 | 0.44 | 0 |  | 0.44 | 0 | 1.6 | 1.16 |  | 0.189 | 0.629 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 1.6 | 0.971
5. | ПС 35/10 Новый Колутон | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.15 | 0.04 | 0 |  | 0.04 | 0 | 1.6 | 1.56 |  | 0.031 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 1.6 | 1.529
6. | ПС 35/10 Степняк | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.02 | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 0 | 1 | 0.99 |  | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0.99
7. | ПС 35/10 Жарсуатская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.15 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.6 | 1.44 |  | 0.122 | 0.282 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 1.6 | 1.318
8. | ПС 35/10 Красногвардейская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.73 | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 1.6 | 1.2 |  | 0.051 | 0.451 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 1.6 | 1.149
9. | ПС 35/10 Новочеркасская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.31 | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 1 | 0.78 |  | 0.179 | 0.399 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 1 | 0.601
10. | ПС35/10 Колутон | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.13 | 0.03 | 0 |  | 0.03 | 0 | 1 | 0.97 |  | 0.096 | 0.126 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 1 | 0.874
11. | ПС 35/10 Камышенка | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.63 | 0.44 | 0 |  | 0.44 | 0 | 1 | 0.56 |  | 0.734 | 1.174 | 0 | 0 | 1.174 | 0 | 1 | -0.174
12. | ПС 35/10 Кзыл-Жарская | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.16 | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 1.6 | 1.42 |  | 0.059 | 0.239 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 1.6 | 1.361
13. | ПС 35/10 Береговая | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.29 | 0.32 | 0 |  | 0.32 | 0 | 1.6 | 1.28 |  | 0.099 | 0.419 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 1.6 | 1.181
14. | ПС 35/10 Жамбул | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.18 | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1.6 | 1.5 |  | 0.06 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 1.6 | 1.44
15. | ПС 35/10 Астраханка | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.1 | 1.71 | 0 |  | 1.71 | 0 | 4 | 2.29 |  | 0.216 | 1.926 | 0 | 0 | 1.926 | 0 | 4 | 2.074
16. | ПС 35/10 Гранит | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.25 | 0.7 | 0 |  | 0.7 | 0 | 1.6 | 0.9 |  | 0.121 | 0.821 | 0 | 0 | 0.821 | 0 | 1.6 | 0.779
17. | ПС 35/10 Силикатная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.47 | 0.26 | 0 |  | 0.26 | 0 | 2.5 | 2.24 |  | 0.213 | 0.473 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 2.5 | 2.027
| Итого | 76.5 | 76.5 | [5 empty] | 9.582 | 10.08 | 0 |  | 6: 10.08; 7: 0; 8: 36.9; 9: 26.82
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 26.82
Атбасарский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС 110/10 Город | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 5.99 | 4.39 | 0 |  | 4.39 | 0 | 16 | 11.61 |  | 1.502 | 5.892 | 0 | 0 | 5.892 | 0 | 16 | 10.108
2. | ПС 110/10 Атбасар-2 | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.49 | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 | 6.3 | 6 |  | 0.414 | 0.714 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 6.3 | 5.586
3. | ПС 110/10 Западная | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 2.18 | 1.51 | 0 |  | 1.51 | 0 | 10 | 8.49 |  | 0.366 | 1.876 | 0 | 0 | 1.876 | 0 | 10 | 8.124
4. | ПС 35/10 Красносельская | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.82 | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 0 | 1.6 | 1.1 |  | 0.176 | 0.676 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 1.6 | 0.924
5. | ПС 35/10 Красная Заря | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.33 | 0.32 | 0 |  | 0.32 | 0 | 1.6 | 1.28 |  | 0.21 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 1.6 | 1.07
6. | ПС 110/35/10 М.Горького | 6,3+1 | Т-1 | 0 | Т-2 | 6.3 | Т-3 | 1 | 0.143 | 0.33 | 0 |  | 0.33 | 0 | 1 | 0.67 |  | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 0.67
7. | ПС 220/110/35/10 Целинная | 63+10+6,3 | АТ-1 | 63 | Т-3 | 10 | Т-4 | 6.3 | 1.64 | 0.23 | 0 |  | 0.23 | 0 | 6.3 | 6.07 |  | 0.066 | 0.296 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 6.3 | 6.004
8. | ПС 110/35/10 Мариновская | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.21 | 0.32 | 0 |  | 0.32 | 0 | 6.3 | 5.98 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 6.3 | 5.98
9. | ПС 110/10 Красный Маяк | 2,5+6,3 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.6 | 0.11 | 0 |  | 0.11 | 0 | 2.5 | 2.39 |  | 0.002 | 0.112 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 2.5 | 2.388
10. | ПС 35/10 Шункурколь | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.006 | 0.003 | 0 |  | 0.003 | 0 | 1.6 | 1.597 |  | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 1.6 | 1.597
11. | ПС 35/10 Ладыженка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.14 | 0.15 | 0 |  | 0.15 | 0 | 2.5 | 2.35 |  | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 2.5 | 2.35
12. | ПС 35/10 Сергеевка | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.29 | 0.28 | 0 |  | 0.28 | 0 | 1.6 | 1.32 |  | 0.091 | 0.371 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 1.6 | 1.229
13. | ПС 35/10 Самарка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.07 | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 2.5 | 2.42 |  | 0.029 | 0.109 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 2.5 | 2.391
14. | ПС 35/10 Ишимская | 1,6+4 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - | - | 0.25 | 0.27 | 0 |  | 0.27 | 0 | 1.6 | 1.33 |  | 0.031 | 0.301 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 1.6 | 1.299
15. | ПС 35/10 Калиновка | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.04 | 0.04 | 0 |  | 0.04 | 0 | 1 | 0.96 |  | 0.008 | 0.048 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 1 | 0.952
16. | ПС 110/35/10 Новосельская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.24 | 0.43 | 0 |  | 0.43 | 0 | 10 | 9.57 |  | 0.022 | 0.452 | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 10 | 9.548
17. | ПС 35/10 Тельмана | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.128 | 1.18 | 0 |  | 1.18 | 0 | 1 | -0.18 |  | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 1 | -0.18
18. | ПС 35/10 Отан | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 1.6 | 1.4 |  | 0.002 | 0.202 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 1.6 | 1.398
19. | ПС 35/10 Покровка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.27 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 2.5 | 2.34 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 2.5 | 2.34
20. | ПС 35/10 Шуйская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.33 | 0.23 | 0 |  | 0.23 | 0 | 1.6 | 1.37 |  | 0.041 | 0.271 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 1.6 | 1.329
21. | ПС 35/10 Борисовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.22 | 0.23 | 0 |  | 0.23 | 0 | 1.6 | 1.37 |  | 0.078 | 0.308 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 1.6 | 1.292
22. | ПС 35/10 Акимовская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.33 | 0.11 | 0 |  | 0.11 | 0 | 1.6 | 1.49 |  | 0.04 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 1.6 | 1.45
23. | ПС 35/10 Садовая | 2,5+4 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 0.18 | 0.26 | 0 |  | 0.26 | 0 | 2.5 | 2.24 |  | 0.023 | 0.283 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 2.5 | 2.217
| Итого | 260.4 | 260.4 | [5 empty] | 15.097 | 11.633 | 0 |  | 6: 11.633; 7: 0; 8: 84.8; 9: 73.167
| дефицит | [11 empty] | 9: 0.18
| профицит | [11 empty] | 9: 72.987
Аршалынский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС 110/35/10 Ново-Александровка | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 6.7 | 9.33 | 0 |  | 9.33 | 0 | 40 | 30.67 |  | 12.3445 | 21.6745 | 0 | 0 | 21.6745 | 0 | 40 | 18.3255
2. | ПС 110/35/10 Вишнёвка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 5.8 | 9.89 | 0 |  | 9.89 | 0 | 16 | 6.11 |  | 6.09 | 15.98 | 0 | 0 | 15.98 | 0 | 16 | 0.02
3. | ПС 110/35/10 Белоярка | 10+1,6 | - | - | Т-2 | 10 | Т-3 | 1.6 | 0.2 | 0.13 | 0 |  | 0.13 | 0 | 1.6 | 1.47 |  | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 1.6 | 1.47
4. | ПС 35/10 Волгодоновка | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.2 | 1.56 | 0 |  | 1.56 | 0 | 4 | 2.44 |  | 0.777 | 2.337 | 0 | 0 | 2.337 | 0 | 4 | 1.663
5. | ПС 35/10 Раздольная | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.3 | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 1.6 | 1.38 |  | 0.01 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 1.6 | 1.37
6. | ПС 35/10 Сары-Оба | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.3 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.6 | 1.44 |  | 0.026 | 0.186 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 1.6 | 1.414
7. | ПС 35/10 Юбилейная | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 2.1 | 1.5 | 0 |  | 1.5 | 0 | 4 | 2.5 |  | 4.033 | 5.533 | 0 | 0 | 5.533 | 0 | 4 | -1.533
8. | ПС 35/10 Константиновка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.9 | 0.44 | 0 |  | 0.44 | 0 | 2.5 | 2.06 |  | 0.123 | 0.563 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 2.5 | 1.937
9. | ПС 35/10 Ижевская | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.64 | 1.83 | 0 |  | 1.83 | 0 | 4 | 2.17 |  | 0.443 | 2.273 | 0 | 0 | 2.273 | 0 | 4 | 1.727
10. | ПС 35/10 Юлия | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.03 | 0.13 | 0 |  | 0.13 | 0 | 1.6 | 1.47 |  | 0.26 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 1.6 | 1.21
11. | ПС 35/10 Н.-Владимировка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.3 | 0.26 | 0 |  | 0.26 | 0 | 2.5 | 2.24 |  | 0.008 | 0.268 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 2.5 | 2.232
12. | ПС 35/10 Тургеневка | 1,8+1,8 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.5 | 0.59 | 0 |  | 0.59 | 0 | 1.8 | 1.21 |  | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 1.8 | 1.21
13. | ПС 35/10 Вячеславка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 1.2 | 0.56 | 0 |  | 0.56 | 0 | 2.5 | 1.94 |  | 0.749 | 1.309 | 0 | 0 | 1.309 | 0 | 2.5 | 1.191
14. | ПС 35/10 Анар | 1,8+1,6 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.3 | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 1.6 | 1.42 |  | 0.002 | 0.182 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 1.6 | 1.418
15. | ПС 35/10 Оросительная | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.07 | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1 | 0.9 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0.9
16. | ПС 35/10 ПТФ | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.4 | 0.33 | 0 |  | 0.33 | 0 | 1.6 | 1.27 |  | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 1.6 | 1.27
17. | ПС 35/10 Михайловка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.4 | 0.42 | 0 |  | 0.42 | 0 | 1.6 | 1.18 |  | 0.029 | 0.449 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 1.6 | 1.151
18. | ПС 35/10 Кварц | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.24 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1 | 0.84 |  | 0.008 | 0.168 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 1 | 0.832
| Итого | 194.4 | 194.4 | [5 empty] | 22.58 | 27.79 | 0 |  | 6: 27.79; 7: 0; 8: 90.5; 9: 62.71
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 62.71
Егиндыкольский СУ
Однотрансформаторные ПС
2. | ПС110/ 35/10 Днепропетровская | 6.3 | Т-1 | 6.3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 6.3 | 6.2
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС 110/35/10 Краснознаменка | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.7 | 1.54 | 0 |  | 1.54 | 0 | 10 | 8.46 |  | 0.373 | 1.913 | 0 | 0 | 1.913 | 0 | 10 | 8.087
3. | ПС 35/10 Абая | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.049 | 0.05 | 0 |  | 0.05 | 0 | 1 | 0.95 |  | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 1 | 0.95
4. | ПС 35/10 Армавирская | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.04 | 0.02 | 0 |  | 0.02 | 0 | 1 | 0.98 |  | 0.0002 | 0.0202 | 0 | 0 | 0.0202 | 0 | 1 | 0.9798
5. | ПС 35/10 Баумана | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.34 | 0.34 | 0 |  | 0.34 | 0 | 1.6 | 1.26 |  | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 1.6 | 1.26
6. | ПС 35/10 Калинина | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.02 | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1.6 | 1.5 |  | 0.028 | 0.128 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 1.6 | 1.472
7. | ПС 35/10 Полтавка | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.09 | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1 | 0.9 |  | 0.011 | 0.111 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 1 | 0.889
8. | ПС 35/10 Ушакова | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.228 | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 2.5 | 2.32 |  | 0.078 | 0.258 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 2.5 | 2.242
9. | ПС 35/10 Буревестник | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.081 | 0.02 | 0 |  | 0.02 | 0 | 1 | 0.98 |  | 0.018 | 0.038 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 1 | 0.962
| Итого | 48.4 | 48.4 | [5 empty] | 2.548 | 2.35 | 0 |  | 6: 2.35; 7: 0; 8: 26; 9: 23.65
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 23.65
Целиноградский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС 110/35/10 Воздвиженка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 11.09 | 1.3 | 0 |  | 1.3 | 0 | 16 | 14.7 |  | 0.603 | 1.903 | 0 | 0 | 1.903 | 0 | 16 | 14.097
2. | ПС 110/35/10 Рождественка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 11.03 | 6.5 | 0 |  | 6.5 | 0 | 16 | 9.5 |  | 2.311 | 8.811 | 0 | 0 | 8.811 | 0 | 16 | 7.189
3. | ПС 110/35/10 Красный Яр | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.611 | 3.04 | 0 |  | 3.04 | 0 | 6.3 | 3.26 |  | 1.211 | 4.251 | 0 | 0 | 4.251 | 0 | 6.3 | 2.049
4. | ПС 110/10 Акмолинская | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 6.39 | 5.89 | 0 |  | 5.89 | 0 | 16 | 10.11 |  | 4.993 | 10.883 | 0 | 0 | 10.883 | 0 | 16 | 5.117
5. | ПС 110/10 Ильинка | 25+25 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | - | - | 12.2 | 8.48 | 0 |  | 8.48 | 0 | 25 | 16.52 |  | 8.562 | 17.042 | 0 | 0 | 17.042 | 0 | 25 | 7.958
6. | ПС 35/10 Красный Флаг | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.55 | 1.6 | 0 |  | 1.6 | 0 | 2.5 | 0.9 |  | 0.101 | 1.701 | 0 | 0 | 1.701 | 0 | 2.5 | 0.799
7. | ПС 35/10 Луговая | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.51 | 0.44 | 0 |  | 0.44 | 0 | 1 | 0.56 |  | 0.537 | 0.977 | 0 | 0 | 0.977 | 0 | 1 | 0.023
8. | ПС 35/10 Максимовка | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.54 | 1.5 | 0 |  | 1.5 | 0 | 4 | 2.5 |  | 1.048 | 2.548 | 0 | 0 | 2.548 | 0 | 4 | 1.452
9. | ПС 35/10 Родина | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 1.76 | 1.81 | 0 |  | 1.81 | 0 | 6.3 | 4.49 |  | 1.435 | 3.245 | 0 | 0 | 3.245 | 0 | 6.3 | 3.055
10. | ПС 35/10 Семёновка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.55 | 0.28 | 0 |  | 0.28 | 0 | 1.8 | 1.52 |  | 0.679 | 0.959 | 0 | 0 | 0.959 | 0 | 1.8 | 0.841
11. | ПС 35/10 Ново-Ишимка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.8 | 0.94 | 0 |  | 0.94 | 0 | 1.8 | 0.86 |  | 0.343 | 1.283 | 0 | 0 | 1.283 | 0 | 1.8 | 0.517
12. | ПС 35/10 Антоновка | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.14 | 0.13 | 0 |  | 0.13 | 0 | 1 | 0.87 |  | 0.182 | 0.312 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 1 | 0.688
13. | ПС 35/10 Жангиз-Кудук | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.55 | 0.38 | 0 |  | 0.38 | 0 | 2.5 | 2.12 |  | 0.172 | 0.552 | 0 | 0 | 0.552 | 0 | 2.5 | 1.948
14. | ПС 35/10 Заря | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.47 | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 1.6 | 1.2 |  | 0.715 | 1.115 | 0 | 0 | 1.115 | 0 | 1.6 | 0.485
15. | ПС 35/10 Интернациональная | 10+6,3 | Т-1 | 10 | Т-2 | 6.3 | - | - | 5.56 | 2.99 | 0 |  | 2.99 | 0 | 6.3 | 3.31 |  | 2.686 | 5.676 | 0 | 0 | 5.676 | 0 | 6.3 | 0.624
16. | ПС 35/10 Красноярка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.4 | 0.93 | 0 |  | 0.93 | 0 | 2.5 | 1.57 |  | 0.052 | 0.982 | 0 | 0 | 0.982 | 0 | 2.5 | 1.518
17. | ПС 35/10 Куянды | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 4.22 | 3.32 | 0 |  | 3.32 | 0 | 6.3 | 2.98 |  | 3.982 | 7.302 | 0 | 0 | 7.302 | 0 | 6.3 | -1.002
18. | ПС 35/10 М.Маметова | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.16 | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 1.6 | 1.42 |  | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 1.6 | 1.42
19. | ПС 35/10 Мичурина | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.8 | 0.74 | 0 |  | 0.74 | 0 | 1.6 | 0.86 |  | 0.186 | 0.926 | 0 | 0 | 0.926 | 0 | 1.6 | 0.674
20. | ПС 35/10 Романовка | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 1.23 | 0.7 | 0 |  | 0.7 | 0 | 1.6 | 0.9 |  | 0.405 | 1.105 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 1.6 | 0.495
21. | ПС 35/10 Софиевка | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 1.87 | 0.54 | 0 |  | 0.54 | 0 | 6.3 | 5.76 |  | 1.847 | 2.387 | 0 | 0 | 2.387 | 0 | 6.3 | 3.913
22. | ПС 35/10 Целиноградская | 4+4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | Т-3 | 4 | 2.61 | 4.06 | 0 |  | 4.06 | 0 | 4 | -0.06 |  | 1.459 | 5.519 | 0 | 0 | 5.519 | 0 | 4 | -1.519
23. | ПС 35/10 Челкарская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.72 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 0 | 1.6 | 1 |  | 0.06 | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 1.6 | 0.94
24. | ПС 110/35/10 Коянды-Южная | 25+25 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | - | - | 4.53 | 7.19 | 0 |  | 7.19 | 0 | 25 | 17.81 |  | 6.213 | 13.403 | 0 | 0 | 13.403 | 0 | 25 | 11.597
25. | ПС 110/35/10 Талапкер | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 2.58 | 7.57 | 0 |  | 7.57 | 0 | 40 | 32.43 |  | 5.479 | 13.049 | 0 | 0 | 13.049 | 0 | 40 | 26.951
26. | ПС 110/10 Астана | 63+63 | Т-1 | 63 | Т-2 | 63 | - | - | 43.23 | 47.87 | 0 |  | 47.87 | 0 | 63 | 15.13 |  | 3.581 | 51.451 | 0 | 0 | 51.451 | 0 | 63 | 11.549
27. | ПС 110/10 ЧЛЗ | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 6.09 | 8.45 | 0 |  | 8.45 | 0 | 40 | 31.55 |  | 1.112 | 9.562 | 0 | 0 | 9.562 | 0 | 40 | 30.438
28. | ПС 110/10 Северная | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 23.18 | 11.88 | 0 |  | 11.88 | 0 | 40 | 28.12 |  | 38.185 | 50.065 | 0 | 0 | 50.065 | 0 | 40 | -10.065
29. | ПС 110/10 Гарден Виладж | 40+40 | Т-2 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 6.01 | 0.89 | 0 |  | 0.89 | 0 | 40 | 39.11 |  | 19.11 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 20
| Итого | 775.6 | 775.6 | [5 empty] | 151.381 | 130.6 | 0 |  | 6: 130.6; 7: 0; 8: 381.6; 9: 251
| дефицит | [11 empty] | 9: 0.06
| профицит | [11 empty] | 9: 250.94
Коргалжынский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС 110/35/10 Жантеке | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.34 | 0.37 | 0 |  | 0.37 | 0 | 6.3 | 5.93 |  | 0.283 | 0.653 | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 6.3 | 5.647
2. | ПС 110/35/10 Кугальджино | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.99 | 1.28 | 0 |  | 1.28 | 0 | 10 | 8.72 |  | 0.437 | 1.717 | 0 | 0 | 1.717 | 0 | 10 | 8.283
3. | ПС 110/35/10 Сабунды | 10+6,3 | Т-1 | 10 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.72 | 0.66 | 0 |  | 0.66 | 0 | 6.3 | 5.64 |  | 0.301 | 0.961 | 0 | 0 | 0.961 | 0 | 6.3 | 5.339
4. | ПС 35/10 Кенбедаик | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.166 | 0.11 | 0 |  | 0.11 | 0 | 1.6 | 1.49 |  | 1.421 | 1.531 | 0 | 0 | 1.531 | 0 | 1.6 | 0.069
5. | ПС 35/10 Арыкты | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.31 | 0.28 | 0 |  | 0.28 | 0 | 1.6 | 1.32 |  | 0.233 | 0.513 | 0 | 0 | 0.513 | 0 | 1.6 | 1.087
6. | ПС 35/10 Шалкар | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.18 | 0.13 | 0 |  | 0.13 | 0 | 1 | 0.87 |  | 0.047 | 0.177 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 1 | 0.823
7. | ПС 35/10 Кумгуль | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8. | ПС 35/10 Уркендеу | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.29 | 0.13 | 0 |  | 0.13 | 0 | 1 | 0.87 |  | 0.036 | 0.166 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 1 | 0.834
| Итого | 63 | 63 | [5 empty] | 4.016 | 2.96 | 0 |  | 6: 2.96; 7: 0; 8: 28.8; 9: 25.84
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 25.84