## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов
на ПС Есильских МЭС на 19 июня 2024г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [23 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | [5 empty] | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА на 20.12.2023г. | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА | Примечание | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
[11 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Есильские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Ейская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.036 | 0.044 | 0 |  | 0.044 | 0 | 1.6 | 1.556 |  | 0.009 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547
2 | ПС 110/35/10 Победа | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.897 | 0.929 | 0 |  | 0.929 | 0 | 10 | 9.071 |  | 0.018 | 0.947 | 0 | 0 | 0.947 | 0 | 10 | 9.053
3 | ПС 110/10 Красивинская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 2.791 | 1.511 | 0 |  | 1.511 | 0 | 10 | 8.489 |  | 0.409 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 10 | 8.08
4 | ПС 35/10 37 лет Октября | 1,6+4 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - | - | 0.213 | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1.6 | 1.493 |  | 0.347 | 0.454 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 1.6 | 1.146
5 | ПС 35/10 Бузулукская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.021 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1.6 | 1.582 |  | 0.007 | 0.025 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 1.6 | 1.575
6 | ПС 35/10 Дальняя | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.089 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0.04 | 0.129 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 1.6 | 1.471
7 | ПС 35/10 Двуречная | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.196 | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1.6 | 1.493 |  | 0.01 | 0.117 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 1.6 | 1.483
8 | ПС 35/10 Есиль 2 | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.743 | 1.049 | 0 |  | 1.049 | 0 | 4 | 2.951 |  | 1.769 | 2.818 | 0 | 0 | 2.818 | 0 | 4 | 1.182
9 | ПС 35/10 Жаныспай | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.163 | 0.124 | 0 |  | 0.124 | 0 | 1.6 | 1.476 |  | 0.103 | 0.227 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 1.6 | 1.373
10 | ПС 35/10 Заречная | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.356 | 0.098 | 0 |  | 0.098 | 0 | 1.6 | 1.502 |  | 0.042 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 1.6 | 1.46
11 | ПС 35/10 Знамя Труда | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.213 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1 | 0.911 |  | 0.037 | 0.126 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 1 | 0.874
12 | ПС 35/10 Каракольская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.107 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.057 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 1.6 | 1.49
13 | ПС 35/10 Комсомольская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.071 | 0.124 | 0 |  | 0.124 | 0 | 1.6 | 1.476 |  | 0.015 | 0.139 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 1.6 | 1.461
14 | ПС 35/10 Красн. Запорожец | 1 | Т-1 |  | Т-2 | 1 | - | - | 0.018 | 0.027 | 0 |  | 0.027 | 0 | 1 | 0.973 |  | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 1 | 0.973
15 | ПС 35/10 Курская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.32 | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1.6 | 1.493 |  | 0.225 | 0.332 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 1.6 | 1.268
16 | ПС 35/10 Любимовская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.107 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 1 | 0.947
17 | ПС 35/10 Московская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.071 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0.015 | 0.104 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 1.6 | 1.496
18 | ПС 35/10 Свободная | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.178 | 0.142 | 0 |  | 0.142 | 0 | 1.6 | 1.458 |  | 0.534 | 0.676 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 1.6 | 0.924
19 | ПС 35/10 ТП-7 | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.107 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1 | 0.964 |  | 0.007 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 1 | 0.957
20 | ПС 35/6 ЦРП | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.107 | 0.046 | 0 |  | 0.046 | 0 | 1.6 | 1.554 |  | 0.024 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 1.6 | 1.53
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 35/10 Сурган | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - | - | 0.036 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 2.5 | 2.482 |  | 0.035 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 2.5 | 2.447
| Итого по РЭС | 114.3 |  | 114.3 | [5 empty] | 4.86 | 0 |  | 6: 4.86; 7: 0; 8: 51.3; 9: 46.44
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 46.44
Жаркаинские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Державинская | 25+25 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | - | - | 4.341 | 1.978 | 0 |  | 1.978 | 0 | 25 | 23.022 |  | 0.23 | 2.208 | 0 | 0 | 2.208 | 0 | 25 | 22.792
2 | ПС 110/35/10 Пятигорская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.329 | 0.244 | 0 |  | 0.244 | 0 | 10 | 9.756 |  | 0.038 | 0.282 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 10 | 9.718
3 | ПС 35/10 Братолюбовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.036 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564
4 | ПС 35/10 Валиханова | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.123 | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1.6 | 1.493 |  | 0.011 | 0.118 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 1.6 | 1.482
5 | ПС 35/10 Донская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.071 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0.009 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 1 | 0.938
6 | ПС 35/10 Львовская | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.053 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0.01 | 0.063 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 1 | 0.937
7 | ПС 35/10 Отрадная | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.071 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547
8 | ПС 35/10 Пригородная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.053 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 2.5 | 2.464 |  | 0.197 | 0.233 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 2.5 | 2.267
9 | ПС 35/10 Тассуат | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564
10 | ПС 35/10 Шолаксанды | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.053 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.011 | 0.064 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 1.6 | 1.536
11 | ПС 35/10 Южная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.32 | 0.213 | 0 |  | 0.213 | 0 | 2.5 | 2.287 |  | 0.068 | 0.281 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 2.5 | 2.219
12 | ПС 110/35/10 Тасты-Талды | 10+2,5 | Т-1 | 10 | Т-2 | - | Т-3 | 2.5 | 0.142 | 0.744 | 0 |  | 0.744 | 0 | 2.5 | 1.756 |  | 0.004 | 0.748 | 0 | 0 | 0.748 | 0 | 2.5 | 1.752
13 | ПС 35/10 Баранкуль | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.036 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 |  | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 1 | 0.982
14 | ПС 35/10 Ростовская | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.071 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1 | 0.964 |  | 0.002 | 0.038 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 1 | 0.962
15 | ПС 35/10 Нахимовская | 1,6+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.018 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 |  | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 1 | 0.982
16 | ПС 35/10 Лен.Комсомола | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.107 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1 | 0.964 |  | 0.007 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 1 | 0.957
17 | ПС 35/10 Фурманова | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.04 | 0.093 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 1.6 | 1.507
18 | ПС 35/10 Карасусская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.053 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 35/10 Титова | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.142 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0.044 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 1.6 | 1.52
| Итого по РЭС | 136.2 |  | 136.2 |  |  |  |  | 2.82 | 3.839 | 0 |  | 6: 3.839; 7: 0; 8: 61.3; 9: 57.461
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 57.461
Жаксынские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 35/10 Кайракты | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.071 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1 | 0.964 |  | 0.009 | 0.045 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 1 | 0.955
2 | ПС 35/10 Калининская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.089 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1 | 0.911 |  | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 1 | 0.911
3 | ПС 35/10 Киевская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.107 | 0.142 | 0 |  | 0.142 | 0 | 1.6 | 1.458 |  | 0.039 | 0.181 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 1.6 | 1.419
4 | ПС 35/10 Кировская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.178 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.6 | 1.44 |  | 0.051 | 0.211 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 1.6 | 1.389
5 | ПС 35/10 Моховая | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.013 | 0.066 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 1.6 | 1.534
6 | ПС 35/10 Новокиенка | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.231 | 0.213 | 0 |  | 0.213 | 0 | 1 | 0.787 |  | 0.109 | 0.322 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 1 | 0.678
7 | ПС 35/10 Островская | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.16 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1 | 0.911 |  | 0.025 | 0.114 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 1 | 0.886
8 | ПС 35/10 Подгорная | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.213 | 0.213 | 0 |  | 0.213 | 0 | 1.6 | 1.387 |  | 0.18 | 0.393 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 1.6 | 1.207
9 | ПС 35/10 Рентабельная | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.142 | 0.142 | 0 |  | 0.142 | 0 | 1 | 0.858 |  | 0.009 | 0.151 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 1 | 0.849
10 | ПС 35/10 Элеваторная | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.831 | 0.889 | 0 |  | 0.889 | 0 | 4 | 3.111 |  | 0.375 | 1.264 | 0 | 0 | 1.264 | 0 | 4 | 2.736
11 | ПС 35/10 Ярославская | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.036 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 |  | 0.009 | 0.027 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 1 | 0.973
12 | ПС 35/10 Ишимская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.32 | 0.267 | 0 |  | 0.267 | 0 | 1.6 | 1.333 |  | 0.073 | 0.34 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 1.6 | 1.26
13 | ПС 35/10 Казгородок | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1 | 0.929 |  | 0.015 | 0.086 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 1 | 0.914
14 | ПС 35/10 Кийма | 4+2,5 | Т-1 | 4 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.391 | 0.533 | 0 |  | 0.533 | 0 | 2.5 | 1.967 |  | 0.032 | 0.565 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 2.5 | 1.935
15 | ПС 35/10 Ленина | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.053 | 0.622 | 0 |  | 0.622 | 0 | 1 | 0.378 |  | 0.18 | 0.802 | 0 | 0 | 0.802 | 0 | 1 | 0.198
16 | ПС 35/10 Жаксынская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.356 | 0.356 | 0 |  | 0.356 | 0 | 1.6 | 1.244 |  | 0.027 | 0.383 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 1.6 | 1.217
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 110/35/10 Лозовая | 6.3 | Т-1 | 6.3 | - | - | - | - | 1.311 | 0 | Запитана по 10кВ |  | 11: 0.052; 12: 0.052 |  | 0.052
2 | ПС 110/35/10 Новая | 10 | Т-1 | 10 | - | - | - | - | 1 | 0 | Запитана по 10кВ |  | 11: 0.04; 12: 0.04 |  | 0.04
3 | ПС 35/10 Алгабас | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.018 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1.6 | 1.582 |  | 0.001 | 0.019 |  |  | 0.019 | 0 | 1.6 | 1.581
| Итого по РЭС | 76.9 |  | 76.9 |  |  |  |  | 4.231 | 3.911 | 0 |  | 6: 3.911; 7: 0; 8: 25.7; 9: 21.789
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 21.789
Сандыктауские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Балкашино | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 4.667 | 3.689 | 0 |  | 3.689 | 0 | 10 | 6.311 |  | 0.371 | 4.06 | 0 | 0 | 4.06 | 0 | 10 | 5.94
2 | ПС 110/35/10 Веселовская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.783 | 1.167 | 0 |  | 1.167 | 0 | 10 | 8.833 |  | 0.042 | 1.209 | 0 | 0 | 1.209 | 0 | 10 | 8.791
3 | ПС 35/10 Гвардеец | 1.6 | Т-1 |  | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.071 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0.009 | 0.045 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 1.6 | 1.555
4 | ПС 110/10 Новоникольская | 6,3+2,5 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.231 | 0.211 | 0 |  | 0.211 | 0 | 2.5 | 2.289 |  | 0.009 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 2.5 | 2.28
5 | ПС 35/10 Белгородка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 1.067 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 2.5 | 2.411 |  | 0.365 | 0.454 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 2.5 | 2.046
6 | ПС 35/10 Поляна | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0.196 | 0 |  | 0.196 | 0 | 1.6 | 1.404 |  | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 1.6 | 1.404
7 | ПС 35/10 Владимировка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.071 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1.6 | 1.529 |  | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 1.6 | 1.529
8 | ПС 35/10 Лесная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.124 | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 2.5 | 2.393 |  | 0.008 | 0.115 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 2.5 | 2.385
9 | ПС 35/10 Каменка | 2,5+1,8 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.107 | 0.231 | 0 |  | 0.231 | 0 | 1.8 | 1.569 |  | 0.026 | 0.257 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 1.8 | 1.543
10 | ПС 35/10 Бараккульская | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.036 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 1 | 0.947
11 | ПС 35/10 Спасская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1.6 | 1.493 |  | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 1.6 | 1.493
12 | ПС 35/10 Дорогино | 1 | Т-1 |  | Т-2 | 1 | - | - | 0.018 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 |  | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 1 | 0.982
13 | ПС 35/10 Богородка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.071 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0.023 | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 1.6 | 1.541
14 | ПС 35/10 Приозерная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.089 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 2.5 | 2.411 |  | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 2.5 | 2.411
15 | ПС 35/10 Сандыктау | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.089 | 0.231 | 0 |  | 0.231 | 0 | 1.6 | 1.369 |  | 0.01 | 0.241 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 1.6 | 1.359
16 | ПС 35/10 Свободная | 2,5+4 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 0.213 | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 2.5 | 2.322 |  | 0.539 | 0.717 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 2.5 | 1.783
17 | ПС 35/10 Васильевка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1.6 | 1.529 |  | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 1.6 | 1.529
18 | ПС 35/10 Победа | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.018 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0.011 | 0.047 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 1.6 | 1.553
19 | ПС 35/10 Заводская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.587 | 0.533 | 0 |  | 0.533 | 0 | 1.6 | 1.067 |  | 0.09 | 0.623 | 0 | 0 | 0.623 | 0 | 1.6 | 0.977
20 | ПС 35/10 Культура | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.071 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547
| Итого по РЭС | 108.8 |  | 108.8 |  |  |  |  | 8.544 | 7.202 | 0 |  | 6: 7.202; 7: 0; 8: 52.3; 9: 45.098
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 45.098