## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов на ПС Степногорских МЭС на 19 июня 2024 г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [23 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | [5 empty] | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА на 20.12.2023г. | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА | Примечание | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
[11 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Аккольские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС 110/35/10 Алексеевка | 16,0+16,0 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - |  | 15.913 | 6.44 | 0 |  | 6.44 | 0 | 16 | 9.56 |  | 2.912 | 9.352 | 0 | 0 | 9.352 | 0 | 16 | 6.648
2. | ПС 110/35/10 Искра | 10,0+7,5 | Т-1 | 10 | Т-2 | 7.5 | - |  | 1.3261 | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 0 | 7.5 | 7.49 |  | 0.027 | 0.037 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 7.5 | 7.463
3. | ПС 110/35/10 Урюпинка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.88043 | 0.47 | 0 |  | 0.47 | 0 | 2.5 | 2.03 |  | 0.498 | 0.968 | 0 | 0 | 0.968 | 0 | 2.5 | 1.532
4. | ПС 35/10 Минская | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - |  | 0.097826 | 0.04 | 0 |  | 0.04 | 0 | 1.6 | 1.56 |  | 0.007 | 0.047 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 1.6 | 1.553
5. | ПС 35/10 Одесская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.065217 | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 1.6 | 1.52 |  | 0.002 | 0.082 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 1.6 | 1.518
6. | ПС 35/10 Ивановская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.27174 | 0.17 | 0 |  | 0.17 | 0 | 1.6 | 1.43 |  | 0.018 | 0.188 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 1.6 | 1.412
7. | ПС 35/10 Новорыбинка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.26087 | 0.19 | 0 |  | 0.19 | 0 | 2.5 | 2.31 |  | 0.089 | 0.279 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 2.5 | 2.221
8. | ПС 35/10 Акколь | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - |  | 6.0978 | 2.69 | 0 |  | 2.69 | 0 | 6.3 | 3.61 |  | 0.935 | 3.625 | 0 | 0 | 3.625 | 0 | 6.3 | 2.675
9. | ПС 35/10 Трудовая | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.48913 | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 1.6 | 1.38 |  | 0.096 | 0.316 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 1.6 | 1.284
10. | ПС 35/10 Гусарка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.47826 | 0.27 | 0 |  | 0.27 | 0 | 1.6 | 1.33 |  | 0.16 | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 1.6 | 1.17
11. | ПС 35/10 Кенес | 1,0+1,0 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - |  | 0.15217 | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 1 | 0.92 |  | 0.098 | 0.178 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 1 | 0.822
12. | ПС 35/10 Джамбул | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - |  | 0.1087 | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0 | 1 | 0.93 |  | 0.021 | 0.091 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 1 | 0.909
13. | ПС 35/10 Наумовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.3913 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 1.6 | 1.4 |  | 0.048 | 0.248 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 1.6 | 1.352
14. | ПС 35/10 Карабулак | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.48913 | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 2.5 | 2.32 |  | 0.371 | 0.551 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 2.5 | 1.949
| Итого | 102 | 102 | [5 empty] | 27.0217 | 11.11 | 0 |  | 6: 11.11; 7: 0; 8: 48.9; 9: 37.79
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 37.79
Буландинские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС 110/35/10 Заводская | 10,0+16,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 16 | - |  | 15.7174 | 9.31 | 0 |  | 9.31 | 0 | 10 | 0.69 |  | 1.001 | 10.311 | 0 | 0 | 10.311 | 0 | 10 | -0.311
2. | ПС 110/35/10 Никольская | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - |  | 1.4783 | 0.14 | 0 |  | 0.14 | 0 | 6.3 | 6.16 |  | 0.1 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 6.3 | 6.06
3. | ПС 110/35/10 Карамышевка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - |  | 0.22826 | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0 | 10 | 9.93 |  | 0.013 | 0.083 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 10 | 9.917
4. | ПС 110/35/10 Журавлевка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - |  | 0.6087 | 0.34 | 0 |  | 0.34 | 0 | 10 | 9.66 |  | 0.287 | 0.627 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 10 | 9.373
5. | ПС 35/10 Красноводская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.043478 | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 | 1.6 | 1.3 |  | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.6 | 1.3
6. | ПС 35/10 Новобратская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.26087 | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 1.6 | 1.42 |  | 0.053 | 0.233 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 1.6 | 1.367
7. | ПС 35/10 Капитоновка | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.34783 | 0.21 | 0 |  | 0.21 | 0 | 1 | 0.79 |  | 0.053 | 0.263 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 1 | 0.737
8. | ПС 35/10 Даниловка | 2,5+1,0 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - |  | 0.48913 | 0.19 | 0 |  | 0.19 | 0 | 1 | 0.81 |  | 0.081 | 0.271 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 1 | 0.729
9. | ПС 35/10 Элеватор | 4,0+2,5 | Т-1 | 4 | Т-2 | 2.5 | - |  | 1.1739 | 0.58 | 0 |  | 0.58 | 0 | 2.5 | 1.92 |  | 0.799 | 1.379 | 0 | 0 | 1.379 | 0 | 2.5 | 1.121
10. | ПС 35/10 Колоколовка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.6087 | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 1.8 | 1.62 |  | 0.106 | 0.286 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 1.8 | 1.514
11. | ПС 35/10 Вознесенка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.47826 | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 1.6 | 1.2 |  | 0.107 | 0.507 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 1.6 | 1.093
12. | ПС 35/10 Отрадная | 4,0+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.11957 | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0 | 1.6 | 1.53 |  | 0.003 | 0.073 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 1.6 | 1.527
13. | ПС 35/10 Ерголка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.25 | 0.12 | 0 |  | 0.12 | 0 | 1.6 | 1.48 |  | 0.009 | 0.129 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 1.6 | 1.471
14. | ПС 35/10 Амангельды | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - |  | 0.28261 | 0.14 | 0 |  | 0.14 | 0 | 1 | 0.86 |  | 0.051 | 0.191 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 1 | 0.809
15. | ПС 35/10 Иванковка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.032609 | 0.03 | 0 |  | 0.03 | 0 | 2.5 | 2.47 |  | 0.09 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 2.5 | 2.38
16. | ПС 35/10 СПГО | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - |  | 2.3152 | 1.27 | 0 |  | 1.27 | 0 | 4 | 2.73 |  | 0.359 | 1.629 | 0 | 0 | 1.629 | 0 | 4 | 2.371
| Итого | 131.3 | 131.3 | [5 empty] | 24.4348 | 13.53 | 0 |  | 6: 13.53; 7: 0; 8: 58.1; 9: 44.57
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 44.57
Ерментауские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС 110/35/6 Ерментау | 10,0+10,0+4,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | Т-3 | 4 | 5.7391 | 2.44 | 0 |  | 2.44 | 0 | 10 | 7.56 |  | 0.528 | 2.968 | 0 | 0 | 2.968 | 0 | 10 | 7.032
2. | ПС 110/35/10 Тургай | 6,3+10,0 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 10 | - |  | 0.6 | 0.43 | 0 |  | 0.43 | 0 | 6.3 | 5.87 |  | 0.408 | 0.838 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 6.3 | 5.462
3. | ПС 110/35/10 Новомарковка | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - |  | 0.78261 | 0.57 | 0 |  | 0.57 | 0 | 6.3 | 5.73 |  | 0.511 | 1.081 | 0 | 0 | 1.081 | 0 | 6.3 | 5.219
4. | ПС 110/35/10 Фрунзе | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - |  | 0.1087 | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0 | 6.3 | 6.23 |  | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 6.3 | 6.23
5. | ПС 35/10 Город-2 | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - |  | 1.7609 | 1.22 | 0 |  | 1.22 | 0 | 4 | 2.78 |  | 0.426 | 1.646 | 0 | 0 | 1.646 | 0 | 4 | 2.354
6. | ПС 35/10 Город-1 | 1,6+4,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - |  | 0.38043 | 0.14 | 0 |  | 0.14 | 0 | 1.6 | 1.46 |  | 0.005 | 0.145 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 1.6 | 1.455
7. | ПС 35/10 Звенигородка | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.29348 | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 1.6 | 1.42 |  | 0.084 | 0.264 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 1.6 | 1.336
8. | ПС 35/10 Павловка | 1,0+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.59783 | 0.38 | 0 |  | 0.38 | 0 | 1 | 0.62 |  | 0.171 | 0.551 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 1 | 0.449
9. | ПС 35/10 Горная | 1,0+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.13043 | 0.09 | 0 |  | 0.09 | 0 | 1 | 0.91 |  | 0.076 | 0.166 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 1 | 0.834
10. | ПС 35/10 Уленты | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.45652 | 0.24 | 0 |  | 0.24 | 0 | 1.6 | 1.36 |  | 0.095 | 0.335 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 1.6 | 1.265
11. | ПС 35/10 Ленинская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.15217 | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 1.6 | 1.52 |  | 0.073 | 0.153 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 1.6 | 1.447
12. | ПС 35/10 Новодолинка | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.19565 | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 1 | 0.92 |  | 0.035 | 0.115 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 1 | 0.885
13. | ПС 35/10 Благодатная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.26087 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 2.5 | 2.34 |  | 0.055 | 0.215 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 2.5 | 2.285
| Итого | 104.2 | 104.2 | [5 empty] | 11.4587 | 6.08 | 0 |  | 6: 6.08; 7: 0; 8: 44.8; 9: 38.72
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 38.72
Шортандинские РЭС
Однотрансформаторные ПС
1. | ПС 35/10 Андреевка | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - |  | 0.31522 | 0.42 | 0 |  | 0.42 | 0 | 2.5 | 2.08 |  | 0.007 | 0.427 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 2.5 | 2.073
2. | ПС 35/10 Агат | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 |  | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 2.5 | 2.476
3. | ПС 35/10 Кара-Адыр | 1 | Т-1 | 1 | - | - | - |  | 0.1413 | 0.03 | 0 |  | 0.03 | 0 | 1 | 0.97 |  | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 1 | 0.97
Двух- и более трансформаторные ПС
4. | ПС 220/110/35/6 Жолымбет | 25,0+25,0 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 |  |  | 18.4783 | 13.56 | 0 |  | 13.56 | 0 | 25 | 11.44 |  | 0.147 | 13.707 | 0 | 0 | 13.707 | 0 | 25 | 11.293
5. | ПС 110/35/10 Шортанды | 10,0+6,3 | Т-1 | 10 | Т-2 | 6.3 | - |  | 5.6522 | 3 | 0 |  | 3 | 0 | 6.3 | 3.3 |  | 1.888 | 4.888 | 0 | 0 | 4.888 | 0 | 6.3 | 1.412
6. | ПС 110/10 Елизаветинка | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - |  | 1.2935 | 0.78 | 0 |  | 0.78 | 0 | 6.3 | 5.52 |  | 2.208 | 2.988 | 0 | 0 | 2.988 | 0 | 6.3 | 3.312
7. | ПС 110/10 Канкрынка | 2,5+6,3 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 6.3 | - |  | 0.47826 | 0.44 | 0 |  | 0.44 | 0 | 2.5 | 2.06 |  | 0.35 | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 2.5 | 1.71
8. | ПС 110/10 Дамса | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - |  | 1.1957 | 0.62 | 0 |  | 0.62 | 0 | 6.3 | 5.68 |  | 0.946 | 1.566 | 0 | 0 | 1.566 | 0 | 6.3 | 4.734
9. | ПС 110/35/10 Петровка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - |  | 0.43478 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 |  | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 10 | 9.989
10. | ПС 35/10 Пригородная | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.18478 | 0.14 | 0 |  | 0.14 | 0 | 1.6 | 1.46 |  | 0.089 | 0.229 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 1.6 | 1.371
11. | ПС 35/10 Раевка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.22826 | 0.56 | 0 |  | 0.56 | 0 | 1.6 | 1.04 |  | 0.002 | 0.562 | 0 | 0 | 0.562 | 0 | 1.6 | 1.038
12. | ПС 35/10 Новокубанка | 2,5+4,0 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - |  | 0.61957 | 0.37 | 0 |  | 0.37 | 0 | 2.5 | 2.13 |  | 0.227 | 0.597 | 0 | 0 | 0.597 | 0 | 2.5 | 1.903
13. | ПС 35/10 Южная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.22826 | 0.14 | 0 |  | 0.14 | 0 | 2.5 | 2.36 |  | 0.018 | 0.158 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 2.5 | 2.342
14. | ПС 35/10 Белое Озеро | 1,0+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.054348 | 0.02 | 0 |  | 0.02 | 0 | 1 | 0.98 |  | 0.002 | 0.022 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 1 | 0.978
15. | ПС 35/10 Гуляй Поле | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - |  | 0.065217 | 0.03 | 0 |  | 0.03 | 0 | 1 | 0.97 |  | 0.002 | 0.032 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 1 | 0.968
| Итого | 150.3 | 150.3 | [5 empty] | 29.3696 | 20.11 | 0 |  | 6: 20.11; 7: 0; 8: 72.6; 9: 52.49
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 52.49