## Лист1
"АЭҮК" АҚ ЖПБ бойынша 2025 жылдың 18 мауысымға КС күштік трансформаторларын жүктеу
№ | Қоректендіру орталығы объектісінің атауы, кернеу класы | Ағымдағы дефицит | [14 empty] | Ескерту | [8 empty] | Ескерту | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА, с учетом примечания
|  | Ѕуст. Орнатылған трансформаторлардың қуаты, олардың санын көрсете отырып, дана/МВА | Ѕуст. орнатылған трансформаторлардың қуаты, олардың санын көрсете отырып, дана / МВА | [5 empty] | Smax, МВА жүктеме максимумын өлшеу нәтижелері бойынша процессордың жалпы толық қуаты 20.12.2023 | Smax, МВА жүктеме максимумын өлшеу нәтижелері бойынша процессордың жалпы толық қуаты | Уақыт бойынша ПТЭ, МВА сәйкес қайта бөлінетін толық қуат |  | Қайта бөлуді ескере отырып, толық қуат, МВА | Шектеу факторлары, МВА | n-1 режимінде рұқсат етілген есептеу жүктемесі, МВА | Ағымдағы тапшылық/белгіленген қуаттың профициті, МВА |  | ТКС берілген ТШ бойынша белгіленген қуаттылық, МВА | ЦП күтілетін жүктеме, МВА | Уақыт бойынша ПТЭ, МВА сәйкес қайта бөлінетін толық қуат |  | Қайта бөлуді ескере отырып, толық қуат, МВА | Шектеу факторлары, МВА | n-1 режимінде рұқсат етілген есептеу жүктемесі, МВА | Ағымдағы тапшылық/белгіленген қуаттың профициті, МВА
[11 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Астрахан АЭЖ
Біртрансформаторлық КС
1. | ПС 35/10 Акбеит | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.8 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 0 | 1.6 | 1 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.6 | 1 | 0.8 | 0.8
Екі және одан да көп трансформаторлық КС
1. | ПС 110/35/10 Урман | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 4.49 | 7.74 | 0 |  | 7.74 | 0 | 10 | 2.26 |  | 0.393 | 8.133 | 0 | 0 | 8.133 | 0 | 10 | 1.867 | 4.883 | 5.117
2. | ПС 35/10 Совхозная | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.03 | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 | 1 | 0.7 |  | 0.008 | 0.308 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 1 | 0.692 | 0.038 | 0.962
3. | ПС 35/10 Кайнарская | 1 | - | - | Т-2 | 1 | - | - | 0.02 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 1 | 0.8 |  | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0.8 | 0.02 | 0.98
4. | ПС 35/10 Первомайская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.44 | 0.48 | 0 |  | 0.48 | 0 | 1.6 | 1.12 |  | 0.097 | 0.577 | 0 | 0 | 0.577 | 0 | 1.6 | 1.023 | 0.537 | 1.063
5. | ПС 35/10 Новый Колутон | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.16 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.6 | 1.44 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 1.6 | 1.44 | 0.16 | 1.44
6. | ПС 35/10 Степняк | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.04 | 0.03 | 0 |  | 0.03 | 0 | 1 | 0.97 |  | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 1 | 0.97 | 0.04 | 0.96
7. | ПС 35/10 Жарсуатская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.16 | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 1.6 | 1.42 |  | 0.126 | 0.306 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 1.6 | 1.294 | 0.286 | 1.314
8. | ПС 35/10 Красногвардейская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.8 | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 0 | 1.6 | 1.1 |  | 0.041 | 0.541 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 1.6 | 1.059 | 0.841 | 0.759
9. | ПС 35/10 Новочеркасская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.32 | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 1 | 0.78 |  | 0.093 | 0.313 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 1 | 0.687 | 0.413 | 0.587
10. | ПС35/10 Колутон | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.18 | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 1 | 0.82 |  | 0.084 | 0.264 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 1 | 0.736 | 0.264 | 0.736
11. | ПС 35/10 Камышенка | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.7 | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 |  | 0.988 | 1.488 | 0 | 0 | 1.488 | 0 | 1 | -0.488 | 1.688 | -0.688
12. | ПС 35/10 Кзыл-Жарская | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.23 | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1.6 | 1.5 |  | 0.026 | 0.126 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 1.6 | 1.474 | 0.256 | 1.344
13. | ПС 35/10 Береговая | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.4 | 0.32 | 0 |  | 0.32 | 0 | 1.6 | 1.28 |  | 0.128 | 0.448 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 1.6 | 1.152 | 0.528 | 1.072
14. | ПС 35/10 Жамбул | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.11 | 0.11 | 0 |  | 0.11 | 0 | 1.6 | 1.49 |  | 0.011 | 0.121 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 1.6 | 1.479 | 0.121 | 1.479
15. | ПС 35/10 Астраханка | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 2.62 | 2.22 | 0 |  | 2.22 | 0 | 4 | 1.78 |  | 0.703 | 2.923 | 0 | 0 | 2.923 | 0 | 4 | 1.077 | 3.323 | 0.677
16. | ПС 35/10 Гранит | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 1.41 | 0.23 | 0 |  | 0.23 | 0 | 1.6 | 1.37 |  | 0.187 | 0.417 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 1.6 | 1.183 | 1.597 | 0.003
17. | ПС 35/10 Силикатная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.52 | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 0 | 2.5 | 2 |  | 0.878 | 1.378 | 0 | 0 | 1.378 | 0 | 2.5 | 1.122 | 1.398 | 1.102
| Барлығы | 76.5 | 76.5 | [5 empty] | 13.43 | 14.57 | 0 |  | 6: 14.57; 7: 0; 8: 36.9; 9: 22.33
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 22.33
Атбасар АЭЖ
Екі және одан да көп трансформаторлық КС
1. | ПС 110/10 Город | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 6.65 | 5.63 | 0 |  | 5.63 | 0 | 16 | 10.37 |  | 2.14 | 7.77 | 0 | 0 | 7.77 | 0 | 16 | 8.23 | 8.79 | 7.21
2. | ПС 110/10 Атбасар-2 | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.6 | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 | 6.3 | 6 |  | 0.025 | 0.325 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 6.3 | 5.975 | 0.625 | 5.675
3. | ПС 110/10 Западная | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 2.42 | 1.61 | 0 |  | 1.61 | 0 | 10 | 8.39 |  | 0.336 | 1.946 | 0 | 0 | 1.946 | 0 | 10 | 8.054 | 2.756 | 7.244
4. | ПС 35/10 Красносельская | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.3 | 0.81 | 0 |  | 0.81 | 0 | 1.6 | 0.79 |  | 0.561 | 1.371 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 1.6 | 0.229 | 0.861 | 0.739
5. | ПС 35/10 Красная Заря | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.48 | 0.42 | 0 |  | 0.42 | 0 | 1.6 | 1.18 |  | 0.553 | 0.973 | 0 | 0 | 0.973 | 0 | 1.6 | 0.627 | 1.033 | 0.567
6. | ПС 110/35/10 М.Горького | 6,3+1 | Т-1 | 0 | Т-2 | 6.3 | Т-3 | 1 | 0.31 | 0.51 | 0 |  | 0.51 | 0 | 1 | 0.49 |  | 0.002 | 0.512 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 1 | 0.488 | 0.312 | 0.688
7. | ПС 220/110/35/10 Целинная | 63+10+6,3 | АТ-1 | 63 | Т-3 | 10 | Т-4 | 6.3 | 1.26 | 1.13 | 0 |  | 1.13 | 0 | 6.3 | 5.17 |  | 0.031 | 1.161 | 0 | 0 | 1.161 | 0 | 6.3 | 5.139 | 1.291 | 5.009
8. | ПС 110/35/10 Мариновская | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.6 | 0.12 | 0 |  | 0.12 | 0 | 6.3 | 6.18 |  | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 6.3 | 6.18 | 0.6 | 5.7
9. | ПС 110/10 Красный Маяк | 2,5+6,3 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.14 | 0.17 | 0 |  | 0.17 | 0 | 2.5 | 2.33 |  | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 2.5 | 2.33 | 0.14 | 2.36
10. | ПС 35/10 Шункурколь | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.003 | 0.02 | 0 |  | 0.02 | 0 | 1.6 | 1.58 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1.6 | 1.58 | 0.003 | 1.597
11. | ПС 35/10 Ладыженка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.16 | 0.17 | 0 |  | 0.17 | 0 | 2.5 | 2.33 |  | 0.003 | 0.173 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 2.5 | 2.327 | 0.163 | 2.337
12. | ПС 35/10 Сергеевка | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.32 | 0.28 | 0 |  | 0.28 | 0 | 1.6 | 1.32 |  | 0.084 | 0.364 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 1.6 | 1.236 | 0.404 | 1.196
13. | ПС 35/10 Самарка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.8 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 2.5 | 2.3 |  | 0.233 | 0.433 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 2.5 | 2.067 | 1.033 | 1.467
14. | ПС 35/10 Ишимская | 1,6+4 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - | - | 0.28 | 0.19 | 0 |  | 0.19 | 0 | 1.6 | 1.41 |  | 0.017 | 0.207 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 1.6 | 1.393 | 0.297 | 1.303
15. | ПС 35/10 Калиновка | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.04 | 0.04 | 0 |  | 0.04 | 0 | 1 | 0.96 |  | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 1 | 0.96 | 0.04 | 0.96
16. | ПС 110/35/10 Новосельская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.77 | 0.38 | 0 |  | 0.38 | 0 | 10 | 9.62 |  | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 10 | 9.62 | 0.77 | 9.23
17. | ПС 35/10 Тельмана | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.24 | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 0 | 1 | 0.99 |  | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0.99 | 0.24 | 0.76
18. | ПС 35/10 Отан | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.26 | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 1.6 | 1.38 |  | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 1.6 | 1.38 | 0.26 | 1.34
19. | ПС 35/10 Покровка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.3 | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 2.5 | 2.28 |  | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 2.5 | 2.28 | 0.3 | 2.2
20. | ПС 35/10 Шуйская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.12 | 0.62 | 0 |  | 0.62 | 0 | 1.6 | 0.98 |  | 0.022 | 0.642 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 1.6 | 0.958 | 0.142 | 1.458
21. | ПС 35/10 Борисовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.26 | 0.27 | 0 |  | 0.27 | 0 | 1.6 | 1.33 |  | 0.083 | 0.353 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 1.6 | 1.247 | 0.343 | 1.257
22. | ПС 35/10 Акимовская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.17 | 0.17 | 0 |  | 0.17 | 0 | 1.6 | 1.43 |  | 0.004 | 0.174 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 1.6 | 1.426 | 0.174 | 1.426
23. | ПС 35/10 Садовая | 2,5+4 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 0.23 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 2.5 | 2.34 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 2.5 | 2.34 | 0.23 | 2.27
| Барлығы | 260.4 | 260.4 | [5 empty] | 16.713 | 13.65 | 0 |  | 6: 13.65; 7: 0; 8: 84.8; 9: 71.15
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 71.15
Аршалы АЭЖ
Екі және одан да көп трансформаторлық КС
1. | ПС 110/35/10 Ново-Александровка | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 14.19 | 9.55 | 0 |  | 9.55 | 0 | 40 | 30.45 |  | 18.831 | 28.381 | 0 | 0 | 28.381 | 0 | 40 | 11.619 | 33.021 | 6.979
2. | ПС 110/35/10 Вишнёвка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 11.43 | 11.15 | 0 |  | 11.15 | 0 | 16 | 4.85 |  | 5.062 | 16.212 | 0 | 0 | 16.212 | 0 | 16 | -0.212 | 16.492 | -0.492
3. | ПС 110/35/10 Белоярка | 10+1,6 | - | - | Т-2 | 10 | Т-3 | 1.6 | 0.16 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.6 | 1.44 |  | 0.003 | 0.163 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 1.6 | 1.437 | 0.163 | 1.437
4. | ПС 35/10 Волгодоновка | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.88 | 0.69 | 0 |  | 0.69 | 0 | 4 | 3.31 |  | 1.625 | 2.315 | 0 | 0 | 2.315 | 0 | 4 | 1.685 | 3.505 | 0.495
5. | ПС 35/10 Раздольная | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.33 | 0.24 | 0 |  | 0.24 | 0 | 1.6 | 1.36 |  | 0.05 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 1.6 | 1.31 | 0.38 | 1.22
6. | ПС 35/10 Сары-Оба | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.3 | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 1.6 | 1.38 |  | 0.003 | 0.223 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 1.6 | 1.377 | 0.303 | 1.297
7. | ПС 35/10 Юбилейная | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 2 | 1.63 | 0 |  | 1.63 | 0 | 4 | 2.37 |  | 2.061 | 3.691 | 0 | 0 | 3.691 | 0 | 4 | 0.309 | 4.061 | -0.061
8. | ПС 35/10 Константиновка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.9 | 0.64 | 0 |  | 0.64 | 0 | 2.5 | 1.86 |  | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 2.5 | 1.86 | 0.9 | 1.6
9. | ПС 35/10 Ижевская | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 2.81 | 2.21 | 0 |  | 2.21 | 0 | 4 | 1.79 |  | 0.122 | 2.332 | 0 | 0 | 2.332 | 0 | 4 | 1.668 | 2.932 | 1.068
10. | ПС 35/10 Юлия | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.06 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 0 | 1.6 | 1 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.6 | 1 | 0.06 | 1.54
11. | ПС 35/10 Н.-Владимировка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.2 | 0.32 | 0 |  | 0.32 | 0 | 2.5 | 2.18 |  | 0.006 | 0.326 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 2.5 | 2.174 | 0.206 | 2.294
12. | ПС 35/10 Тургеневка | 1,8+1,8 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.4 | 0.74 | 0 |  | 0.74 | 0 | 1.8 | 1.06 |  | 1.992 | 2.732 | 0 | 0 | 2.732 | 0 | 1.8 | -0.932 | 2.392 | -0.592
13. | ПС 35/10 Вячеславка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 1.12 | 0.98 | 0 |  | 0.98 | 0 | 2.5 | 1.52 |  | 0.751 | 1.731 | 0 | 0 | 1.731 | 0 | 2.5 | 0.769 | 1.871 | 0.629
14. | ПС 35/10 Анар | 1,8+1,6 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.4 | 0.38 | 0 |  | 0.38 | 0 | 1.6 | 1.22 |  | 0.025 | 0.405 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 1.6 | 1.195 | 0.425 | 1.175
15. | ПС 35/10 Оросительная | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.08 | 0.12 | 0 |  | 0.12 | 0 | 1 | 0.88 |  | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 1 | 0.88 | 0.08 | 0.92
16. | ПС 35/10 ПТФ | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.23 | 0.32 | 0 |  | 0.32 | 0 | 1.6 | 1.28 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 1.6 | 1.28 | 0.23 | 1.37
17. | ПС 35/10 Михайловка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.62 | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 | 1.6 | 1.3 |  | 0.043 | 0.343 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 1.6 | 1.257 | 0.663 | 0.937
18. | ПС 35/10 Кварц | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.26 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1 | 0.84 |  | 0.008 | 0.168 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 1 | 0.832 | 0.268 | 0.732
| Барлығы | 194.4 | 194.4 | [5 empty] | 37.37 | 30.41 | 0 |  | 6: 30.41; 7: 0; 8: 90.5; 9: 60.09
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 60.09
Егіндікөл ЖУ
Біртрансформаторлық КС
2. | ПС110/ 35/10 Днепропетровская | 6.3 | Т-1 | 6.3 | - | - | - | - | 0 | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 6.3 | 6.08 |  | 0.008 | 0.228 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 6.3 | 6.072 | 0.008 | 6.292
Екі және одан да көп трансформаторлық КС
1. | ПС 110/35/10 Краснознаменка | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 2.45 | 0.64 | 0 |  | 0.64 | 0 | 10 | 9.36 |  | 0.457 | 1.097 | 0 | 0 | 1.097 | 0 | 10 | 8.903 | 2.907 | 7.093
3. | ПС 35/10 Абая | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.01 | 0.05 | 0 |  | 0.05 | 0 | 1 | 0.95 |  | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 1 | 0.95 | 0.01 | 0.99
4. | ПС 35/10 Армавирская | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.03 | 0.03 | 0 |  | 0.03 | 0 | 1 | 0.97 |  | 0.008 | 0.038 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 1 | 0.962 | 0.038 | 0.962
5. | ПС 35/10 Баумана | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.5 | 0.13 | 0 |  | 0.13 | 0 | 1.6 | 1.47 |  | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 1.6 | 1.47 | 0.5 | 1.1
6. | ПС 35/10 Калинина | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.16 | 0.02 | 0 |  | 0.02 | 0 | 1.6 | 1.58 |  | 0.14 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 1.6 | 1.44 | 0.3 | 1.3
7. | ПС 35/10 Полтавка | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.4 | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 1 | 0.92 |  | 0.011 | 0.091 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 1 | 0.909 | 0.411 | 0.589
8. | ПС 35/10 Ушакова | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.18 | 0.33 | 0 |  | 0.33 | 0 | 2.5 | 2.17 |  | 0.119 | 0.449 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 2.5 | 2.051 | 0.299 | 2.201
9. | ПС 35/10 Буревестник | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.07 | 0.02 | 0 |  | 0.02 | 0 | 1 | 0.98 |  | 0.014 | 0.034 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 1 | 0.966 | 0.084 | 0.916
| Барлығы | 48.4 | 48.4 | [5 empty] | 3.8 | 1.52 | 0 |  | 6: 1.52; 7: 0; 8: 26; 9: 24.48
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 24.48
Целиноград АЭЖ
Екі және одан да көп трансформаторлық КС
1. | ПС 110/35/10 Воздвиженка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 2.04 | 1.47 | 0 |  | 1.47 | 0 | 16 | 14.53 |  | 0.394 | 1.864 | 0 | 0 | 1.864 | 0 | 16 | 14.136 | 2.434 | 13.566
2. | ПС 110/35/10 Рождественка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 5.19 | 5.42 | 0 |  | 5.42 | 0 | 16 | 10.58 |  | 2.199 | 7.619 | 0 | 0 | 7.619 | 0 | 16 | 8.381 | 7.389 | 8.611
3. | ПС 110/35/10 Красный Яр | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.54 | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 6.3 | 5.9 |  | 2.308 | 2.708 | 0 | 0 | 2.708 | 0 | 6.3 | 3.592 | 2.848 | 3.452
4. | ПС 110/10 Акмолинская | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 8.72 | 5.85 | 0 |  | 5.85 | 0 | 16 | 10.15 |  | 3.032 | 8.882 | 0 | 0 | 8.882 | 0 | 16 | 7.118 | 11.752 | 4.248
5. | ПС 110/10 Ильинка | 25+25 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | - | - | 16.11 | 7.55 | 0 |  | 7.55 | 0 | 25 | 17.45 |  | 10.866 | 18.416 | 0 | 0 | 18.416 | 0 | 25 | 6.584 | 26.976 | -1.976
6. | ПС 35/10 Красный Флаг | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 1.1 | 0.91 | 0 |  | 0.91 | 0 | 2.5 | 1.59 |  | 0.22 | 1.13 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 2.5 | 1.37 | 1.32 | 1.18
7. | ПС 35/10 Луговая | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.5 | 0.65 | 0 |  | 0.65 | 0 | 1 | 0.35 |  | 0.126 | 0.776 | 0 | 0 | 0.776 | 0 | 1 | 0.224 | 0.626 | 0.374
8. | ПС 35/10 Максимовка | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 2.78 | 2 | 0 |  | 2 | 0 | 4 | 2 |  | 0.515 | 2.515 | 0 | 0 | 2.515 | 0 | 4 | 1.485 | 3.295 | 0.705
9. | ПС 35/10 Родина | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 1.88 | 1.92 | 0 |  | 1.92 | 0 | 6.3 | 4.38 |  | 1.114 | 3.034 | 0 | 0 | 3.034 | 0 | 6.3 | 3.266 | 2.994 | 3.306
10. | ПС 35/10 Семёновка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.6 | 0.64 | 0 |  | 0.64 | 0 | 1.8 | 1.16 |  | 0.519 | 1.159 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 1.8 | 0.641 | 1.119 | 0.681
11. | ПС 35/10 Ново-Ишимка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.42 | 0.32 | 0 |  | 0.32 | 0 | 1.8 | 1.48 |  | 0.068 | 0.388 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 1.8 | 1.412 | 0.488 | 1.312
12. | ПС 35/10 Антоновка | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.68 | 0.12 | 0 |  | 0.12 | 0 | 1 | 0.88 |  | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 1 | 0.88 | 0.68 | 0.32
13. | ПС 35/10 Жангиз-Кудук | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 1.2 | 0.42 | 0 |  | 0.42 | 0 | 2.5 | 2.08 |  | 0.026 | 0.446 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 2.5 | 2.054 | 1.226 | 1.274
14. | ПС 35/10 Заря | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 1.2 | 0.8 | 0 |  | 0.8 | 0 | 1.6 | 0.8 |  | 0.053 | 0.853 | 0 | 0 | 0.853 | 0 | 1.6 | 0.747 | 1.253 | 0.347
15. | ПС 35/10 Интернациональная | 10+6,3 | Т-1 | 10 | Т-2 | 6.3 | - | - | 7.22 | 3.78 | 0 |  | 3.78 | 0 | 6.3 | 2.52 |  | 2.43 | 6.21 | 0 | 0 | 6.21 | 0 | 6.3 | 0.09 | 9.65 | -3.35
16. | ПС 35/10 Красноярка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 1.06 | 1.02 | 0 |  | 1.02 | 0 | 2.5 | 1.48 |  | 0.052 | 1.072 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 2.5 | 1.428 | 1.112 | 1.388
17. | ПС 35/10 Куянды | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 5.54 | 3.55 | 0 |  | 3.55 | 0 | 6.3 | 2.75 |  | 1.938 | 5.488 | 0 | 0 | 5.488 | 0 | 6.3 | 0.812 | 7.478 | -1.178
18. | ПС 35/10 М.Маметова | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.38 | 0.37 | 0 |  | 0.37 | 0 | 1.6 | 1.23 |  | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 1.6 | 1.23 | 0.38 | 1.22
19. | ПС 35/10 Мичурина | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 1.1 | 0.68 | 0 |  | 0.68 | 0 | 1.6 | 0.92 |  | 2.497 | 3.177 | 0 | 0 | 3.177 | 0 | 1.6 | -1.577 | 3.597 | -1.997
20. | ПС 35/10 Романовка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 1 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 0 | 2.5 | 1.9 |  | 0.563 | 1.163 | 0 | 0 | 1.163 | 0 | 2.5 | 1.337 | 1.563 | 0.937
21. | ПС 35/10 Софиевка | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 1.28 | 2 | 0 |  | 2 | 0 | 6.3 | 4.3 |  | 2.017 | 4.017 | 0 | 0 | 4.017 | 0 | 6.3 | 2.283 | 3.297 | 3.003
22. | ПС 35/10 Целиноградская | 4+6,3+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 6.3 | Т-3 | 4 | 5.33 | 4.59 | 0 |  | 4.59 | 0 | 4 | -0.59 |  | 2.033 | 6.623 | 0 | 0 | 6.623 | 0 | 4 | -2.623 | 7.363 | -3.363
23. | ПС 35/10 Челкарская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.41 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 0 | 1.6 | 1 |  | 0.011 | 0.611 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 1.6 | 0.989 | 0.421 | 1.179
24. | ПС 110/35/10 Коянды-Южная | 25+25 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | - | - | 10.74 | 10.77 | 0 |  | 10.77 | 0 | 25 | 14.23 |  | 15.608 | 26.378 | 0 | 0 | 26.378 | 0 | 25 | -1.378 | 26.348 | -1.348
25. | ПС 110/35/10 Талапкер | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 8.22 | 7.27 | 0 |  | 7.27 | 0 | 40 | 32.73 |  | 33.255 | 40.525 | 0 | 0 | 40.525 | 0 | 40 | -0.525 | 41.475 | -1.475
26. | ПС 110/10 Астана | 63+63 | Т-1 | 63 | Т-2 | 63 | - | - | 47.96 | 53.22 | 0 |  | 53.22 | 0 | 63 | 9.78 |  | 3.421 | 56.641 | 0 | 0 | 56.641 | 0 | 63 | 6.359 | 51.381 | 11.619
27. | ПС 110/10 ЧЛЗ | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 7.86 | 7.86 | 0 |  | 7.86 | 0 | 40 | 32.14 |  | 3.757 | 11.617 | 0 | 0 | 11.617 | 0 | 40 | 28.383 | 11.617 | 28.383
28. | ПС 110/10 Северная | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 29.59 | 23.22 | 0 |  | 23.22 | 0 | 40 | 16.78 |  | 42.332 | 65.552 | 0 | 0 | 65.552 | 0 | 40 | -25.552 | 71.922 | -31.922
29. | ПС 110/10 Гарден Виладж | 40+40 | Т-2 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 1.11 | 0.9 | 0 |  | 0.9 | 0 | 40 | 39.1 |  | 65.679 | 66.579 | 0 | 0 | 66.579 | 0 | 40 | -26.579 | 66.789 | -26.789
| Барлығы | 777.9 | 778.8 | [5 empty] | 171.76 | 148.9 | 0 |  | 6: 148.9; 7: 0; 8: 382.5; 9: 233.6
| дефицит | [11 empty] | 9: -0.59
| профицит | [11 empty] | 9: 234.19
Қорғалжын АЭЖ
Екі және одан да көп трансформаторлық КС
1. | ПС 110/35/10 Жантеке | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.37 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 6.3 | 5.3 |  | 0.105 | 1.105 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 6.3 | 5.195 | 0.475 | 5.825
2. | ПС 110/35/10 Кугальджино | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 2.53 | 1.33 | 0 |  | 1.33 | 0 | 10 | 8.67 |  | 0.498 | 1.828 | 0 | 0 | 1.828 | 0 | 10 | 8.172 | 3.028 | 6.972
3. | ПС 110/35/10 Сабунды | 10+6,3 | Т-1 | 10 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.8 | 1.03 | 0 |  | 1.03 | 0 | 6.3 | 5.27 |  | 1.714 | 2.744 | 0 | 0 | 2.744 | 0 | 6.3 | 3.556 | 2.514 | 3.786
4. | ПС 35/10 Кенбедаик | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.26 | 0.14 | 0 |  | 0.14 | 0 | 1.6 | 1.46 |  | 1.784 | 1.924 | 0 | 0 | 1.924 | 0 | 1.6 | -0.324 | 2.044 | -0.444
5. | ПС 35/10 Арыкты | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.21 | 0.21 | 0 |  | 0.21 | 0 | 1.6 | 1.39 |  | 0.442 | 0.652 | 0 | 0 | 0.652 | 0 | 1.6 | 0.948 | 0.652 | 0.948
6. | ПС 35/10 Шалкар | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.23 | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1 | 0.9 |  | 0.049 | 0.149 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 1 | 0.851 | 0.279 | 0.721
7. | ПС 35/10 Кумгуль | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.001 | 0.02 | 0 |  | 0.02 | 0 | 1 | 0.98 |  | 0.023 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 1 | 0.957 | 0.024 | 0.976
8. | ПС 35/10 Уркендеу | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.36 | 0.12 | 0 |  | 0.12 | 0 | 1 | 0.88 |  | 0.138 | 0.258 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 1 | 0.742 | 0.498 | 0.502
| Барлығы | 63 | 63 | [5 empty] | 4.761 | 3.95 | 0 |  | 6: 3.95; 7: 0; 8: 28.8; 9: 24.85
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 24.85