## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов
на ПС Есильских МЭС на 18 июня 2025 года
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [23 empty] | Примечание (максимальная нагрузка на ПС по зимним замерам с учетом резервной мощности по выданным ТУ) | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА, с учетом примечания
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | [5 empty] | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА на 18.12.2024г. | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА | Примечание | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
[11 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Есильские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Ейская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.071 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1.6 | 1.529 |  | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 1.6 | 1.529 | 0.071 | 1.529
2 | ПС 110/35/10 Победа | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 2 | 0.99 | 0 |  | 0.99 | 0 | 10 | 9.01 |  | 0.011 | 1.001 | 0 | 0 | 1.001 | 0 | 10 | 8.999 | 2.011 | 7.989
3 | ПС 110/10 Красивинская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 3.511 | 1.344 | 0 |  | 1.344 | 0 | 10 | 8.656 |  | 0.317 | 1.661 | 0 | 0 | 1.661 | 0 | 10 | 8.339 | 3.828 | 6.172
4 | ПС 35/10 37 лет Октября | 1,6+4 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - | - | 0.142 | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 1.6 | 1.422 |  | 0.006 | 0.184 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 1.6 | 1.416 | 0.148 | 1.452
5 | ПС 35/10 Бузулукская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.018 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 | 0.018 | 1.582
6 | ПС 35/10 Дальняя | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.204 | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 1.6 | 1.422 |  | 0.004 | 0.182 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 1.6 | 1.418 | 0.208 | 1.392
7 | ПС 35/10 Двуречная | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.178 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.6 | 1.44 |  | 0.01 | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 1.6 | 1.43 | 0.188 | 1.412
8 | ПС 35/10 Есиль 2 | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.049 | 1.156 | 0 |  | 1.156 | 0 | 4 | 2.844 |  | 1.499 | 2.655 | 0 | 0 | 2.655 | 0 | 4 | 1.345 | 2.548 | 1.452
9 | ПС 35/10 Жаныспай | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.178 | 0.118 | 0 |  | 0.118 | 0 | 1.6 | 1.482 |  | 0.007 | 0.125 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 1.6 | 1.475 | 0.185 | 1.415
10 | ПС 35/10 Заречная | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.427 | 0.196 | 0 |  | 0.196 | 0 | 1.6 | 1.404 |  | 0.017 | 0.213 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 1.6 | 1.387 | 0.444 | 1.156
11 | ПС 35/10 Знамя Труда | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.16 | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 1 | 0.822 |  | 0.129 | 0.307 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 1 | 0.693 | 0.289 | 0.711
12 | ПС 35/10 Каракольская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.044 | 0.044 | 0 |  | 0.044 | 0 | 1.6 | 1.556 |  | 0.071 | 0.115 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 1.6 | 1.485 | 0.115 | 1.485
13 | ПС 35/10 Комсомольская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1.6 | 1.529 |  | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 1.6 | 1.529 | 0.089 | 1.511
14 | ПС 35/10 Красн. Запорожец | 1 | Т-1 |  | Т-2 | 1 | - | - | 0.027 | 0.027 | 0 |  | 0.027 | 0 | 1 | 0.973 |  | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 1 | 0.973 | 0.027 | 0.973
15 | ПС 35/10 Курская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.107 | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 1.6 | 1.422 |  | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 1.6 | 1.422 | 0.107 | 1.493
16 | ПС 35/10 Любимовская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.053 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1 | 0.929 |  | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 1 | 0.929 | 0.053 | 0.947
17 | ПС 35/10 Московская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.124 | 0.124 | 0 |  | 0.124 | 0 | 1.6 | 1.476 |  | 0.017 | 0.141 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 1.6 | 1.459 | 0.141 | 1.459
18 | ПС 35/10 Свободная | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.142 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.6 | 1.44 |  | 0.102 | 0.262 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 1.6 | 1.338 | 0.244 | 1.356
19 | ПС 35/10 ТП-7 | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.071 | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1 | 0.893 |  | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 1 | 0.893 | 0.071 | 0.929
20 | ПС 35/6 ЦРП | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.093 | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 1.6 | 1.52 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 1.6 | 1.52 | 0.093 | 1.507
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 35/10 Сурган | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - | - | 0.036 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 2.5 | 2.464 |  | 0.015 | 0.051 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 2.5 | 2.449 | 0.051 | 2.449
| Итого по РЭС | 114.3 |  | 114.3 |  |  |  |  | 8.724 | 5.52 | 0 |  | 6: 5.52; 7: 0; 8: 51.3; 9: 45.78
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 45.78
Жаркаинские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Державинская | 25+25 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | - | - | 5.556 | 3.267 | 0 |  | 3.267 | 0 | 25 | 21.733 |  | 1.136 | 4.403 | 0 | 0 | 4.403 | 0 | 25 | 20.597 | 6.692 | 18.308
2 | ПС 110/35/10 Пятигорская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.067 | 0.344 | 0 |  | 0.344 | 0 | 10 | 9.656 |  | 0.038 | 0.382 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 10 | 9.618 | 1.105 | 8.895
3 | ПС 35/10 Братолюбовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.036 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 | 0.036 | 1.564
4 | ПС 35/10 Валиханова | 1,8+1,8 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.267 | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1.8 | 1.693 |  | 0.02 | 0.127 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 1.8 | 1.673 | 0.287 | 1.513
5 | ПС 35/10 Донская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.071 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0.003 | 0.056 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 1 | 0.944 | 0.074 | 0.926
6 | ПС 35/10 Львовская | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.053 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0.019 | 0.072 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 1 | 0.928 | 0.072 | 0.928
7 | ПС 35/10 Отрадная | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.023 | 0.076 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 1.6 | 1.524 | 0.076 | 1.524
8 | ПС 35/10 Пригородная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.053 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 2.5 | 2.464 |  | 0.036 | 0.072 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 2.5 | 2.428 | 0.089 | 2.411
9 | ПС 35/10 Тассуат | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 | 0.053 | 1.547
10 | ПС 35/10 Шолаксанды | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.053 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.007 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1.6 | 1.54 | 0.06 | 1.54
11 | ПС 35/10 Южная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.551 | 0.231 | 0 |  | 0.231 | 0 | 2.5 | 2.269 |  | 0.016 | 0.247 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 2.5 | 2.253 | 0.567 | 1.933
12 | ПС 110/35/10 Тасты-Талды | 10+2,5 | Т-1 | 10 | Т-2 | - | Т-3 | 2.5 | 0.356 | 0.367 | 0 |  | 0.367 | 0 | 2.5 | 2.133 |  | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 2.5 | 2.133 | 0.356 | 2.144
13 | ПС 35/10 Баранкуль | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.036 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 |  | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 | 0.036 | 0.964
14 | ПС 35/10 Ростовская | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.053 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1 | 0.964 |  | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 1 | 0.964 | 0.053 | 0.947
15 | ПС 35/10 Нахимовская | 1,6+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.018 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 |  | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 | 0.018 | 0.982
16 | ПС 35/10 Лен.Комсомола | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.071 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 | 0.071 | 0.929
17 | ПС 35/10 Фурманова | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1.6 | 1.529 |  | 0.044 | 0.115 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 1.6 | 1.485 | 0.133 | 1.467
18 | ПС 35/10 Карасусская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.053 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0.013 | 0.049 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 1.6 | 1.551 | 0.066 | 1.534
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 35/10 Титова | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.551 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 | 0.551 | 1.049
| Итого по РЭС | 136.4 |  | 136.4 |  |  |  |  | 9.04 | 4.921 | 0 |  | 6: 4.921; 7: 0; 8: 61.5; 9: 56.579
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 56.579
Жаксынские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 35/10 Кайракты | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.053 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 | 0.053 | 0.947
2 | ПС 35/10 Калининская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.098 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1 | 0.911 |  | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 1 | 0.911 | 0.098 | 0.902
3 | ПС 35/10 Киевская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.142 | 0.142 | 0 |  | 0.142 | 0 | 1.6 | 1.458 |  | 0.013 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 1.6 | 1.445 | 0.155 | 1.445
4 | ПС 35/10 Кировская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.16 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.6 | 1.44 |  | 0.035 | 0.195 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 1.6 | 1.405 | 0.195 | 1.405
5 | ПС 35/10 Моховая | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.487 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 1.6 | 1.06 | 0.54 | 1.06
6 | ПС 35/10 Новокиенка | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.267 | 0.213 | 0 |  | 0.213 | 0 | 1 | 0.787 |  | 0.007 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 1 | 0.78 | 0.274 | 0.726
7 | ПС 35/10 Островская | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.071 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1 | 0.929 |  | 0.012 | 0.083 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 1 | 0.917 | 0.083 | 0.917
8 | ПС 35/10 Подгорная | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.213 | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 1.6 | 1.422 |  | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 1.6 | 1.422 | 0.213 | 1.387
9 | ПС 35/10 Рентабельная | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.142 | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1 | 0.893 |  | 0.002 | 0.109 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 1 | 0.891 | 0.144 | 0.856
10 | ПС 35/10 Элеваторная | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.387 | 1.031 | 0 |  | 1.031 | 0 | 4 | 2.969 |  | 0.236 | 1.267 | 0 | 0 | 1.267 | 0 | 4 | 2.733 | 1.623 | 2.377
11 | ПС 35/10 Ярославская | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.053 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0.055 | 0.108 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 1 | 0.892 | 0.108 | 0.892
12 | ПС 35/10 Ишимская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.142 | 0.213 | 0 |  | 0.213 | 0 | 1.6 | 1.387 |  | 0.015 | 0.228 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 1.6 | 1.372 | 0.157 | 1.443
13 | ПС 35/10 Казгородок | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.071 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1 | 0.929 |  | 0.011 | 0.082 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 1 | 0.918 | 0.082 | 0.918
14 | ПС 35/10 Кийма | 4+2,5 | Т-1 | 4 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.462 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 2.5 | 2.429 |  | 0.087 | 0.158 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 2.5 | 2.342 | 0.549 | 1.951
15 | ПС 35/10 Ленина | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.622 | 0.533 | 0 |  | 0.533 | 0 | 1 | 0.467 |  | 0.053 | 0.586 | 0 | 0 | 0.586 | 0 | 1 | 0.414 | 0.675 | 0.325
16 | ПС 35/10 Жаксынская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.516 | 0.356 | 0 |  | 0.356 | 0 | 1.6 | 1.244 |  | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 1.6 | 1.244 | 0.516 | 1.084
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 110/35/10 Лозовая | 6.3 | Т-1 | 6.3 | - | - | - | - | 0 | 0 | Запитана по 10кВ |  | 11: 0.013; 12: 0.013 |  | 0.013 |  |  |  | 0.013 | -0.013
2 | ПС 110/35/10 Новая | 10 | Т-1 | 10 | - | - | - | - | 0 | 0 | Запитана по 10кВ |  | 11: 0.018; 12: 0.018 |  | 0.018 |  |  |  | 0.018 | -0.018
3 | ПС 35/10 Алгабас | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.018 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1.6 | 1.582 |  | 0 | 0.018 |  |  | 0.018 | 0 | 1.6 | 1.582 | 0.018 | 1.582
| Итого по РЭС | 76.9 |  | 76.9 |  |  |  |  | 4.47 | 3.412 | 0 |  | 6: 3.412; 7: 0; 8: 25.7; 9: 22.288
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 22.288
Сандыктауские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Балкашино | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 4.956 | 3.178 | 0 |  | 3.178 | 0 | 16 | 12.822 |  | 0.678 | 3.856 | 0 | 0 | 3.856 | 0 | 16 | 12.144 | 5.634 | 10.366
2 | ПС 110/35/10 Веселовская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.667 | 0.478 | 0 |  | 0.478 | 0 | 10 | 9.522 |  | 0.016 | 0.494 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 10 | 9.506 | 0.683 | 9.317
3 | ПС 35/10 Гвардеец | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 | 0.053 | 1.547
4 | ПС 110/10 Новоникольская | 6,3+2,5 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.211 | 0.189 | 0 |  | 0.189 | 0 | 2.5 | 2.311 |  | 0.009 | 0.198 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 2.5 | 2.302 | 0.22 | 2.28
5 | ПС 35/10 Белгородка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.16 | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 2.5 | 2.393 |  | 0.18 | 0.287 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 2.5 | 2.213 | 0.34 | 2.16
6 | ПС 35/10 Поляна | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1.6 | 1.493 |  | 0.031 | 0.138 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 1.6 | 1.462 | 0.12 | 1.48
7 | ПС 35/10 Владимировка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.107 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 | 0.107 | 1.493
8 | ПС 35/10 Лесная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.16 | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 2.5 | 2.393 |  | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 2.5 | 2.393 | 0.16 | 2.34
9 | ПС 35/10 Каменка | 2,5+1,8 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.196 | 0.213 | 0 |  | 0.213 | 0 | 1.8 | 1.587 |  | 0.048 | 0.261 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 1.8 | 1.539 | 0.244 | 1.556
10 | ПС 35/10 Бараккульская | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 |  | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 | 0.089 | 0.911
11 | ПС 35/10 Спасская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.124 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 | 0.124 | 1.476
12 | ПС 35/10 Дорогино | 1 | Т-1 |  | Т-2 | 1 | - | - | 0.036 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 |  | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 | 0.036 | 0.964
13 | ПС 35/10 Богородка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.071 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.021 | 0.074 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 1.6 | 1.526 | 0.092 | 1.508
14 | ПС 35/10 Приозерная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.16 | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 2.5 | 2.393 |  | 0.003 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 2.5 | 2.39 | 0.163 | 2.337
15 | ПС 35/10 Сандыктау | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.107 | 0.124 | 0 |  | 0.124 | 0 | 1.6 | 1.476 |  | 0.003 | 0.127 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 1.6 | 1.473 | 0.11 | 1.49
16 | ПС 35/10 Свободная | 2,5+4 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 0.249 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 2.5 | 2.34 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 2.5 | 2.34 | 0.249 | 2.251
17 | ПС 35/10 Васильевка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 | 0.089 | 1.511
18 | ПС 35/10 Победа | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.036 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 | 0.036 | 1.564
19 | ПС 35/10 Заводская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.605 | 0.604 | 0 |  | 0.604 | 0 | 1.6 | 0.996 |  | 0.047 | 0.651 | 0 | 0 | 0.651 | 0 | 1.6 | 0.949 | 0.652 | 0.948
20 | ПС 35/10 Культура | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1.6 | 1.529 |  | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 1.6 | 1.529 | 0.089 | 1.511
| Итого по РЭС | 122.4 |  | 122.4 |  |  |  |  | 8.254 | 5.854 | 0 |  | 6: 5.854; 7: 0; 8: 58.3; 9: 52.446
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 52.446