## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов на ПС Степногорских МЭС на 18 июня 2025 года
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [23 empty] | Примечание | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА, с учетом примечания
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | [5 empty] | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА на 18.12.2024г. | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА | Примечание | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
[11 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Аккольские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС 110/35/10 Алексеевка | 16,0+16,0 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - |  | 12 | 6.11 | 0 |  | 6.11 | 0 | 16 | 9.89 |  | 2.007 | 8.117 | 0 | 0 | 8.117 | 0 | 16 | 7.883 | 14.007 | 1.993
2. | ПС 110/35/10 Искра | 10,0+7,5 | Т-1 | 10 | Т-2 | 7.5 | - |  | 1.22 | 0.74 | 0 |  | 0.74 | 0 | 7.5 | 6.76 |  | 0.072 | 0.812 | 0 | 0 | 0.812 | 0 | 7.5 | 6.688 | 1.292 | 6.208
3. | ПС 110/10 Урюпинка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.79 | 0.56 | 0 |  | 0.56 | 0 | 2.5 | 1.94 |  | 0.624 | 1.184 | 0 | 0 | 1.184 | 0 | 2.5 | 1.316 | 1.414 | 1.086
4. | ПС 35/10 Минская | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - |  | 0.1 | 0.03 | 0 |  | 0.03 | 0 | 1.6 | 1.57 |  | 0.029 | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 1.6 | 1.541 | 0.129 | 1.471
5. | ПС 35/10 Одесская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.03 | 0.04 | 0 |  | 0.04 | 0 | 1.6 | 1.56 |  | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 1.6 | 1.56 | 0.03 | 1.57
6. | ПС 35/10 Ивановская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.28 | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 1.6 | 1.42 |  | 0.132 | 0.312 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 1.6 | 1.288 | 0.412 | 1.188
7. | ПС 35/10 Новорыбинка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.27 | 0.19 | 0 |  | 0.19 | 0 | 2.5 | 2.31 |  | 0.022 | 0.212 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 2.5 | 2.288 | 0.292 | 2.208
8. | ПС 35/10 Акколь | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - |  | 5.36 | 2.8 | 0 |  | 2.8 | 0 | 6.3 | 3.5 |  | 5.02 | 7.82 | 0 | 0 | 7.82 | 0 | 6.3 | -1.52 | 10.38 | -4.08
9. | ПС 35/10 Трудовая | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.5 | 0.36 | 0 |  | 0.36 | 0 | 1.6 | 1.24 |  | 0.557 | 0.917 | 0 | 0 | 0.917 | 0 | 1.6 | 0.683 | 1.057 | 0.543
10. | ПС 35/10 Гусарка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.21 | 0.23 | 0 |  | 0.23 | 0 | 1.6 | 1.37 |  | 0.017 | 0.247 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 1.6 | 1.353 | 0.227 | 1.373
11. | ПС 35/10 Кенес | 1,0+1,0 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - |  | 0.18 | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 1 | 0.92 |  | 0.057 | 0.137 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 1 | 0.863 | 0.237 | 0.763
12. | ПС 35/10 Джамбул | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - |  | 0.11 | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 1 | 0.92 |  | 0.028 | 0.108 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 1 | 0.892 | 0.138 | 0.862
13. | ПС 35/10 Наумовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.38 | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 1.6 | 1.38 |  | 0.047 | 0.267 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 1.6 | 1.333 | 0.427 | 1.173
14. | ПС 35/10 Карабулак | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.42 | 0.17 | 0 |  | 0.17 | 0 | 2.5 | 2.33 |  | 0.117 | 0.287 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 2.5 | 2.213 | 0.537 | 1.963
| Итого | 102 | 102 | [5 empty] | 21.85 | 11.79 | 0 |  | 6: 11.79; 7: 0; 8: 48.9; 9: 37.11
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 37.11
Буландинские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС 110/35/10 Заводская | 16,0+16,0 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - |  | 12.44 | 10.7 | 0 |  | 10.7 | 0 | 16 | 5.3 |  | 0.76 | 11.46 | 0 | 0 | 11.46 | 0 | 16 | 4.54 | 13.2 | 2.8
2. | ПС 110/35/10 Никольская | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - |  | 0.71 | 0.7 | 0 |  | 0.7 | 0 | 6.3 | 5.6 |  | 0.011 | 0.711 | 0 | 0 | 0.711 | 0 | 6.3 | 5.589 | 0.721 | 5.579
3. | ПС 110/35/10 Карамышевка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - |  | 1.33 | 0.48 | 0 |  | 0.48 | 0 | 10 | 9.52 |  | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 10 | 9.52 | 1.33 | 8.67
4. | ПС 110/35/10 Журавлевка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - |  | 0.06 | 0.98 | 0 |  | 0.98 | 0 | 10 | 9.02 |  | 1.276 | 2.256 | 0 | 0 | 2.256 | 0 | 10 | 7.744 | 1.336 | 8.664
5. | ПС 35/10 Красноводская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.04 | 0.03 | 0 |  | 0.03 | 0 | 1.6 | 1.57 |  | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 1.6 | 1.57 | 0.04 | 1.56
6. | ПС 35/10 Новобратская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.27 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.6 | 1.44 |  | 0.022 | 0.182 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 1.6 | 1.418 | 0.292 | 1.308
7. | ПС 35/10 Капитоновка | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.44 | 0.31 | 0 |  | 0.31 | 0 | 1 | 0.69 |  | 0.134 | 0.444 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 1 | 0.556 | 0.574 | 0.426
8. | ПС 35/10 Даниловка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.36 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 2.5 | 2.3 |  | 0.084 | 0.284 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 2.5 | 2.216 | 0.444 | 2.056
9. | ПС 35/10 Элеватор | 4,0+6,3 | Т-1 | 4 | Т-2 | 6.3 | - |  | 1.42 | 0.78 | 0 |  | 0.78 | 0 | 4 | 3.22 |  | 0.053 | 0.833 | 0 | 0 | 0.833 | 0 | 4 | 3.167 | 1.473 | 2.527
10. | ПС 35/10 Колоколовка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.28 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 1.8 | 1.6 |  | 0.035 | 0.235 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 1.8 | 1.565 | 0.315 | 1.485
11. | ПС 35/10 Вознесенка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.86 | 0.41 | 0 |  | 0.41 | 0 | 1.6 | 1.19 |  | 0.105 | 0.515 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 1.6 | 1.085 | 0.965 | 0.635
12. | ПС 35/10 Отрадная | 4,0+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.13 | 0.12 | 0 |  | 0.12 | 0 | 1.6 | 1.48 |  | 0.008 | 0.128 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 1.6 | 1.472 | 0.138 | 1.462
13. | ПС 35/10 Ерголка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.18 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.6 | 1.44 |  | 0.011 | 0.171 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 1.6 | 1.429 | 0.191 | 1.409
14. | ПС 35/10 Амангельды | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - |  | 0.22 | 0.17 | 0 |  | 0.17 | 0 | 1 | 0.83 |  | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 0.83 | 0.22 | 0.78
15. | ПС 35/10 Иванковка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.1 | 0.03 | 0 |  | 0.03 | 0 | 2.5 | 2.47 |  | 0.276 | 0.306 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 2.5 | 2.194 | 0.376 | 2.124
16. | ПС 35/10 СПГО | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - |  | 1.67 | 1.27 | 0 |  | 1.27 | 0 | 4 | 2.73 |  | 0.821 | 2.091 | 0 | 0 | 2.091 | 0 | 4 | 1.909 | 2.491 | 1.509
| Итого | 142.6 | 142.6 | [5 empty] | 20.51 | 16.7 | 0 |  | 6: 16.7; 7: 0; 8: 67.1; 9: 50.4
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 50.4
Ерментауские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС 110/35/6 Ерментау | 10,0+10,0+4,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | Т-3 | 4 | 2 | 3.99 | 0 |  | 3.99 | 0 | 10 | 6.01 |  | 0.099 | 4.089 | 0 | 0 | 4.089 | 0 | 10 | 5.911 | 2.099 | 7.901
2. | ПС 110/35/10 Тургай | 6,3+10,0 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 10 | - |  | 3.78 | 0.89 | 0 |  | 0.89 | 0 | 6.3 | 5.41 |  | 0.164 | 1.054 | 0 | 0 | 1.054 | 0 | 6.3 | 5.246 | 3.944 | 2.356
3. | ПС 110/35/10 Новомарковка | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - |  | 0.79 | 0.52 | 0 |  | 0.52 | 0 | 6.3 | 5.78 |  | 0.809 | 1.329 | 0 | 0 | 1.329 | 0 | 6.3 | 4.971 | 1.599 | 4.701
4. | ПС 110/35/10 Фрунзе | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - |  | 0.11 | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0 | 6.3 | 6.23 |  | 0.003 | 0.073 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 6.3 | 6.227 | 0.113 | 6.187
5. | ПС 35/10 Город-2 | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - |  | 1.87 | 1.33 | 0 |  | 1.33 | 0 | 4 | 2.67 |  | 0.091 | 1.421 | 0 | 0 | 1.421 | 0 | 4 | 2.579 | 1.961 | 2.039
6. | ПС 35/10 Город-1 | 1,6+4,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - |  | 0.24 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.6 | 1.44 |  | 0.587 | 0.747 | 0 | 0 | 0.747 | 0 | 1.6 | 0.853 | 0.827 | 0.773
7. | ПС 35/10 Звенигородка | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.3 | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 1.6 | 1.42 |  | 0.077 | 0.257 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 1.6 | 1.343 | 0.377 | 1.223
8. | ПС 35/10 Павловка | 1,0+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.67 | 0.33 | 0 |  | 0.33 | 0 | 1 | 0.67 |  | 0.133 | 0.463 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 1 | 0.537 | 0.803 | 0.197
9. | ПС 35/10 Горная | 1,0+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.12 | 0.09 | 0 |  | 0.09 | 0 | 1 | 0.91 |  | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 1 | 0.91 | 0.12 | 0.88
10. | ПС 35/10 Уленты | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.41 | 0.51 | 0 |  | 0.51 | 0 | 1.6 | 1.09 |  | 0.025 | 0.535 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 1.6 | 1.065 | 0.435 | 1.165
11. | ПС 35/10 Ленинская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.16 | 0.09 | 0 |  | 0.09 | 0 | 1.6 | 1.51 |  | 0.019 | 0.109 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 1.6 | 1.491 | 0.179 | 1.421
12. | ПС 35/10 Новодолинка | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.14 | 0.09 | 0 |  | 0.09 | 0 | 1 | 0.91 |  | 0.017 | 0.107 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 1 | 0.893 | 0.157 | 0.843
13. | ПС 35/10 Благодатная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.29 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 2.5 | 2.34 |  | 0.15 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 2.5 | 2.19 | 0.44 | 2.06
| Итого | 104.2 | 104.2 | [5 empty] | 10.88 | 8.41 | 0 |  | 6: 8.41; 7: 0; 8: 44.8; 9: 36.39
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 36.39
Шортандинские РЭС
Однотрансформаторные ПС
1. | ПС 35/10 Андреевка | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - |  | 0.32 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 2.5 | 2.3 |  | 0.005 | 0.205 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 2.5 | 2.295 | 0.325 | 2.175
2. | ПС 35/10 Агат | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 |  | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 2.5 | 2.499 | 0.001 | 2.499
3. | ПС 35/10 Кара-Адыр | 1 | Т-1 | 1 | - | - | - |  | 0.36 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1 | 0.84 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 1 | 0.84 | 0.36 | 0.64
Двух- и более трансформаторные ПС
4. | ПС 220/110/35/6 Жолымбет | 25,0+25,0 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 |  |  | 11.44 | 12.23 | 0 |  | 12.23 | 0 | 25 | 12.77 |  | 0.324 | 12.554 | 0 | 0 | 12.554 | 0 | 25 | 12.446 | 11.764 | 13.236
5. | ПС 110/35/10 Шортанды | 10,0+6,3 | Т-1 | 10 | Т-2 | 6.3 | - |  | 5.78 | 4.11 | 0 |  | 4.11 | 0 | 6.3 | 2.19 |  | 2.37 | 6.48 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 6.3 | -0.18 | 8.15 | -1.85
6. | ПС 110/10 Елизаветинка | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - |  | 1.33 | 1.22 | 0 |  | 1.22 | 0 | 6.3 | 5.08 |  | 2.767 | 3.987 | 0 | 0 | 3.987 | 0 | 6.3 | 2.313 | 4.097 | 2.203
7. | ПС 110/10 Канкрынка | 2,5+6,3 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 6.3 | - |  | 0.4 | 0.52 | 0 |  | 0.52 | 0 | 2.5 | 1.98 |  | 0.233 | 0.753 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 2.5 | 1.747 | 0.633 | 1.867
8. | ПС 110/10 Дамса | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - |  | 1.22 | 0.71 | 0 |  | 0.71 | 0 | 6.3 | 5.59 |  | 0.853 | 1.563 | 0 | 0 | 1.563 | 0 | 6.3 | 4.737 | 2.073 | 4.227
9. | ПС 110/35/10 Петровка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - |  | 1.22 | 0.26 | 0 |  | 0.26 | 0 | 10 | 9.74 |  | 0.014 | 0.274 | 0 | 0 | 0.274 | 0 | 10 | 9.726 | 1.234 | 8.766
10. | ПС 35/10 Пригородная | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.2 | 0.14 | 0 |  | 0.14 | 0 | 1.6 | 1.46 |  | 0.091 | 0.231 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 1.6 | 1.369 | 0.291 | 1.309
11. | ПС 35/10 Раевка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.24 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.6 | 1.44 |  | 0.005 | 0.165 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 1.6 | 1.435 | 0.245 | 1.355
12. | ПС 35/10 Новокубанка | 2,5+4,0 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - |  | 0.61 | 0.7 | 0 |  | 0.7 | 0 | 2.5 | 1.8 |  | 0.837 | 1.537 | 0 | 0 | 1.537 | 0 | 2.5 | 0.963 | 1.447 | 1.053
13. | ПС 35/10 Южная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.27 | 0.14 | 0 |  | 0.14 | 0 | 2.5 | 2.36 |  | 0.022 | 0.162 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 2.5 | 2.338 | 0.292 | 2.208
14. | ПС 35/10 Белое Озеро | 1,0+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.06 | 0.03 | 0 |  | 0.03 | 0 | 1 | 0.97 |  | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 1 | 0.97 | 0.06 | 0.94
15. | ПС 35/10 Гуляй Поле | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - |  | 0.06 | 0.04 | 0 |  | 0.04 | 0 | 1 | 0.96 |  | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 1 | 0.96 | 0.06 | 0.94
| Итого | 150.3 | 150.3 | [5 empty] | 23.51 | 20.62 | 0 |  | 6: 20.62; 7: 0; 8: 72.6; 9: 51.98
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 51.98