## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов по АПЭС АО "АРЭК" на 19 марта 2025 года
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [14 empty] | Примечание | [8 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | [5 empty] | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА на 18.12.2024г. | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА |  | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
[11 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Астраханский РЭС
Однотрансформаторные ПС
1. | ПС 35/10 Акбеит | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.8 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 0 | 1.6 | 1 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.6 | 1
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС 110/35/10 Урман | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 4.49 | 3.53 | 0 |  | 3.53 | 0 | 10 | 6.47 |  | 0.382 | 3.912 | 0 | 0 | 3.912 | 0 | 10 | 6.088
2. | ПС 35/10 Совхозная | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.03 | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 | 1 | 0.7 |  | 0.007 | 0.307 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 1 | 0.693
3. | ПС 35/10 Кайнарская | 1 | - | - | Т-2 | 1 | - | - | 0.02 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 1 | 0.8 |  | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0.8
4. | ПС 35/10 Первомайская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.44 | 0.58 | 0 |  | 0.58 | 0 | 1.6 | 1.02 |  | 0.135 | 0.715 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 1.6 | 0.885
5. | ПС 35/10 Новый Колутон | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.16 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.6 | 1.44 |  | 0.026 | 0.186 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 1.6 | 1.414
6. | ПС 35/10 Степняк | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.04 | 0.03 | 0 |  | 0.03 | 0 | 1 | 0.97 |  | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 1 | 0.97
7. | ПС 35/10 Жарсуатская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.16 | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 1.6 | 1.42 |  | 0.099 | 0.279 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 1.6 | 1.321
8. | ПС 35/10 Красногвардейская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.8 | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 1.6 | 1.2 |  | 0.052 | 0.452 | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 1.6 | 1.148
9. | ПС 35/10 Новочеркасская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.32 | 0.26 | 0 |  | 0.26 | 0 | 1 | 0.74 |  | 0.174 | 0.434 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 1 | 0.566
10. | ПС35/10 Колутон | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.18 | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 1 | 0.82 |  | 0.056 | 0.236 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 1 | 0.764
11. | ПС 35/10 Камышенка | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.7 | 0.38 | 0 |  | 0.38 | 0 | 1 | 0.62 |  | 0.757 | 1.137 | 0 | 0 | 1.137 | 0 | 1 | -0.137
12. | ПС 35/10 Кзыл-Жарская | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.23 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 1.6 | 1.4 |  | 0.06 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 1.6 | 1.34
13. | ПС 35/10 Береговая | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.4 | 0.32 | 0 |  | 0.32 | 0 | 1.6 | 1.28 |  | 0.408 | 0.728 | 0 | 0 | 0.728 | 0 | 1.6 | 0.872
14. | ПС 35/10 Жамбул | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.11 | 0.11 | 0 |  | 0.11 | 0 | 1.6 | 1.49 |  | 0.074 | 0.184 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 1.6 | 1.416
15. | ПС 35/10 Астраханка | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 2.62 | 2.52 | 0 |  | 2.52 | 0 | 4 | 1.48 |  | 0.657 | 3.177 | 0 | 0 | 3.177 | 0 | 4 | 0.823
16. | ПС 35/10 Гранит | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 1.41 | 1.17 | 0 |  | 1.17 | 0 | 1.6 | 0.43 |  | 0.128 | 1.298 | 0 | 0 | 1.298 | 0 | 1.6 | 0.302
17. | ПС 35/10 Силикатная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.52 | 0.72 | 0 |  | 0.72 | 0 | 2.5 | 1.78 |  | 0.216 | 0.936 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 2.5 | 1.564
| Итого | 76.5 | 76.5 | [5 empty] | 13.43 | 11.84 | 0 |  | 6: 11.84; 7: 0; 8: 36.9; 9: 25.06
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 25.06
Атбасарский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС 110/10 Город | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 6.65 | 6.45 | 0 |  | 6.45 | 0 | 16 | 9.55 |  | 2.797 | 9.247 | 0 | 0 | 9.247 | 0 | 16 | 6.753
2. | ПС 110/10 Атбасар-2 | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.6 | 0.54 | 0 |  | 0.54 | 0 | 6.3 | 5.76 |  | 0.625 | 1.165 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 6.3 | 5.135
3. | ПС 110/10 Западная | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 2.42 | 2.11 | 0 |  | 2.11 | 0 | 10 | 7.89 |  | 0.553 | 2.663 | 0 | 0 | 2.663 | 0 | 10 | 7.337
4. | ПС 35/10 Красносельская | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.3 | 0.58 | 0 |  | 0.58 | 0 | 1.6 | 1.02 |  | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 1.6 | 1.02
5. | ПС 35/10 Красная Заря | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.48 | 0.28 | 0 |  | 0.28 | 0 | 1.6 | 1.32 |  | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 1.6 | 1.32
6. | ПС 110/35/10 М.Горького | 6,3+1 | Т-1 | 0 | Т-2 | 6.3 | Т-3 | 1 | 0.31 | 0.42 | 0 |  | 0.42 | 0 | 1 | 0.58 |  | 0.009 | 0.429 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 1 | 0.571
7. | ПС 220/110/35/10 Целинная | 63+10+6,3 | АТ-1 | 63 | Т-3 | 10 | Т-4 | 6.3 | 1.26 | 1.28 | 0 |  | 1.28 | 0 | 6.3 | 5.02 |  | 0.015 | 1.295 | 0 | 0 | 1.295 | 0 | 6.3 | 5.005
8. | ПС 110/35/10 Мариновская | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.6 | 0.12 | 0 |  | 0.12 | 0 | 6.3 | 6.18 |  | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 6.3 | 6.18
9. | ПС 110/10 Красный Маяк | 2,5+6,3 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.14 | 0.13 | 0 |  | 0.13 | 0 | 2.5 | 2.37 |  | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 2.5 | 2.37
10. | ПС 35/10 Шункурколь | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.003 | 0.02 | 0 |  | 0.02 | 0 | 1.6 | 1.58 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1.6 | 1.58
11. | ПС 35/10 Ладыженка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.16 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 2.5 | 2.34 |  | 0.002 | 0.162 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 2.5 | 2.338
12. | ПС 35/10 Сергеевка | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.32 | 0.32 | 0 |  | 0.32 | 0 | 1.6 | 1.28 |  | 0.066 | 0.386 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 1.6 | 1.214
13. | ПС 35/10 Самарка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.8 | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 2.5 | 2.42 |  | 0.187 | 0.267 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 2.5 | 2.233
14. | ПС 35/10 Ишимская | 1,6+4 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - | - | 0.28 | 0.26 | 0 |  | 0.26 | 0 | 1.6 | 1.34 |  | 0.006 | 0.266 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 1.6 | 1.334
15. | ПС 35/10 Калиновка | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.04 | 0.06 | 0 |  | 0.06 | 0 | 1 | 0.94 |  | 0.002 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 1 | 0.938
16. | ПС 110/35/10 Новосельская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.77 | 0.54 | 0 |  | 0.54 | 0 | 10 | 9.46 |  | 0.044 | 0.584 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 10 | 9.416
17. | ПС 35/10 Тельмана | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.24 | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 0 | 1 | 0.99 |  | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0.99
18. | ПС 35/10 Отан | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.26 | 0.23 | 0 |  | 0.23 | 0 | 1.6 | 1.37 |  | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 1.6 | 1.37
19. | ПС 35/10 Покровка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.3 | 0.23 | 0 |  | 0.23 | 0 | 2.5 | 2.27 |  | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 2.5 | 2.27
20. | ПС 35/10 Шуйская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.12 | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 0 | 1.6 | 1.1 |  | 0.011 | 0.511 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 1.6 | 1.089
21. | ПС 35/10 Борисовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.26 | 0.26 | 0 |  | 0.26 | 0 | 1.6 | 1.34 |  | 0.058 | 0.318 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 1.6 | 1.282
22. | ПС 35/10 Акимовская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.17 | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 1.6 | 1.42 |  | 0.002 | 0.182 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 1.6 | 1.418
23. | ПС 35/10 Садовая | 2,5+4 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 0.23 | 0.13 | 0 |  | 0.13 | 0 | 2.5 | 2.37 |  | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 2.5 | 2.37
| Итого | 260.4 | 260.4 | [5 empty] | 16.713 | 14.89 | 0 |  | 6: 14.89; 7: 0; 8: 84.8; 9: 69.91
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 69.91
Аршалынский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС 110/35/10 Ново-Александровка | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 14.19 | 12.74 | 0 |  | 12.74 | 0 | 40 | 27.26 |  | 6.236 | 18.976 | 0 | 0 | 18.976 | 0 | 40 | 21.024
2. | ПС 110/35/10 Вишнёвка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 11.43 | 14.21 | 0 |  | 14.21 | 0 | 16 | 1.79 |  | 3.728 | 17.938 | 0 | 0 | 17.938 | 0 | 16 | -1.938
3. | ПС 110/35/10 Белоярка | 10+1,6 | - | - | Т-2 | 10 | Т-3 | 1.6 | 0.16 | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 1.6 | 1.42 |  | 0.002 | 0.182 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 1.6 | 1.418
4. | ПС 35/10 Волгодоновка | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.88 | 2.01 | 0 |  | 2.01 | 0 | 4 | 1.99 |  | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 4 | 2.7
5. | ПС 35/10 Раздольная | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.33 | 0.26 | 0 |  | 0.26 | 0 | 1.6 | 1.34 |  | 0.003 | 0.263 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 1.6 | 1.337
6. | ПС 35/10 Сары-Оба | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.3 | 0.23 | 0 |  | 0.23 | 0 | 1.6 | 1.37 |  | 0.011 | 0.241 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 1.6 | 1.359
7. | ПС 35/10 Юбилейная | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 2 | 2.31 | 0 |  | 2.31 | 0 | 4 | 1.69 |  | 1.897 | 4.207 | 0 | 0 | 4.207 | 0 | 4 | -0.207
8. | ПС 35/10 Константиновка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.9 | 0.64 | 0 |  | 0.64 | 0 | 2.5 | 1.86 |  | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 2.5 | 1.86
9. | ПС 35/10 Ижевская | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 2.81 | 2.51 | 0 |  | 2.51 | 0 | 4 | 1.49 |  | 0.095 | 2.605 | 0 | 0 | 2.605 | 0 | 4 | 1.395
10. | ПС 35/10 Юлия | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.06 | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 1.6 | 1.42 |  | 0.26 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 1.6 | 1.16
11. | ПС 35/10 Н.-Владимировка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.2 | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 2.5 | 2.32 |  | 0.004 | 0.184 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 2.5 | 2.316
12. | ПС 35/10 Тургеневка | 1,8+1,8 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.4 | 0.72 | 0 |  | 0.72 | 0 | 1.8 | 1.08 |  | 1.593 | 2.313 | 0 | 0 | 2.313 | 0 | 1.8 | -0.513
13. | ПС 35/10 Вячеславка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 1.12 | 0.98 | 0 |  | 0.98 | 0 | 2.5 | 1.52 |  | 0.785 | 1.765 | 0 | 0 | 1.765 | 0 | 2.5 | 0.735
14. | ПС 35/10 Анар | 1,8+1,6 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.4 | 0.19 | 0 |  | 0.19 | 0 | 1.6 | 1.41 |  | 0.011 | 0.201 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 1.6 | 1.399
15. | ПС 35/10 Оросительная | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.08 | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1 | 0.9 |  | 0.014 | 0.114 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 1 | 0.886
16. | ПС 35/10 ПТФ | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.23 | 0.34 | 0 |  | 0.34 | 0 | 1.6 | 1.26 |  | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 1.6 | 1.26
17. | ПС 35/10 Михайловка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.62 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 0 | 1.6 | 1 |  | 0.112 | 0.712 | 0 | 0 | 0.712 | 0 | 1.6 | 0.888
18. | ПС 35/10 Кварц | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.26 | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 | 1 | 0.7 |  | 0.003 | 0.303 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 1 | 0.697
| Итого | 194.4 | 194.4 | [5 empty] | 37.37 | 38.68 | 0 |  | 6: 38.68; 7: 0; 8: 90.5; 9: 51.82
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 51.82
Егиндыкольский СУ
Однотрансформаторные ПС
2. | ПС110/ 35/10 Днепропетровская | 6.3 | Т-1 | 6.3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 |  | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 6.3 | 6.24
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС 110/35/10 Краснознаменка | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 2.45 | 2.41 | 0 |  | 2.41 | 0 | 10 | 7.59 |  | 0.318 | 2.728 | 0 | 0 | 2.728 | 0 | 10 | 7.272
3. | ПС 35/10 Абая | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.01 | 0.05 | 0 |  | 0.05 | 0 | 1 | 0.95 |  | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 1 | 0.95
4. | ПС 35/10 Армавирская | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0 |  | 0.04 | 0 | 1 | 0.96 |  | 0.007 | 0.047 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 1 | 0.953
5. | ПС 35/10 Баумана | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.5 | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 1.6 | 1.42 |  | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 1.6 | 1.42
6. | ПС 35/10 Калинина | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.16 | 0.02 | 0 |  | 0.02 | 0 | 1.6 | 1.58 |  | 0.105 | 0.125 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 1.6 | 1.475
7. | ПС 35/10 Полтавка | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.4 | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 1 | 0.92 |  | 0.009 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 1 | 0.911
8. | ПС 35/10 Ушакова | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.18 | 0.33 | 0 |  | 0.33 | 0 | 2.5 | 2.17 |  | 0.069 | 0.399 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 2.5 | 2.101
9. | ПС 35/10 Буревестник | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.07 | 0.02 | 0 |  | 0.02 | 0 | 1 | 0.98 |  | 0.011 | 0.031 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 1 | 0.969
| Итого | 48.4 | 48.4 | [5 empty] | 3.8 | 3.13 | 0 |  | 6: 3.13; 7: 0; 8: 26; 9: 22.87
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 22.87
Целиноградский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС 110/35/10 Воздвиженка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 2.04 | 1.6 | 0 |  | 1.6 | 0 | 16 | 14.4 |  | 0.562 | 2.162 | 0 | 0 | 2.162 | 0 | 16 | 13.838
2. | ПС 110/35/10 Рождественка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 5.19 | 6.25 | 0 |  | 6.25 | 0 | 16 | 9.75 |  | 4.285 | 10.535 | 0 | 0 | 10.535 | 0 | 16 | 5.465
3. | ПС 110/35/10 Красный Яр | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.54 | 0.45 | 0 |  | 0.45 | 0 | 6.3 | 5.85 |  | 2.015 | 2.465 | 0 | 0 | 2.465 | 0 | 6.3 | 3.835
4. | ПС 110/10 Акмолинская | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 8.72 | 7.05 | 0 |  | 7.05 | 0 | 16 | 8.95 |  | 2.888 | 9.938 | 0 | 0 | 9.938 | 0 | 16 | 6.062
5. | ПС 110/10 Ильинка | 25+25 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | - | - | 16.11 | 12.26 | 0 |  | 12.26 | 0 | 25 | 12.74 |  | 9.858 | 22.118 | 0 | 0 | 22.118 | 0 | 25 | 2.882
6. | ПС 35/10 Красный Флаг | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 1.1 | 0.9 | 0 |  | 0.9 | 0 | 2.5 | 1.6 |  | 0.157 | 1.057 | 0 | 0 | 1.057 | 0 | 2.5 | 1.443
7. | ПС 35/10 Луговая | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.5 | 0.52 | 0 |  | 0.52 | 0 | 1 | 0.48 |  | 0.368 | 0.888 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 1 | 0.112
8. | ПС 35/10 Максимовка | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 2.78 | 2.07 | 0 |  | 2.07 | 0 | 4 | 1.93 |  | 0.81 | 2.88 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 4 | 1.12
9. | ПС 35/10 Родина | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 1.88 | 1.81 | 0 |  | 1.81 | 0 | 6.3 | 4.49 |  | 0.797 | 2.607 | 0 | 0 | 2.607 | 0 | 6.3 | 3.693
10. | ПС 35/10 Семёновка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.6 | 0.56 | 0 |  | 0.56 | 0 | 1.8 | 1.24 |  | 0.567 | 1.127 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 1.8 | 0.673
11. | ПС 35/10 Ново-Ишимка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.42 | 0.36 | 0 |  | 0.36 | 0 | 1.8 | 1.44 |  | 0.057 | 0.417 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 1.8 | 1.383
12. | ПС 35/10 Антоновка | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.68 | 0.13 | 0 |  | 0.13 | 0 | 1 | 0.87 |  | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 1 | 0.87
13. | ПС 35/10 Жангиз-Кудук | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 1.2 | 0.9 | 0 |  | 0.9 | 0 | 2.5 | 1.6 |  | 0.025 | 0.925 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 2.5 | 1.575
14. | ПС 35/10 Заря | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 1.2 | 0.86 | 0 |  | 0.86 | 0 | 1.6 | 0.74 |  | 0.043 | 0.903 | 0 | 0 | 0.903 | 0 | 1.6 | 0.697
15. | ПС 35/10 Интернациональная | 10+6,3 | Т-1 | 10 | Т-2 | 6.3 | - | - | 7.22 | 5.28 | 0 |  | 5.28 | 0 | 6.3 | 1.02 |  | 2.741 | 8.021 | 0 | 0 | 8.021 | 0 | 6.3 | -1.721
16. | ПС 35/10 Красноярка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 1.06 | 0.7 | 0 |  | 0.7 | 0 | 2.5 | 1.8 |  | 0.066 | 0.766 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 2.5 | 1.734
17. | ПС 35/10 Куянды | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 5.54 | 4.52 | 0 |  | 4.52 | 0 | 6.3 | 1.78 |  | 2.943 | 7.463 | 0 | 0 | 7.463 | 0 | 6.3 | -1.163
18. | ПС 35/10 М.Маметова | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.38 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 0 | 1.6 | 1 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.6 | 1
19. | ПС 35/10 Мичурина | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 1.1 | 0.93 | 0 |  | 0.93 | 0 | 1.6 | 0.67 |  | 2.135 | 3.065 | 0 | 0 | 3.065 | 0 | 1.6 | -1.465
20. | ПС 35/10 Романовка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 1 | 1.1 | 0 |  | 1.1 | 0 | 2.5 | 1.4 |  | 0.442 | 1.542 | 0 | 0 | 1.542 | 0 | 2.5 | 0.958
21. | ПС 35/10 Софиевка | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 1.28 | 2.3 | 0 |  | 2.3 | 0 | 6.3 | 4 |  | 1.248 | 3.548 | 0 | 0 | 3.548 | 0 | 6.3 | 2.752
22. | ПС 35/10 Целиноградская | 4+6,3+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 6.3 | Т-3 | 4 | 5.33 | 5.89 | 0 |  | 5.89 | 0 | 4 | -1.89 |  | 1.865 | 7.755 | 0 | 0 | 7.755 | 0 | 4 | -3.755
23. | ПС 35/10 Челкарская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.41 | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 0 | 1.6 | 1.1 |  | 0.031 | 0.531 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 1.6 | 1.069
24. | ПС 110/35/10 Коянды-Южная | 25+25 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | - | - | 10.74 | 3.43 | 0 |  | 3.43 | 0 | 25 | 21.57 |  | 10.913 | 14.343 | 0 | 0 | 14.343 | 0 | 25 | 10.657
25. | ПС 110/35/10 Талапкер | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 8.22 | 6.33 | 0 |  | 6.33 | 0 | 40 | 33.67 |  | 4.269 | 10.599 | 0 | 0 | 10.599 | 0 | 40 | 29.401
26. | ПС 110/10 Астана | 63+63 | Т-1 | 63 | Т-2 | 63 | - | - | 47.96 | 39.58 | 0 |  | 39.58 | 0 | 63 | 23.42 |  | 4.56 | 44.14 | 0 | 0 | 44.14 | 0 | 63 | 18.86
27. | ПС 110/10 ЧЛЗ | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 7.86 | 6.72 | 0 |  | 6.72 | 0 | 40 | 33.28 |  | 3.899 | 10.619 | 0 | 0 | 10.619 | 0 | 40 | 29.381
28. | ПС 110/10 Северная | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 29.59 | 26.42 | 0 |  | 26.42 | 0 | 40 | 13.58 |  | 37.475 | 63.895 | 0 | 0 | 63.895 | 0 | 40 | -23.895
29. | ПС 110/10 Гарден Виладж | 40+40 | Т-2 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 1.11 | 1.44 | 0 |  | 1.44 | 0 | 40 | 38.56 |  | 35.793 | 37.233 | 0 | 0 | 37.233 | 0 | 40 | 2.767
| Итого | 777.9 | 778.8 | [5 empty] | 171.76 | 141.46 | 0 |  | 6: 141.46; 7: 0; 8: 382.5; 9: 241.04
| дефицит | [11 empty] | 9: -1.89
| профицит | [11 empty] | 9: 242.93
Коргалжынский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС 110/35/10 Жантеке | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.37 | 0.42 | 0 |  | 0.42 | 0 | 6.3 | 5.88 |  | 0.081 | 0.501 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 6.3 | 5.799
2. | ПС 110/35/10 Кугальджино | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 2.53 | 2.03 | 0 |  | 2.03 | 0 | 10 | 7.97 |  | 0.367 | 2.397 | 0 | 0 | 2.397 | 0 | 10 | 7.603
3. | ПС 110/35/10 Сабунды | 10+6,3 | Т-1 | 10 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.8 | 0.94 | 0 |  | 0.94 | 0 | 6.3 | 5.36 |  | 1.323 | 2.263 | 0 | 0 | 2.263 | 0 | 6.3 | 4.037
4. | ПС 35/10 Кенбедаик | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.26 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.6 | 1.44 |  | 1.433 | 1.593 | 0 | 0 | 1.593 | 0 | 1.6 | 0.007
5. | ПС 35/10 Арыкты | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.21 | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 1.6 | 1.38 |  | 0.345 | 0.565 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 1.6 | 1.035
6. | ПС 35/10 Шалкар | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.23 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1 | 0.84 |  | 0.038 | 0.198 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 1 | 0.802
7. | ПС 35/10 Кумгуль | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.001 | 0.02 | 0 |  | 0.02 | 0 | 1 | 0.98 |  | 0.029 | 0.049 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 1 | 0.951
8. | ПС 35/10 Уркендеу | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.36 | 0.26 | 0 |  | 0.26 | 0 | 1 | 0.74 |  | 0.11 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 1 | 0.63
| Итого | 63 | 63 | [5 empty] | 4.761 | 4.21 | 0 |  | 6: 4.21; 7: 0; 8: 28.8; 9: 24.59
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 24.59