## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов
на ПС Есильских МЭС на 19 марта 2025 года
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [23 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | [5 empty] | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА на 18.12.2024г. | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА | Примечание | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
[11 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Есильские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Ейская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.071 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1.6 | 1.582 |  | 0.009 | 0.027 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 1.6 | 1.573
2 | ПС 110/35/10 Победа | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 2 | 1.49 | 0 |  | 1.49 | 0 | 10 | 8.51 |  | 0.11 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 10 | 8.4
3 | ПС 110/10 Красивинская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 3.511 | 3.004 | 0 |  | 3.004 | 0 | 10 | 6.996 |  | 0.338 | 3.342 | 0 | 0 | 3.342 | 0 | 10 | 6.658
4 | ПС 35/10 37 лет Октября | 1,6+4 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - | - | 0.142 | 0.213 | 0 |  | 0.213 | 0 | 1.6 | 1.387 |  | 0.006 | 0.219 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 1.6 | 1.381
5 | ПС 35/10 Бузулукская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.018 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1.6 | 1.582 |  | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 1.6 | 1.582
6 | ПС 35/10 Дальняя | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.204 | 0.142 | 0 |  | 0.142 | 0 | 1.6 | 1.458 |  | 0.004 | 0.146 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 1.6 | 1.454
7 | ПС 35/10 Двуречная | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.178 | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 1.6 | 1.422 |  | 0.01 | 0.188 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 1.6 | 1.412
8 | ПС 35/10 Есиль 2 | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.049 | 1.369 | 0 |  | 1.369 | 0 | 4 | 2.631 |  | 0.851 | 2.22 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 4 | 1.78
9 | ПС 35/10 Жаныспай | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.178 | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 1.6 | 1.422 |  | 0.007 | 0.185 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 1.6 | 1.415
10 | ПС 35/10 Заречная | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.427 | 0.196 | 0 |  | 0.196 | 0 | 1.6 | 1.404 |  | 0.009 | 0.205 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 1.6 | 1.395
11 | ПС 35/10 Знамя Труда | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.16 | 0.124 | 0 |  | 0.124 | 0 | 1 | 0.876 |  | 0.207 | 0.331 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 1 | 0.669
12 | ПС 35/10 Каракольская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.044 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1.6 | 1.529 |  | 0.004 | 0.075 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 1.6 | 1.525
13 | ПС 35/10 Комсомольская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0.014 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 1.6 | 1.55
14 | ПС 35/10 Красн. Запорожец | 1 | Т-1 |  | Т-2 | 1 | - | - | 0.027 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 |  | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 1 | 0.982
15 | ПС 35/10 Курская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.107 | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 1.6 | 1.422 |  | 0.196 | 0.374 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 1.6 | 1.226
16 | ПС 35/10 Любимовская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.053 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 1 | 0.947
17 | ПС 35/10 Московская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.124 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0.029 | 0.118 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 1.6 | 1.482
18 | ПС 35/10 Свободная | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.142 | 0.338 | 0 |  | 0.338 | 0 | 1.6 | 1.262 |  | 0.144 | 0.482 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 1.6 | 1.118
19 | ПС 35/10 ТП-7 | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.071 | 0.124 | 0 |  | 0.124 | 0 | 1 | 0.876 |  | 0.009 | 0.133 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 1 | 0.867
20 | ПС 35/6 ЦРП | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.093 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 35/10 Сурган | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - | - | 0.036 | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 2.5 | 2.32 |  | 0.015 | 0.195 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 2.5 | 2.305
| Итого по РЭС | 114.3 |  | 114.3 |  |  |  |  | 8.724 | 8.07 | 0 |  | 6: 8.07; 7: 0; 8: 51.3; 9: 43.23
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 43.23
Жаркаинские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Державинская | 25+25 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | - | - | 5.556 | 4.576 | 0 |  | 4.576 | 0 | 25 | 20.424 |  | 0.607 | 5.183 | 0 | 0 | 5.183 | 0 | 25 | 19.817
2 | ПС 110/35/10 Пятигорская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.067 | 0.534 | 0 |  | 0.534 | 0 | 10 | 9.466 |  | 0.04 | 0.574 | 0 | 0 | 0.574 | 0 | 10 | 9.426
3 | ПС 35/10 Братолюбовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.036 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564
4 | ПС 35/10 Валиханова | 1,8+1,8 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.267 | 0.231 | 0 |  | 0.231 | 0 | 1.8 | 1.569 |  | 0.023 | 0.254 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 1.8 | 1.546
5 | ПС 35/10 Донская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.071 | 0.124 | 0 |  | 0.124 | 0 | 1 | 0.876 |  | 0.009 | 0.133 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 1 | 0.867
6 | ПС 35/10 Львовская | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.053 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1 | 0.911 |  | 0.02 | 0.109 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 1 | 0.891
7 | ПС 35/10 Отрадная | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0.124 | 0 |  | 0.124 | 0 | 1.6 | 1.476 |  | 0.002 | 0.126 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 1.6 | 1.474
8 | ПС 35/10 Пригородная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.053 | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 2.5 | 2.393 |  | 0.037 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 2.5 | 2.356
9 | ПС 35/10 Тассуат | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564
10 | ПС 35/10 Шолаксанды | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.053 | 0.142 | 0 |  | 0.142 | 0 | 1.6 | 1.458 |  | 0.008 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 1.6 | 1.45
11 | ПС 35/10 Южная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.551 | 0.32 | 0 |  | 0.32 | 0 | 2.5 | 2.18 |  | 0.178 | 0.498 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 2.5 | 2.002
12 | ПС 110/35/10 Тасты-Талды | 10+2,5 | Т-1 | 10 | Т-2 | - | Т-3 | 2.5 | 0.356 | 0.513 | 0 |  | 0.513 | 0 | 2.5 | 1.987 |  | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 0.513 | 0 | 2.5 | 1.987
13 | ПС 35/10 Баранкуль | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.036 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1 | 0.964 |  | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 1 | 0.964
14 | ПС 35/10 Ростовская | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.053 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 1 | 0.947
15 | ПС 35/10 Нахимовская | 1,6+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.018 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 |  | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 1 | 0.982
16 | ПС 35/10 Лен.Комсомола | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.071 | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1 | 0.893 |  | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 1 | 0.893
17 | ПС 35/10 Фурманова | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0.124 | 0 |  | 0.124 | 0 | 1.6 | 1.476 |  | 0.044 | 0.168 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 1.6 | 1.432
18 | ПС 35/10 Карасусская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.053 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.013 | 0.066 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 1.6 | 1.534
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 35/10 Титова | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.551 | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1.6 | 1.493 |  | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 1.6 | 1.493
| Итого по РЭС | 136.4 |  | 136.4 |  |  |  |  | 9.04 | 7.33 | 0 |  | 6: 7.33; 7: 0; 8: 61.5; 9: 54.17
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 54.17
Жаксынские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 35/10 Кайракты | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.053 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1 | 0.911 |  | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 1 | 0.911
2 | ПС 35/10 Калининская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.098 | 0.124 | 0 |  | 0.124 | 0 | 1 | 0.876 |  | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 1 | 0.876
3 | ПС 35/10 Киевская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.142 | 0.142 | 0 |  | 0.142 | 0 | 1.6 | 1.458 |  | 0.016 | 0.158 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 1.6 | 1.442
4 | ПС 35/10 Кировская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.16 | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 1.6 | 1.422 |  | 0.042 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 1.6 | 1.38
5 | ПС 35/10 Моховая | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.042 | 0.095 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 1.6 | 1.505
6 | ПС 35/10 Новокиенка | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.267 | 0.267 | 0 |  | 0.267 | 0 | 1 | 0.733 |  | 0.012 | 0.279 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 1 | 0.721
7 | ПС 35/10 Островская | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.071 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1 | 0.84 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 1 | 0.84
8 | ПС 35/10 Подгорная | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.213 | 0.213 | 0 |  | 0.213 | 0 | 1.6 | 1.387 |  | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 1.6 | 1.387
9 | ПС 35/10 Рентабельная | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.142 | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 1 | 0.822 |  | 0.004 | 0.182 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 1 | 0.818
10 | ПС 35/10 Элеваторная | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.387 | 1.422 | 0 |  | 1.422 | 0 | 4 | 2.578 |  | 0.018 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 4 | 2.56
11 | ПС 35/10 Ярославская | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.053 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1 | 0.911 |  | 0.009 | 0.098 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 1 | 0.902
12 | ПС 35/10 Ишимская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.142 | 0.142 | 0 |  | 0.142 | 0 | 1.6 | 1.458 |  | 0.015 | 0.157 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 1.6 | 1.443
13 | ПС 35/10 Казгородок | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.071 | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1 | 0.893 |  | 0.011 | 0.118 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 1 | 0.882
14 | ПС 35/10 Кийма | 4+2,5 | Т-1 | 4 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.462 | 0.64 | 0 |  | 0.64 | 0 | 2.5 | 1.86 |  | 0.123 | 0.763 | 0 | 0 | 0.763 | 0 | 2.5 | 1.737
15 | ПС 35/10 Ленина | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.622 | 0.533 | 0 |  | 0.533 | 0 | 1 | 0.467 |  | 0.055 | 0.588 | 0 | 0 | 0.588 | 0 | 1 | 0.412
16 | ПС 35/10 Жаксынская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.516 | 0.622 | 0 |  | 0.622 | 0 | 1.6 | 0.978 |  | 0.011 | 0.633 | 0 | 0 | 0.633 | 0 | 1.6 | 0.967
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 110/35/10 Лозовая | 6.3 | Т-1 | 6.3 | - | - | - | - | 0 | 0 | Запитана по 10кВ |  | 11: 0.013; 12: 0.013 |  | 0.013
2 | ПС 110/35/10 Новая | 10 | Т-1 | 10 | - | - | - | - | 0 | 0 | Запитана по 10кВ |  | 11: 0.02; 12: 0.02 |  | 0.02
3 | ПС 35/10 Алгабас | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.018 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1.6 | 1.582 |  | 0 | 0.018 |  |  | 0.018 | 0 | 1.6 | 1.582
| Итого по РЭС | 76.9 |  | 76.9 |  |  |  |  | 4.47 | 4.977 | 0 |  | 6: 4.977; 7: 0; 8: 25.7; 9: 20.723
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 20.723
Сандыктауские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Балкашино | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 4.956 | 4.421 | 0 |  | 4.421 | 0 | 16 | 11.579 |  | 0.682 | 5.103 | 0 | 0 | 5.103 | 0 | 16 | 10.897
2 | ПС 110/35/10 Веселовская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.667 | 0.586 | 0 |  | 0.586 | 0 | 10 | 9.414 |  | 0.016 | 0.602 | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 10 | 9.398
3 | ПС 35/10 Гвардеец | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0.058 | 0 |  | 0.058 | 0 | 1.6 | 1.542 |  | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 1.6 | 1.542
4 | ПС 110/10 Новоникольская | 6,3+2,5 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.211 | 0.211 | 0 |  | 0.211 | 0 | 2.5 | 2.289 |  | 0.009 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 2.5 | 2.28
5 | ПС 35/10 Белгородка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.16 | 0.116 | 0 |  | 0.116 | 0 | 2.5 | 2.384 |  | 0.18 | 0.296 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 2.5 | 2.204
6 | ПС 35/10 Поляна | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0.153 | 0 |  | 0.153 | 0 | 1.6 | 1.447 |  | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 1.6 | 1.447
7 | ПС 35/10 Владимировка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.107 | 0.116 | 0 |  | 0.116 | 0 | 1.6 | 1.484 |  | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 1.6 | 1.484
8 | ПС 35/10 Лесная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.16 | 0.172 | 0 |  | 0.172 | 0 | 2.5 | 2.328 |  | 0.018 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 2.5 | 2.31
9 | ПС 35/10 Каменка | 2,5+1,8 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.196 | 0.25 | 0 |  | 0.25 | 0 | 1.8 | 1.55 |  | 0.06 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 1.8 | 1.49
10 | ПС 35/10 Бараккульская | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0.077 | 0 |  | 0.077 | 0 | 1 | 0.923 |  | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 1 | 0.923
11 | ПС 35/10 Спасская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.124 | 0.153 | 0 |  | 0.153 | 0 | 1.6 | 1.447 |  | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 1.6 | 1.447
12 | ПС 35/10 Дорогино | 1 | Т-1 |  | Т-2 | 1 | - | - | 0.036 | 0.019 | 0 |  | 0.019 | 0 | 1 | 0.981 |  | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 1 | 0.981
13 | ПС 35/10 Богородка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.071 | 0.116 | 0 |  | 0.116 | 0 | 1.6 | 1.484 |  | 0.017 | 0.133 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 1.6 | 1.467
14 | ПС 35/10 Приозерная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.16 | 0.153 | 0 |  | 0.153 | 0 | 2.5 | 2.347 |  | 0.003 | 0.156 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 2.5 | 2.344
15 | ПС 35/10 Сандыктау | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.107 | 0.096 | 0 |  | 0.096 | 0 | 1.6 | 1.504 |  | 0.003 | 0.099 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 1.6 | 1.501
16 | ПС 35/10 Свободная | 2,5+4 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 0.249 | 0.289 | 0 |  | 0.289 | 0 | 2.5 | 2.211 |  | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 2.5 | 2.211
17 | ПС 35/10 Васильевка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0.116 | 0 |  | 0.116 | 0 | 1.6 | 1.484 |  | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 1.6 | 1.484
18 | ПС 35/10 Победа | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.036 | 0.038 | 0 |  | 0.038 | 0 | 1.6 | 1.562 |  | 0.011 | 0.049 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 1.6 | 1.551
19 | ПС 35/10 Заводская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.605 | 0.577 | 0 |  | 0.577 | 0 | 1.6 | 1.023 |  | 0.012 | 0.589 | 0 | 0 | 0.589 | 0 | 1.6 | 1.011
20 | ПС 35/10 Культура | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0.096 | 0 |  | 0.096 | 0 | 1.6 | 1.504 |  | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 1.6 | 1.504
| Итого по РЭС | 122.4 |  | 122.4 |  |  |  |  | 8.254 | 7.813 | 0 |  | 6: 7.813; 7: 0; 8: 58.3; 9: 50.487
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 50.487