## Лист1
Степногорск ААЭЖ 2025 жылдың 25 наурызға КС күштік трансформаторларының жүктемесі
№ | Қоректендіру орталығы объектісінің атауы, кернеу класы | Ағымдағы дефицит | [14 empty] | Ескерту | [8 empty] | Ескерту
|  | Ѕуст. Орнатылған трансформаторлардың қуаты, олардың санын көрсете отырып, дана/МВА | Ѕуст. орнатылған трансформаторлардың қуаты, олардың санын көрсете отырып, дана / МВА | [5 empty] | Smax, МВА жүктеме максимумын өлшеу нәтижелері бойынша процессордың жалпы толық қуаты 20.12.2023 | Smax, МВА жүктеме максимумын өлшеу нәтижелері бойынша процессордың жалпы толық қуаты | Уақыт бойынша ПТЭ, МВА сәйкес қайта бөлінетін толық қуат |  | Қайта бөлуді ескере отырып, толық қуат, МВА | Шектеу факторлары, МВА | n-1 режимінде рұқсат етілген есептеу жүктемесі, МВА | Ағымдағы тапшылық/белгіленген қуаттың профициті, МВА |  | ТКС берілген ТШ бойынша белгіленген қуаттылық, МВА | ЦП күтілетін жүктеме, МВА | Уақыт бойынша ПТЭ, МВА сәйкес қайта бөлінетін толық қуат |  | Қайта бөлуді ескере отырып, толық қуат, МВА | Шектеу факторлары, МВА | n-1 режимінде рұқсат етілген есептеу жүктемесі, МВА | Ағымдағы тапшылық/белгіленген қуаттың профициті, МВА
[11 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Ақкөл АЭЖ
Екі және одан да көп трансформаторлық КС
1. | ПС 110/35/10 Алексеевка | 16,0+16,0 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - |  | 12 | 10.13 | 0 |  | 10.13 | 0 | 16 | 5.87 |  | 2.027 | 12.157 | 0 | 0 | 12.157 | 0 | 16 | 3.843
2. | ПС 110/35/10 Искра | 10,0+7,5 | Т-1 | 10 | Т-2 | 7.5 | - |  | 1.22 | 1.92 | 0 |  | 1.92 | 0 | 7.5 | 5.58 |  | 0.076 | 1.996 | 0 | 0 | 1.996 | 0 | 7.5 | 5.504
3. | ПС 110/35/10 Урюпинка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.79 | 0.7 | 0 |  | 0.7 | 0 | 2.5 | 1.8 |  | 0.478 | 1.178 | 0 | 0 | 1.178 | 0 | 2.5 | 1.322
4. | ПС 35/10 Минская | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - |  | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1.6 | 1.5 |  | 0.235 | 0.335 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 1.6 | 1.265
5. | ПС 35/10 Одесская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.03 | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0 | 1.6 | 1.53 |  | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 1.6 | 1.53
6. | ПС 35/10 Ивановская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.28 | 0.27 | 0 |  | 0.27 | 0 | 1.6 | 1.33 |  | 0.102 | 0.372 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 1.6 | 1.228
7. | ПС 35/10 Новорыбинка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.27 | 0.31 | 0 |  | 0.31 | 0 | 2.5 | 2.19 |  | 0.035 | 0.345 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 2.5 | 2.155
8. | ПС 35/10 Акколь | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - |  | 5.36 | 4.76 | 0 |  | 4.76 | 0 | 6.3 | 1.54 |  | 3.193 | 7.953 | 0 | 0 | 7.953 | 0 | 6.3 | -1.653
9. | ПС 35/10 Трудовая | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.5 | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 1.6 | 1.2 |  | 0.42 | 0.82 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 1.6 | 0.78
10. | ПС 35/10 Гусарка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.21 | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 1.6 | 1.38 |  | 0.068 | 0.288 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 1.6 | 1.312
11. | ПС 35/10 Кенес | 1,0+1,0 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - |  | 0.18 | 0.11 | 0 |  | 0.11 | 0 | 1 | 0.89 |  | 0.046 | 0.156 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 1 | 0.844
12. | ПС 35/10 Джамбул | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - |  | 0.11 | 0.11 | 0 |  | 0.11 | 0 | 1 | 0.89 |  | 0.018 | 0.128 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 1 | 0.872
13. | ПС 35/10 Наумовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.38 | 0.39 | 0 |  | 0.39 | 0 | 1.6 | 1.21 |  | 0.048 | 0.438 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 1.6 | 1.162
14. | ПС 35/10 Карабулак | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.42 | 0.31 | 0 |  | 0.31 | 0 | 2.5 | 2.19 |  | 0.093 | 0.403 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 2.5 | 2.097
| Барлығы | 102 | 102 | [5 empty] | 21.85 | 19.8 | 0 |  | 6: 19.8; 7: 0; 8: 48.9; 9: 29.1
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 29.1
Бұланды АЭЖ
Екі және одан да көп трансформаторлық КС
1. | ПС 110/35/10 Заводская | 16,0+16,0 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - |  | 12.44 | 8.94 | 0 |  | 8.94 | 0 | 16 | 7.06 |  | 1.233 | 10.173 | 0 | 0 | 10.173 | 0 | 16 | 5.827
2. | ПС 110/35/10 Никольская | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - |  | 0.71 | 1.58 | 0 |  | 1.58 | 0 | 6.3 | 4.72 |  | 0.031 | 1.611 | 0 | 0 | 1.611 | 0 | 6.3 | 4.689
3. | ПС 110/35/10 Карамышевка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - |  | 1.33 | 0.7 | 0 |  | 0.7 | 0 | 10 | 9.3 |  | 0.007 | 0.707 | 0 | 0 | 0.707 | 0 | 10 | 9.293
4. | ПС 110/35/10 Журавлевка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - |  | 0.06 | 0.53 | 0 |  | 0.53 | 0 | 10 | 9.47 |  | 0.657 | 1.187 | 0 | 0 | 1.187 | 0 | 10 | 8.813
5. | ПС 35/10 Красноводская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.04 | 0.04 | 0 |  | 0.04 | 0 | 1.6 | 1.56 |  | 0.013 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547
6. | ПС 35/10 Новобратская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.27 | 0.24 | 0 |  | 0.24 | 0 | 1.6 | 1.36 |  | 0.018 | 0.258 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 1.6 | 1.342
7. | ПС 35/10 Капитоновка | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.44 | 0.43 | 0 |  | 0.43 | 0 | 1 | 0.57 |  | 0.13 | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 1 | 0.44
8. | ПС 35/10 Даниловка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.36 | 0.34 | 0 |  | 0.34 | 0 | 2.5 | 2.16 |  | 0.34 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 2.5 | 1.82
9. | ПС 35/10 Элеватор | 4,0+6,3 | Т-1 | 4 | Т-2 | 6.3 | - |  | 1.42 | 1.01 | 0 |  | 1.01 | 0 | 4 | 2.99 |  | 0.152 | 1.162 | 0 | 0 | 1.162 | 0 | 4 | 2.838
10. | ПС 35/10 Колоколовка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.28 | 0.26 | 0 |  | 0.26 | 0 | 1.8 | 1.54 |  | 0.035 | 0.295 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 1.8 | 1.505
11. | ПС 35/10 Вознесенка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.86 | 0.57 | 0 |  | 0.57 | 0 | 1.6 | 1.03 |  | 0.129 | 0.699 | 0 | 0 | 0.699 | 0 | 1.6 | 0.901
12. | ПС 35/10 Отрадная | 4,0+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.13 | 0.11 | 0 |  | 0.11 | 0 | 1.6 | 1.49 |  | 0.004 | 0.114 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 1.6 | 1.486
13. | ПС 35/10 Ерголка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.18 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 1.6 | 1.4 |  | 0.009 | 0.209 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 1.6 | 1.391
14. | ПС 35/10 Амангельды | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - |  | 0.22 | 0.21 | 0 |  | 0.21 | 0 | 1 | 0.79 |  | 0.018 | 0.228 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 1 | 0.772
15. | ПС 35/10 Иванковка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.1 | 0.04 | 0 |  | 0.04 | 0 | 2.5 | 2.46 |  | 0.295 | 0.335 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 2.5 | 2.165
16. | ПС 35/10 СПГО | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - |  | 1.67 | 1.61 | 0 |  | 1.61 | 0 | 4 | 2.39 |  | 0.409 | 2.019 | 0 | 0 | 2.019 | 0 | 4 | 1.981
| Барлығы | 142.6 | 142.6 | [5 empty] | 20.51 | 16.81 | 0 |  | 6: 16.81; 7: 0; 8: 67.1; 9: 50.29
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 50.29
Ерейментау АЭЖ
Екі және одан да көп трансформаторлық КС
1. | ПС 110/35/6 Ерментау | 10,0+10,0+4,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | Т-3 | 4 | 2 | 3.84 | 0 |  | 3.84 | 0 | 10 | 6.16 |  | 0.214 | 4.054 | 0 | 0 | 4.054 | 0 | 10 | 5.946
2. | ПС 110/35/10 Тургай | 6,3+10,0 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 10 | - |  | 3.78 | 2.8 | 0 |  | 2.8 | 0 | 6.3 | 3.5 |  | 0.099 | 2.899 | 0 | 0 | 2.899 | 0 | 6.3 | 3.401
3. | ПС 110/35/10 Новомарковка | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - |  | 0.79 | 0.68 | 0 |  | 0.68 | 0 | 6.3 | 5.62 |  | 1.276 | 1.956 | 0 | 0 | 1.956 | 0 | 6.3 | 4.344
4. | ПС 110/35/10 Фрунзе | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - |  | 0.11 | 0.11 | 0 |  | 0.11 | 0 | 6.3 | 6.19 |  | 0.002 | 0.112 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 6.3 | 6.188
5. | ПС 35/10 Город-2 | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - |  | 1.87 | 1.89 | 0 |  | 1.89 | 0 | 4 | 2.11 |  | 0.225 | 2.115 | 0 | 0 | 2.115 | 0 | 4 | 1.885
6. | ПС 35/10 Город-1 | 1,6+4,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - |  | 0.24 | 0.27 | 0 |  | 0.27 | 0 | 1.6 | 1.33 |  | 0.952 | 1.222 | 0 | 0 | 1.222 | 0 | 1.6 | 0.378
7. | ПС 35/10 Звенигородка | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.3 | 0.32 | 0 |  | 0.32 | 0 | 1.6 | 1.28 |  | 0.029 | 0.349 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 1.6 | 1.251
8. | ПС 35/10 Павловка | 1,0+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.67 | 0.58 | 0 |  | 0.58 | 0 | 1 | 0.42 |  | 0.113 | 0.693 | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 1 | 0.307
9. | ПС 35/10 Горная | 1,0+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.12 | 0.13 | 0 |  | 0.13 | 0 | 1 | 0.87 |  | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 1 | 0.87
10. | ПС 35/10 Уленты | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.41 | 0.41 | 0 |  | 0.41 | 0 | 1.6 | 1.19 |  | 0.018 | 0.428 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 1.6 | 1.172
11. | ПС 35/10 Ленинская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.16 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.6 | 1.44 |  | 0.02 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 1.6 | 1.42
12. | ПС 35/10 Новодолинка | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.14 | 0.13 | 0 |  | 0.13 | 0 | 1 | 0.87 |  | 0.011 | 0.141 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 1 | 0.859
13. | ПС 35/10 Благодатная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.29 | 0.27 | 0 |  | 0.27 | 0 | 2.5 | 2.23 |  | 0.12 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 2.5 | 2.11
| Барлығы | 104.2 | 104.2 | [5 empty] | 10.88 | 11.59 | 0 |  | 6: 11.59; 7: 0; 8: 44.8; 9: 33.21
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 33.21
Шортандинские РЭС
Однотрансформаторные ПС
1. | ПС 35/10 Андреевка | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - |  | 0.32 | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 | 2.5 | 2.2 |  | 0.004 | 0.304 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 2.5 | 2.196
2. | ПС 35/10 Агат | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5
3. | ПС 35/10 Кара-Адыр | 1 | Т-1 | 1 | - | - | - |  | 0.36 | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 1 | 0.78 |  | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 1 | 0.78
Екі және одан да көп трансформаторлық КС
4. | ПС 220/110/35/6 Жолымбет | 25,0+25,0 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 |  |  | 11.44 | 16.53 | 0 |  | 16.53 | 0 | 25 | 8.47 |  | 0.073 | 16.603 | 0 | 0 | 16.603 | 0 | 25 | 8.397
5. | ПС 110/35/10 Шортанды | 10,0+6,3 | Т-1 | 10 | Т-2 | 6.3 | - |  | 5.78 | 5.04 | 0 |  | 5.04 | 0 | 6.3 | 1.26 |  | 1.465 | 6.505 | 0 | 0 | 6.505 | 0 | 6.3 | -0.205
6. | ПС 110/10 Елизаветинка | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - |  | 1.33 | 1.12 | 0 |  | 1.12 | 0 | 6.3 | 5.18 |  | 2.361 | 3.481 | 0 | 0 | 3.481 | 0 | 6.3 | 2.819
7. | ПС 110/10 Канкрынка | 2,5+6,3 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 6.3 | - |  | 0.4 | 0.54 | 0 |  | 0.54 | 0 | 2.5 | 1.96 |  | 0.167 | 0.707 | 0 | 0 | 0.707 | 0 | 2.5 | 1.793
8. | ПС 110/10 Дамса | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - |  | 1.22 | 1.14 | 0 |  | 1.14 | 0 | 6.3 | 5.16 |  | 0.605 | 1.745 | 0 | 0 | 1.745 | 0 | 6.3 | 4.555
9. | ПС 110/35/10 Петровка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - |  | 1.22 | 0.39 | 0 |  | 0.39 | 0 | 10 | 9.61 |  | 0.011 | 0.401 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 10 | 9.599
10. | ПС 35/10 Пригородная | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 1.6 | 1.4 |  | 0.093 | 0.293 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 1.6 | 1.307
11. | ПС 35/10 Раевка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.24 | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 1.6 | 1.38 |  | 0.036 | 0.256 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 1.6 | 1.344
12. | ПС 35/10 Новокубанка | 2,5+4,0 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - |  | 0.61 | 0.54 | 0 |  | 0.54 | 0 | 2.5 | 1.96 |  | 0.663 | 1.203 | 0 | 0 | 1.203 | 0 | 2.5 | 1.297
13. | ПС 35/10 Южная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.27 | 0.24 | 0 |  | 0.24 | 0 | 2.5 | 2.26 |  | 0.009 | 0.249 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 2.5 | 2.251
14. | ПС 35/10 Белое Озеро | 1,0+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.06 | 0.04 | 0 |  | 0.04 | 0 | 1 | 0.96 |  | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 1 | 0.96
15. | ПС 35/10 Гуляй Поле | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - |  | 0.06 | 0.04 | 0 |  | 0.04 | 0 | 1 | 0.96 |  | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 1 | 0.96
| Барлығы | 150.3 | 150.3 | [5 empty] | 23.51 | 26.56 | 0 |  | 6: 26.56; 7: 0; 8: 72.6; 9: 46.04
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 46.04