## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов
на ПС Есильских МЭС на 19 марта 2024г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [23 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | [5 empty] | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА на 20.12.2023г. | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА | Примечание | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
[11 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Есильские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Ейская | 2,5+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.036 | 0.171 | 0 |  | 0.171 | 0 | 1.6 | 1.429 |  | 0.009 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 1.6 | 1.42
2 | ПС 110/35/10 Победа | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.897 | 1.354 | 0 |  | 1.354 | 0 | 10 | 8.646 |  | 0.115 | 1.469 | 0 | 0 | 1.469 | 0 | 10 | 8.531
3 | ПС 110/10 Красивинская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 2.791 | 3.236 | 0 |  | 3.236 | 0 | 10 | 6.764 |  | 0.403 | 3.639 | 0 | 0 | 3.639 | 0 | 10 | 6.361
4 | ПС 35/10 37 лет Октября | 4+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - | - | 0.213 | 0.267 | 0 |  | 0.267 | 0 | 1.6 | 1.333 |  | 0.35 | 0.617 | 0 | 0 | 0.617 | 0 | 1.6 | 0.983
5 | ПС 35/10 Бузулукская | 2,5+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.021 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1.6 | 1.582 |  | 0.007 | 0.025 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 1.6 | 1.575
6 | ПС 35/10 Дальняя | 2,5+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.089 | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 1.6 | 1.422 |  | 0.04 | 0.218 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 1.6 | 1.382
7 | ПС 35/10 Двуречная | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.196 | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 1.6 | 1.422 |  | 0.01 | 0.188 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 1.6 | 1.412
8 | ПС 35/10 Есиль 2 | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.743 | 1.405 | 0 |  | 1.405 | 0 | 4 | 2.595 |  | 1.691 | 3.096 | 0 | 0 | 3.096 | 0 | 4 | 0.904
9 | ПС 35/10 Жаныспай | 2,5+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.163 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.6 | 1.44 |  | 0.0103 | 0.1703 | 0 | 0 | 0.1703 | 0 | 1.6 | 1.4297
10 | ПС 35/10 Заречная | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.356 | 0.267 | 0 |  | 0.267 | 0 | 1.6 | 1.333 |  | 0.042 | 0.309 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 1.6 | 1.291
11 | ПС 35/10 Знамя Труда | 2,5+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.213 | 0.124 | 0 |  | 0.124 | 0 | 1 | 0.876 |  | 0.037 | 0.161 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 1 | 0.839
12 | ПС 35/10 Каракольская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.107 | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1.6 | 1.493 |  | 0.0533 | 0.1603 | 0 | 0 | 0.1603 | 0 | 1.6 | 1.4397
13 | ПС 35/10 Комсомольская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.071 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0.015 | 0.051 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 1.6 | 1.549
14 | ПС 35/10 Красн. Запорожец | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.018 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 |  | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 1 | 0.982
15 | ПС 35/10 Курская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.32 | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 1.6 | 1.422 |  | 0.225 | 0.403 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 1.6 | 1.197
16 | ПС 35/10 Любимовская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.107 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1 | 0.929 |  | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 1 | 0.929
17 | ПС 35/10 Московская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.071 | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 1.6 | 1.52 |  | 0.015 | 0.095 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 1.6 | 1.505
18 | ПС 35/10 Свободная | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.178 | 0.099 | 0 |  | 0.099 | 0 | 1.6 | 1.501 |  | 0.531 | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 1.6 | 0.97
19 | ПС 35/10 ТП-7 | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.107 | 0.062 | 0 |  | 0.062 | 0 | 1 | 0.938 |  | 0.007 | 0.069 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 1 | 0.931
20 | ПС 35/6 ЦРП | 1,8+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.107 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0.024 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1.6 | 1.54
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 35/10 Сурган | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - | - | 0.036 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 2.5 | 2.447 |  | 0.035 | 0.088 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 2.5 | 2.412
| Итого по РЭС | 115.9 |  | 115.9 | [5 empty] | 8.098 | 0 |  | 6: 8.098; 7: 0; 8: 51.3; 9: 43.202
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 43.202
Жаркаинские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Державинская | 25+25 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | - | - | 4.341 | 4.167 | 0 |  | 4.167 | 0 | 25 | 20.833 |  | 0.207 | 4.374 | 0 | 0 | 4.374 | 0 | 25 | 20.626
2 | ПС 110/35/10 Пятигорская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.329 | 0.674 | 0 |  | 0.674 | 0 | 10 | 9.326 |  | 0.038 | 0.712 | 0 | 0 | 0.712 | 0 | 10 | 9.288
3 | ПС 35/10 Братолюбовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.036 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547
4 | ПС 35/10 Валиханова | 1,8+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.123 | 0.231 | 0 |  | 0.231 | 0 | 1.6 | 1.369 |  | 0.011 | 0.242 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 1.6 | 1.358
5 | ПС 35/10 Донская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.071 | 0.118 | 0 |  | 0.118 | 0 | 1 | 0.882 |  | 0.009 | 0.127 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 1 | 0.873
6 | ПС 35/10 Львовская | 2,5+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.053 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1 | 0.911 |  | 0.01 | 0.099 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 1 | 0.901
7 | ПС 35/10 Отрадная | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.071 | 0.124 | 0 |  | 0.124 | 0 | 1.6 | 1.476 |  | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 1.6 | 1.476
8 | ПС 35/10 Пригородная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.053 | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 2.5 | 2.393 |  | 0.097 | 0.204 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 2.5 | 2.296
9 | ПС 35/10 Тассуат | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564
10 | ПС 35/10 Шолаксанды | 2,5+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.053 | 0.124 | 0 |  | 0.124 | 0 | 1.6 | 1.476 |  | 0.011 | 0.135 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 1.6 | 1.465
11 | ПС 35/10 Южная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.32 | 0.32 | 0 |  | 0.32 | 0 | 2.5 | 2.18 |  | 0.068 | 0.388 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 2.5 | 2.112
12 | ПС 35/10 Тасты-Талды | 10+2,5 | Т-1 | 10 | Т-2 | - | Т-3 | 2.5 | 0.142 | 0.458 | 0 |  | 0.458 | 0 | 2.5 | 2.042 |  | 0.004 | 0.462 | 0 | 0 | 0.462 | 0 | 2.5 | 2.038
13 | ПС 35/10 Баранкуль | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.036 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1 | 0.964 |  | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 1 | 0.964
14 | ПС 35/10 Ростовская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.071 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0.002 | 0.055 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 1 | 0.945
15 | ПС 35/10 Нахимовская | 1,6+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.018 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 |  | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 1 | 0.982
16 | ПС 35/10 Лен.Комсомола | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.107 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1 | 0.911 |  | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 1 | 0.911
17 | ПС 35/10 Фурманова | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0.142 | 0 |  | 0.142 | 0 | 1.6 | 1.458 |  | 0.004 | 0.146 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 1.6 | 1.454
18 | ПС 35/10 Карасусская | 2,5+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.053 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 35/10 Титова | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.142 | 0.124 | 0 |  | 0.124 | 0 | 1.6 | 1.476 |  | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 1.6 | 1.476
| Итого по РЭС | 136.8 |  | 136.2 |  |  |  |  | 2.82 | 7.016 | 0 |  | 6: 7.016; 7: 0; 8: 61.3; 9: 54.284
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 54.284
Жаксынские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 35/10 Кайракты | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.071 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1 | 0.911 |  | 0.009 | 0.098 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 1 | 0.902
2 | ПС 35/10 Калининская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.089 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1 | 0.929 |  | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 1 | 0.929
3 | ПС 35/10 Киевская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.107 | 0.142 | 0 |  | 0.142 | 0 | 1.6 | 1.458 |  | 0.036 | 0.178 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 1.6 | 1.422
4 | ПС 35/10 Кировская | 2,5+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.178 | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 1.6 | 1.422 |  | 0.015 | 0.193 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 1.6 | 1.407
5 | ПС 35/10 Моховая | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.004 | 0.057 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 1.6 | 1.543
6 | ПС 35/10 Новокиенка | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.231 | 0.283 | 0 |  | 0.283 | 0 | 1 | 0.717 |  | 0.109 | 0.392 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 1 | 0.608
7 | ПС 35/10 Островская | 1,6+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.16 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1 | 0.84 |  | 0.011 | 0.171 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 1 | 0.829
8 | ПС 35/10 Подгорная | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.213 | 0.213 | 0 |  | 0.213 | 0 | 1.6 | 1.387 |  | 0.18 | 0.393 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 1.6 | 1.207
9 | ПС 35/10 Рентабельная | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.142 | 0.113 | 0 |  | 0.113 | 0 | 1 | 0.887 |  | 0.013 | 0.126 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 1 | 0.874
10 | ПС 35/10 Элеваторная | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.831 | 1.369 | 0 |  | 1.369 | 0 | 4 | 2.631 |  | 0.352 | 1.721 | 0 | 0 | 1.721 | 0 | 4 | 2.279
11 | ПС 35/10 Ярославская | 2,5+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.036 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0.009 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 1 | 0.938
12 | ПС 35/10 Ишимская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.32 | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 1.6 | 1.422 |  | 0.073 | 0.251 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 1.6 | 1.349
13 | ПС 35/10 Казгородок | 1,6+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0.015 | 0.068 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 1 | 0.932
14 | ПС 35/10 Кийма | 4+2,5 | Т-1 | 4 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.391 | 0.711 | 0 |  | 0.711 | 0 | 2.5 | 1.789 |  | 0.032 | 0.743 | 0 | 0 | 0.743 | 0 | 2.5 | 1.757
15 | ПС 35/10 Ленина | 2,5+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.053 | 0.711 | 0 |  | 0.711 | 0 | 1 | 0.289 |  | 0.178 | 0.889 | 0 | 0 | 0.889 | 0 | 1 | 0.111
16 | ПС 35/10 Жаксынская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.356 | 0.533 | 0 |  | 0.533 | 0 | 1.6 | 1.067 |  | 0.011 | 0.544 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 1.6 | 1.056
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 110/35/10 Лозовая | 6.3 | Т-1 | 6.3 | - | - | - | - | 1.311 | 0 | Запитана по 10кВ |  | 11: 0.052; 12: 0.052 |  | 0.052
2 | ПС 110/35/10 Новая | 10 | Т-1 | 10 | - | - | - | - | 1 | 0 | Запитана по 10кВ |  | 11: 0.04; 12: 0.04 |  | 0.04
3 | ПС 35/10 Алгабас | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.018 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1.6 | 1.582 |  | 0.001 | 0.019 |  |  | 0.019 | 0 | 1.6 | 1.581
| Итого по РЭС | 76.9 |  | 76.9 |  |  |  |  | 4.231 | 4.928 | 0 |  | 6: 4.928; 7: 0; 8: 25.7; 9: 20.772
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 20.772
Сандыктауские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Балкашино | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 4.667 | 4.421 | 0 |  | 4.421 | 0 | 10 | 5.579 |  | 0.307 | 4.728 | 0 | 0 | 4.728 | 0 | 10 | 5.272
2 | ПС 110/35/10 Веселовская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.783 | 0.586 | 0 |  | 0.586 | 0 | 10 | 9.414 |  | 0.042 | 0.628 | 0 | 0 | 0.628 | 0 | 10 | 9.372
3 | ПС 35/10 Гвардеец | 1.6 | Т-1 |  | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.071 | 0.058 | 0 |  | 0.058 | 0 | 1.6 | 1.542 |  | 0.009 | 0.067 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 1.6 | 1.533
4 | ПС 110/10 Новоникольская | 6,3+2,5 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.231 | 0.25 | 0 |  | 0.25 | 0 | 2.5 | 2.25 |  | 0.009 | 0.259 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 2.5 | 2.241
5 | ПС 35/10 Белгородка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 1.067 | 0.134 | 0 |  | 0.134 | 0 | 2.5 | 2.366 |  | 0.188 | 0.322 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 2.5 | 2.178
6 | ПС 35/10 Поляна | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0.153 | 0 |  | 0.153 | 0 | 1.6 | 1.447 |  | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 1.6 | 1.447
7 | ПС 35/10 Владимировка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.071 | 0.116 | 0 |  | 0.116 | 0 | 1.6 | 1.484 |  | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 1.6 | 1.484
8 | ПС 35/10 Лесная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.124 | 0.172 | 0 |  | 0.172 | 0 | 2.5 | 2.328 |  | 0.008 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 2.5 | 2.32
9 | ПС 35/10 Каменка | 2,5+1,8 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.107 | 0.269 | 0 |  | 0.269 | 0 | 1.8 | 1.531 |  | 0.026 | 0.295 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 1.8 | 1.505
10 | ПС 35/10 Бараккульская | 1,6+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.036 | 0.077 | 0 |  | 0.077 | 0 | 1 | 0.923 |  | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 1 | 0.923
11 | ПС 35/10 Спасская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0.153 | 0 |  | 0.153 | 0 | 1.6 | 1.447 |  | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 1.6 | 1.447
12 | ПС 35/10 Дорогино | 1 | Т-1 |  | Т-2 | 1 | - | - | 0.018 | 0.019 | 0 |  | 0.019 | 0 | 1 | 0.981 |  | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 1 | 0.981
13 | ПС 35/10 Богородка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.071 | 0.097 | 0 |  | 0.097 | 0 | 1.6 | 1.503 |  | 0.023 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 1.6 | 1.48
14 | ПС 35/10 Приозерная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.089 | 0.153 | 0 |  | 0.153 | 0 | 2.5 | 2.347 |  | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 2.5 | 2.347
15 | ПС 35/10 Сандыктау | 1,8+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.089 | 0.096 | 0 |  | 0.096 | 0 | 1.6 | 1.504 |  | 0.003 | 0.099 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 1.6 | 1.501
16 | ПС 35/10 Свободная | 2,5+4 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 0.213 | 0.269 | 0 |  | 0.269 | 0 | 2.5 | 2.231 |  | 0.539 | 0.808 | 0 | 0 | 0.808 | 0 | 2.5 | 1.692
17 | ПС 35/10 Васильевка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0.116 | 0 |  | 0.116 | 0 | 1.6 | 1.484 |  | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 1.6 | 1.484
18 | ПС 35/10 Победа | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.018 | 0.038 | 0 |  | 0.038 | 0 | 1.6 | 1.562 |  | 0.011 | 0.049 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 1.6 | 1.551
19 | ПС 35/10 Заводская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.587 | 0.615 | 0 |  | 0.615 | 0 | 1.6 | 0.985 |  | 0.083 | 0.698 | 0 | 0 | 0.698 | 0 | 1.6 | 0.902
20 | ПС 35/10 Культура | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.071 | 0.096 | 0 |  | 0.096 | 0 | 1.6 | 1.504 |  | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 1.6 | 1.504
| Итого по РЭС | 108.8 |  | 108.8 |  |  |  |  | 8.544 | 7.888 | 0 |  | 6: 7.888; 7: 0; 8: 52.3; 9: 44.412
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 44.412
Примечание: На ПС с двумя трансформаторами, в зависимости от графика нагрузки, с учетом надежности питания потребителей и условий минимума
потерь электроэнергии, в работе могут находиться два или один силовой трансформатор.
Начальник ОДС А.Моисейкин