## Лист1
Загрузка ВЛ-35 кВ СМЭС на 17.01.2024 год.
№ п/п | Наименование ВЛ, ПС | Т-1, МВА | Т-2, МВА | Т-3, МВА | Класс напряжения, кВ | Наименование участка ВЛ | Марка и сечение провода | Протяженность, км | Пропускная способность ВЛ (min), МВт | Пропускная способность ВЛ (min), МВА | Максимальная нагрузка (по замерам), МВА | Выданная нагрузка по ТУ от ПС, МВА | Выданная нагрузка по ТУ от ВЛ, МВА | Ожидаемая суммарная нагрузка, МВА | Ограничивающие факторы | Допустимая нагрузка ПС, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Загрузка ПС, % | Загрузка ВЛ, % | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА | Примечание
[17 empty] | МВА | мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Загрузка ВЛ-35 кВ Жолымбет -Южная-Антоновка-Заря-Софиевка-Куянды - Коянды-Южная
1 | ВЛ-35 кВ Жолымбет -Южная-Антоновка-Заря-Софиевка- Куянды - Коянды-Южная |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 49,1 43,97 12,63 | 12.7 | 13.6 | 8.05 | 9.518 | 5.568 | 23.136 | АС-50, ТТ-200/5 на ПС "Жолымбет", ТТ-300/5 на ПС "Коянды-Южная" | [5 empty] | 170.1176 | -2.59
1.1 |  |  |  |  | 35 | Жолымбет-Южная | АС-95 АС-70 | 1,9 3,4 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | [5 empty] | 149.2705
1.2 | ПС "Южная" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Южная-Антоновка | АС-70 | 21.7 | 16 | 17.2 | 0.228 | 0.012 | 0 | 0.24 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-50/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-50/5 выносной в сторону ПС "Антоновка" на ПС "Южная" | 2.5 |  |  |  | 9.6 | 149.2705 | 2.26
1.3 | ПС "Антоновка" | 1 | 1 |  | 35 | Антоновка-Заря | АС-50 | 21 | 12.7 | 13.6 | 0.156 | 0.182 | 0 | 0.338 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Заря, ТТ-100/5 выносной в сторону ПС "Южная" на ПС "Антоновка" | 1 |  |  |  | 33.8 | 147.8752 | 0.662
1.4 | ПС "Заря" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Заря-Софиевка | АС-95 АС50 | 0,75 22,15 | 12.7 | 13.6 | 0.94 | 0.715 | 0 | 1.655 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50 на ПС "Заря" | 1.6 |  |  |  | 103.4375 | 145.3899 | -0.055
1.5 | ПС "Софиевка" | 6.3 | 4 |  | 35 | Софиевка - Куянды | АС-50 АС-95 | 5,95 6,823 | 12.7 | 13.6 | 1.87 | 1.808 | 3.919 | 7.597 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Заря на ПС "Софиевка" | 4 |  |  |  | 91.95 | 133.2208 | 0.322
1.6 | ПС 35/0,4 кВ Карьер ТОО "ДС "Нойбург" | 2.5 |  |  | 35 | отпайка на ПС "Карьер" от ВЛ-35 кВ Софиевка-Куянды | АС-70 | 14.07 | 16 | 17.2 | 0.3 | 3.225 | 0 | 3.525 | АС-70 | 2.5 |  |  |  | 141 | 77.3605 | -1.025
1.7 | ПС "Куянды" | 6.3 | 6.3 |  | 35 | Куянды - Куянды-Южная | АС-70 АС-95 | 4,8 3,157 | 16 | 17.2 | 4.556 | 3.576 | 1.649 | 9.781 | АС-70 , СШ-35 кВ АС-50, ТТ-150/5 на СЭВ-35 кВ на ПС "Куянды" | 6.3 |  |  |  | 129.0794 | 56.8663 | -1.832
Загрузка ВЛ-35 кВ Журавлевка -Красноводская - Новый Колутон - Новобратская - Аменгельды - Карамышевка
1 | ВЛ-35 кВ Журавлевка -Красноводская- - Новый Колутон - Новобратская- Аменгельды - Карамышевка |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-50 АС-70 | 34,17 50,03 29,4 | 10.6 | 11.4 | 0.838 | 0.181 | 0 | 1.019 | АС-35, СШ-35 кВ АС-120, Заградидель ВЧЗС в сторону ПС "Красноводская", ТТ-50/5 выносной в сторону ПС "Кызыл-Жарская", ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Кызыл-Жарская и Красноводская на ПС "Журавлевка" | [5 empty] | 8.9386 | 6.381
1.1 | ПС "Красноводская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Журавлевка - Красноводская | АС-50 | 19.3 | 12.7 | 13.6 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50 на ПС "Красноводская" | 1.6 |  |  |  | 3.75 | 8.5711 | 1.54
1.2 | ПС "Новый Колутона" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Красноводская - Новый Колутон | АС-50 | 12.6 | 12,7 | 13.6 | 0.168 | 0.031 | 0 | 0.199 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 выносные в сторону ПС "Новобратская" и ПС "Красноводская", ТТ-50/5 на МВ-35 кВ Береговая на ПС "Новый Колутон" | 1.6 |  |  |  | 12.4375 | 8.1299 | 1.401
1.3 | ПС "Береговая" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Береговая - Новый Колутон | АС-35 АС-50 | 1,87 18,13 | 10.6 | 11.4 | 0.322 | 0.097 | 0 | 0.097 | АС-35, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-150/5 выносной в сторону ПС"Красносельская", ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Новый Колутон и Колутон на ПС "Береговая" | 1.6 |  |  |  | 6.0625 | 6.6667 | 1.503
1.4 | ПС "Новобратская" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Новый Колутон - Новобратская | АС-35 АС-70 | 13,8 1 | 10.6 | 11.4 | 0.344 | 0.053 | 0 | 0.397 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 выносной в сторону ПС "Новый Колутон", ТТ-150/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Новобратская" | 1.6 |  |  |  | 24.8125 | 5.8158 | 1.203
1.5 | ПС "Амангельды" | 1.6 | 1 |  | 35 | Новобратская - Амангельды | АС-35 АС-70 | 18,5 1 | 10.6 | 11.4 | 0.266 | 0, 051 | 0 | 0.266 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "Амангельды" | 1 |  |  |  | 26.6 | 2.3333 | 0.734
1.6 |  |  |  |  | 35 | Карамышевка - Амангельды | АС-70 | 27.4 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, Заградитель ВЧЗС в сторону ПС "Отрадное"и ПС "Амангельды", ТТ-150/5 МВ-35-1, 2, СМВ-35 кВ, МВ-35 кВ Капитоновка, , ТТ-100/5 выностные в сторону ПС "Отрадное", ПС "Колоколовка" на ПС "Карамышевка" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Джалтырь - Жарсуатская - Кызыл-Жарская - Журавлевка
1 | ВЛ-35 кВ Джалтырь - Жарсуатская - Кызыл - Жарская -Журавлевка |  |  |  | 35 |  | АС-70 | 58.6 | 16 | 17.2 | 0.422 | 0.159 | 0.355 | 0.936 | АС-70, ТТ-75/5 выносной на МВ-35 кВ Жарсуатская на ТПС "Джалтырь тяговая" | [5 empty] | 5.4419 | 2.619
1.1 | ПС "Жарсуатская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Джалтырь - Жарсуатская | АС-70 | 19.3 | 16 | 17.2 | 0.2 | 0.103 | 0.355 | 0.658 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-150/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Жарсуатская" | 1.6 |  |  |  | 18.9375 | 5.4419 | 1.297
1.2 | КТП-35/0,4 кВ ТОО "Байлы" | нет трансформатора |  |  | 35 | отпайка на КТП-35/0,4 кВ ТОО "Байлы" | АС-70 | 0.7 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | 0 |  |  |  |  | 1.6163 | 0
1.3 | ПС "Кызыл - Жарская" | 1.6 | 1.8 |  | 35 | Жарсуатская - Кызылжарская | АС-70 | 22 | 16 | 17,2 | 0.222 | 0.056 | 0 | 0.278 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, Заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Жарсуатская", ТТ-50/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Кызыл-Жарская" | 1.6 |  |  |  | 17.375 | 1.6163 | 1.322
1.4 |  |  |  |  | 35 | Журавлевка - Кызылжарская | АС-70 | 16.6 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, Заградидель ВЧЗС в сторону ПС "Красноводская", ТТ-50/5 выносной в сторону ПС "Кызыл-Жарская", ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Кызыл-Жарская и Красноводская на ПС "Журавлевка" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Джалтырь - Акбиет - Пригородная - Андреевка - Петровка
1 | ВЛ-35 кВ Джалтырь - Акбиет - Пригородная - Андреевка - Петровка |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-95 | 49,7 13,6 | 12.7 | 13.6 | 1.568 | 0.038 | 0 | 1.606 | АС-50, ТТ-75/5 выносной на МВ-35 кВ Акбиет на ТПС "Джалтырь тяговая" | [5 empty] | 11.8088 | 4.094
1.1 | ПС "Акбиет" | 1.6 |  |  | 35 | Джалтырь - Акбиет | АС-95 | 11.7 | 20 | 21.5 | 0.611 | 0 | 0 | 0.611 | АС-95, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-50/5 выносной в сторону ПС "Пригородная", ТТ-50/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Акбиет" | 1.6 |  |  |  | 38.1875 | 10.158 | 0.989
1.2 | ПС "Пригородная" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Акбиет - Пригородная | АС-50 | 26.6 | 12,7 | 13.6 | 0.544 | 0.031 | 0 | 0.575 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Петровка, Акбиет на ПС "Пригородная" | 1.6 |  |  |  | 35.9375 | 7.3162 | 1.025
1.3 | ПС "Андреевка" | 2.5 |  |  | 35 | отпайка на ПС "Андреевка" от ВЛ-35 кВ Пригородная - Петровка | АС-50 | 1.6 | 12.7 | 13.6 | 0.413 | 0.007 | 0 | 0.42 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "Андреевка" | 2.5 |  |  |  | 16.8 | 3.0882 | 2.08
1.4 |  |  |  |  | 35 | Пригородная - Петровка | АС-50 АС-95 | 21,5 1,9 | 12.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-50, СШ-35 кВ АС-150, заградители в сторону ПС "Пригородная" и ПС "Белое Озеро", ТТ-150/5 на МВ-35-1, 2, СМВ-35 кВ, ТТ-150/5 выносные в сторону ПС "Пригородная" и ПС Белое Озеро" на ПС "Петровка" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Еркеншилик тяговая - Благодатная - Ленинская - Белоярка
1 | ВЛ-35 кВ Еркеншилик тяговая - Благодатная - Ленинская - Белоярка - |  |  |  | 35 |  | АС-50 | 78 | 12.7 | 13.6 | 0.635 | 0.093 | 0 | 0.728 | АС-35, ТТ-300/5 на ТПС "Еркиншилик тяговая" | [5 empty] | 5.3529 | 4.972
1.1 | ПС "Благодатная" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Еркеншилик тяговая - Благодатная | АС-50 | 22 | 12.7 | 13.6 | 0.283 | 0.046 | 0 | 0.329 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-600/5 на СМВ-35 кВ, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ТПС "Еркеншилик тяговая" на ПС "Благодатная" | 2.5 |  |  |  | 13.16 | 5.3529 | 2.171
1.2 | ПС "Ленинская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Благодатная - Ленинская | АС-50 | 28.7 | 12,7 | 13.6 | 0.152 | 0.047 | 0 | 0.199 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-150/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Ленинская" | 1.6 |  |  |  | 12.4375 | 2.9338 | 1.401
1.3 | ПС "Белоярка" |  |  | 1.6 | 35 | Ленинская - Белоярка | АС-50 | 27.3 | 12.7 | 13.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-300/5 на МВ-35-2, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Ленинская и Константиновка, ТТ-50/5 на МВ-35 кВ Новодолинка на ПС "Белоярка" | 1.6 |  |  |  | 12.5 | 1.4706 | 1.4
Загрузка ВЛ-35 кВ Еркеншилик тяговая -Новодолинка - Белоярка
1 | ВЛ-35 кВ Еркеншилик тяговая - Новодолинка - Белоярка |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-70 | 47,64 25 | 10.6 | 11.4 | 0.396 | 0.029 | 0 | 0.425 | АС-35, ТТ-300/5 на ТПС "Еркиншилик тяговая" | [5 empty] | 3.7281 | 1.4
1.1 | ПС "Новодолинка" | 1 | 2.5 |  | 35 | Еркеншилик тяговая - Новодолинка | АС-70 | 25 | 16 | 17.2 | 0.196 | 0.029 | 0 | 0.225 | АС-70, ТТ-300/5 на ТПС "Еркеншилик тяговая". СШ-35 кВ АС-95, 200/5 на СМВ-35 кВ, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ТПС "Еркеншилик тяговая" и ПС "Белоярка" на ПС "Новодолинка" | 1 |  |  |  | 22.5 | 3.0625 | 0.775
1.2 | ПС "Белоярка" |  |  | 1.6 | 35 | Новодолинка _ Белоярка | АС-35 | 47.64 | 10.6 | 11.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | АС-35, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-300/5 на МВ-35-2, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Ленинская и Константиновка, ТТ-50/5 на МВ-35 кВ Новодолинка на ПС "Белоярка" | 1.6 |  |  |  | 12.5 | 1.7544 | 1.4
Загрузка ВЛ-35 кВ Еркеншилик тяговая - Павловка - Звенигородка Город-1 - Ерментау - Ерментау тяговая
1 | ВЛ-35 кВ Еркеншилик тяговая - Павловка - Звенигородка Город-1 - Ерментау - Ерментау тяговая |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-95 | 4,2 55,5 | 12.7 | 13.6 | 3.656 | 0.701 | 0 | 4.357 | АС-50, ТТ-100/5 на ТПС "Еркеншилик тяговая" | [5 empty] | 32.0368 | 2.917
1.1 | ПС "Павловка" | 1 | 1.6 |  | 35 | Еркеншилик тяговая - Павловка | АС-50 | 1.6 | 12.7 | 13.6 | 0.598 | 0.104 | 0 | 0.702 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-600/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ ПС "Ерментау" и ТПС "Еркеншилик тяговая", Заргадитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Ерментау" и ТПС "Еркеншилик тяговая" на ПС "Павловка" | 1 |  |  |  | 70.2 | 22.1645 | 0.298
1.2 | ХПП 35/0,4 кВ | 0.1 | 0.1 |  | 35 | отпайка на ХПП от ВЛ-35 кВ Еркеншилик тяговая - Павловка и от ВЛ-35 кВ Павловка - Звенигородка | АС-50 | 2.6 | 12,7 | 13.6 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | АС-50 | 0.1 |  |  |  | 1 | 17.0027 | 0.099
1.3 | ПС "Звенигородка" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Павловка - Звенигородка | АС-95 | 29.8 | 20 | 21.5 | 0.293 | 0.101 | 0 | 0.394 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Павловка" и ПС "Ерментау" на ПС "Звенигородка" | 1.6 |  |  |  | 24.625 | 16.9953 | 1.206
1.4 | ПС "Город-1" | 1.6 | 4 |  | 35 | Звенигородка - Город-1 | АС-95 | 15.9 | 20 | 21.5 | 0.38 | 0.005 | 0 | 0.385 | АС-95, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-200/5 на СМВ-35 кВ, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Звенигородка" и ПС "Ерментау" на ПС "Город-1" | 1.6 |  |  |  | 24.0625 | 15.1628 | 1.215
1.5 | ПС "Ерментау" |  |  | 4 | 35 | Город-1 - Ерментау | АС-95 | 5,8 | 20 | 21.5 | 2.384 | 0.491 | 0 | 2.875 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-400/5 на МВ-35 кВ Т-3, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Павловка", ПС "Уленты" и ТПС"Ерметау" левая на ПС "Ерментау". | 4 |  |  |  | 71.875 | 13.3721 | 1.125
1.6 |  |  |  |  | 35 | Ерментау тяговая - Ерментау | АС-95 | 4 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95, ТТ-300/5 на ТПС "Ерментау тяговая" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Ерментау - Город-2 правая, левая цепь.
1 | ВЛ-35 кВ Ерментау - Город-2 правая, левая цепь |  |  |  | 35 |  | 2АС-50 | 11.11 | 12.7 | 13.6 | 1.957 | 0.398 | 0 | 2.355 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-400/5 на МВ-35 кВ Т-3, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Павловка", ПС "Уленты" и ТПС"Ерметау" левая на ПС "Ерментау". | [5 empty] | 17.3162 | 1.645
1.1 | ПС "Город-2" | 4 | 4 |  | 35 | Ерментау - Город-2 правая, левая цепь | 2АС-50 | 11.11 | 12.7 | 13.6 | 1.957 | 0.398 | 0 | 2.355 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Ерментау" цепь левая на ПС "Город-2" | 4 |  |  |  | 58.875 | 17.3162 | 1.645
Загрузка ВЛ-35 кВ Ерментау тяговая - Ерментау - Сары-Адыр - Уленты - Уленты тяговая
1 | ВЛ-35 кВ Ерментау тяговая - Ерментау - Сары-Адыр - Уленты - Уленты тяговая |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 59,7 3,5 4 | 12.7 | 13.6 | 3.087 | 0.648 | 0 | 3.735 | АС-50, ТТ-300/5 на ТПС "Ерментау тяговая" | [5 empty] | 27.4632 | 3.336
1.1 | ПС "Ерментау" |  |  | 4 | 35 | Ерментау тяговая - Ерментау (две цепи) | АС-95 | 4 | 20 | 21.5 | 2.38 | 0.491 | 0 | 2.871 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-400/5 на МВ-35 кВ Т-3, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Павловка", ПС "Уленты" и ТПС"Ерметау" левая на ПС "Ерментау". | 4 |  |  |  | 71.775 | 19.7064 | 1.129
1.2 | ПС "Сары-Адыр" (откинуты шлейфа по 35 кВ) | 6.3 | 1.6 |  | 35 | Ерментау - Уленты ( от ПС "Ерментау" до ПС "Сары-Адыр") | АС-50 | 26.5 | 12,7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-50 | 1.6 |  |  |  | 0 | 6.3529 | 1.6
1.3 | ПС "Уленты" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Ерментау - Уленты (от ПС "Сары-Адыр" до ПС "Уленты") | АС-50 | 19.2 | 12.7 | 13.6 | 0.544 | 0.079 | 0 | 0.623 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Ерментау", ТТ-50/5 на МВ-35 кВ ТПС "Уленты тяговая" и ПС "Горная" на ПС "Уленты" | 1.6 |  |  |  | 38.9375 | 6.3529 | 0.977
1.4 | ПС "Горная" | 1 | 1.6 |  | 35 | Уленты - Горная | АС-50 | 14 | 12.7 | 13.6 | 0.163 | 0.078 | 0 | 0.241 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Горная" | 1 |  |  |  | 24.1 | 1.7721 | 0.759
1.5 |  |  |  |  | 35 | Уленты тяговая - Уленты | АС-70 | 3,5 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, ТТ-75/5 на ТПС "Уленты тяговая" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Жолымбет - Одесская - Искра
1 | ВЛ-35 кВ Жолымбет - Одесская - Искра |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 29,7 19,7 | 16 | 17.2 | 0.076 | 0.027 | 0 | 0.103 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ ПС "Одесская" на ПС "Жолымбет" | [5 empty] | 0.59884 | 1.497
1.1 | ПС "Одесская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Жолымбет - Одесская | АС-70 | 29.7 | 16 | 17.2 | 0.076 | 0.027 | 0 | 0.103 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "Одесская" | 1.6 |  |  |  | 6.4375 | 0.59884 | 1.497
1.2 |  |  |  |  | 35 | Искра - Одесская | АС-95 | 19.7 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ ПС "Одесская" на ПС "Искра" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Искра - Минская - Карабулак - ГПП Город
1 | ВЛ-35 кВ Искра - Минская - Карабулак - ГПП Город |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 45,2 15,7 12,4 | 12.7 | 13.6 | 1.469 | 0.309 | 0 | 1.778 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ ПС "Минская" на ПС "Искра" | [5 empty] | 13.0735 | 12.322
1.1 | ПС "Минская" | 1.6 | 1.8 |  | 35 | Искра - Минская | АС-70 | 15.7 | 16 | 17.2 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ ПС "Карабулак" на ПС "Минская" | 1.6 |  |  |  | 61.25 | 11.5653 | 0.62
1.2 | ПС "Карабулак" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Минская - Карабулак | АС-50 | 45.2 | 12,7 | 13.6 | 0.489 | 0.309 | 0 | 0.798 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Карабулак" | 2.5 |  |  |  | 31.92 | 5.8676 | 1.702
1.3 | ГПП Город (Степногорск) | 10 | 10 |  | 35 | ГПП Город - Карабулак | АС-95 | 12.4 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 10
Загрузка ВЛ-35 кВ Искра - Ивановская - Новорыбинка - Алексеевка
1 | ВЛ-35 кВ Искра - Ивановская - Новорыбинка - Алексеевка |  |  |  | 35 |  | АС-70 | 99.5 | 16 | 17.2 | 1.233 | 0.164 | 0 | 1.397 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ ПС "Ивановская" на ПС "Искра" | [5 empty] | 8.1221 | 2.703
1.1 | ПС "Ивановская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Искра - Ивановская | АС-70 | 34.7 | 16 | 17.2 | 0.633 | 0 | 0 | 0.633 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Ивановская" | 1.6 |  |  |  | 39.5625 | 8.1221 | 0.967
1.2 | ПС "Новорыбинка" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Ивановская - Новорыбинка | АС-70 | 39.9 | 16 | 17.2 | 0.6 | 0.164 | 0 | 0.764 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Новорыбинка" | 2.5 |  |  |  | 30.56 | 4.4419 | 1.736
1.3 |  |  |  |  | 35 | Алексеевка - Новорыбинка | АС-70 | 24.9 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Новорыбинка", ТТ-100/5 на МВ-35 кВ ПС "Новорыбинка" на ПС "Алексеевка" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Петровка - Белое Озеро (Тастак тяговая) - Новокубанка - Раевка - Шортанды
1 | ВЛ-35 кВ Петровка - Белое Озеро (Тастак тяговая) - Новокубанка - Раевка - Шортанды |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-50 АС-70 АС-95 | 1,2 36,3 4,6 55,34 | 12.7 | 13.6 | 1.761 | 0.276 | 0 | 2.037 | АС-50, СШ-35 кВ АС-150, ТТ-150/5 выносной на МВ-35 кВ ПС "Белое Озеро", заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Белое Озеро" на ПС "Петровка" | [5 empty] | 14.9779 | 6.763
1.1 | ПС "Белое Озеро" | 1 | 1.6 |  | 35 | Петровка - Белое Озеро | АС-95 | 22.45 | 20 | 21.5 | 0.07 | 0.002 | 0 | 0.072 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ ТПС "Тастак тяговая", ПС "Петровка" и ПС "Новокубанка-Раевка" на ПС "Белое Озеро" | 1 |  |  |  | 7.2 | 14.7493 | 0.928
1.2 | ПС "Агат" | 2.5 |  |  | 35 | отпайка на ПС "Агат" от ВЛ-35 кВ Петровка - Белое Озеро | АС-95 | 1.9 | 16 | 17.2 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | АС-95, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Агат" | 2.5 |  |  |  | 0.96 | 14.4144 | 2.476
1.3 | ПС "Кара-Адыр" | 1 |  |  | 35 | отпайка на ПС "Кара-Адыр" от ВЛ-35 кВ Петровка - Белое Озеро | АС-50 АС-70 | 10,7 4,6 | 12.7 | 13.6 | 0.141 | 0 | 0 | 0.141 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Кара-Адыр" | 1 |  |  |  | 14.1 | 14.2749 | 0.859
1.4 | МКТП 35/0,4 кВ Бригада №1 | 0.1 |  |  | 35 | отпайка на МКТП "Бригада№1" от ВЛ-35 кВ Петровка - Белое Озеро | АС-35 | 1 | 10.6 | 11,4 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | АС-35, | 0.1 |  |  |  | 1 | 13.2381 | 0.099
1.5 | ПС "Новокубанка" | 2.5 | 4 |  | 35 | Белое Озеро - Новокубанка | АС-50 АС-95 | 19,6 1,6 | 12.7 | 13.6 | 0.826 | 0.228 | 0 | 1.054 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ ПС "Раевка" и ПС "Белое Озеро", заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Белое Озеро" на ПС "Новокубанка" | 2.5 |  |  |  | 42.16 | 13.2294 | 1.446
1.6 | ПС "Раевка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Новокубанка - Раевка | АС-50 | 6 | 12.7 | 13.6 | 0.722 | 0.022 | 0 | 0.744 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "Раевка" | 1.6 |  |  |  | 46.5 | 5.4794 | 0.856
1.7 |  |  |  |  | 35 | Шортанды - Раевка | АС-95 | 17.29 | 20 | 21,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "Шортанды" | 0 |  |  |  |  | 0.0087719 | 0
1.8 | МКТП 35/0,4 кВ "РРС" | 0.1 |  |  | 35 | отпайка на МКТП"РРС" от ВЛ-35 кВ "Белое Озеро - Тастак тяговая" | АС-35 | 0.2 | 10.6 | 11.4 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | АС-35 | 0.1 |  |  |  | 1 | 0.0087719 | 0.099
1.9 |  |  |  |  | 35 | Белое Озеро - Тастак тяговая | АС-95 | 12.1 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95, ТТ-150/5 на ТПС "Тастак тяговая" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Шортанды - Раевка - Гуляй Поле - Трудовая -Акколь -Алексеевка
1 | ВЛ-35 кВ Шортанды - Раевка - Гуляй Поле - Трудовая -Акколь -Алексеевка |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 25,6 62,39 | 16 | 17.2 | 7.419 | 0.801 | 0 | 8.22 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "Шортанды" | [5 empty] | 47.7907 | 2.28
1.1 | ПС "Раевка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Шортанды - Раевка | АС-95 | 17.29 | 20 | 21.5 | 0.722 | 0.022 | 0 | 0.744 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "Раевка" | 1.6 |  |  |  | 46.5 | 46.1302 | 0.856
1.2 | ПС "Гуляй Поле" | 1.6 | 1 |  | 35 | Раевка - Гуляй Поле | АС-95 | 17.2 | 20 | 21.5 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | АС-95, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-50/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-75/5 выносной в сторону ПС "Трудовая" на ПС "Гуляй Поле" | 1 |  |  |  | 11 | 42.6698 | 0.89
1.3 | ПС "Трудовая" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Гуляй Поле - Трудовая | АС-95 | 27.9 | 20 | 21.5 | 0.489 | 0.085 | 0 | 0.574 | АС-95, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Трудовая" | 1.6 |  |  |  | 35.875 | 42.1581 | 1.026
1.4 | ПС "Акколь" | 6.3 | 6.3 |  | 35 | Трудовая - Акколь | АС-70 | 14.7 | 16 | 17.2 | 6.098 | 0.694 | 0 | 6.792 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Алексеевка" на ПС "Акколь" | 6.3 |  |  |  | 107.8095 | 39.4884 | -0.492
1.5 |  |  |  |  | 35 | Алексеевка - Акколь | АС-70 | 10,9 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-100/5 выносной на МВ-35 кВ Трудовая, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Трудовая" на ПС "Алексеевка" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Алексеевка - Гусарка - Кенес - Джамбул - Никольская
1 | ВЛ-35 кВ Алексеевка - Гусарка - Кенес - Джамбул - Никольская |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 46,8 66,9 0,053 | 12.7 | 13.6 | 0.739 | 0.22 | 0 | 0.959 | АС-50, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-100/5 выносные в сторону ПС "Гусарка" на ПС "Алексеевка" | [5 empty] | 7.0515 | 2.641
1.1 | ПС "Гусарка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Алексеевка - Гусарка | АС-70 | 12.8 | 16 | 17.2 | 0.478 | 0.144 | 0 | 0.622 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Гусарка" | 1.6 |  |  |  | 38.875 | 5.5756 | 0.978
1.2 | ПС "Кенес" | 1 | 1 |  | 35 | Гусарка - Кенес | АС-70 | 21.3 | 16 | 17.2 | 0.152 | 0.05 | 0 | 0.202 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, заградитель ВЧЗС-600 в сторону ПС "Гусарка" и ПС "Джамбул" на ПС "Кенес" | 1 |  |  |  | 20.2 | 1.9593 | 0.798
1.3 | ПС "Джамбул" | 1.6 | 1 |  | 35 | Кенес - Джамбул | АС-70 | 32.8 | 16 | 17.2 | 0.109 | 0.026 | 0 | 0.135 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-150/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Джамбул" | 1 |  |  |  | 13.5 | 0.78488 | 0.865
1.4 |  |  |  |  | 35 | Никольская - Джамбул | АС-50 | 46,8 | 12.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-50/5 ас МВ-35 кВ Джамбул на ПС "Никольская" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Никольская - Наумовка - Капитоновка - Иванковка - Карамышевка
1 | ВЛ-35 кВ Никольская - Наумовка - Капитоновка - Иванковка - Карамышевка |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 | 48,34 44,8 | 12.7 | 13.6 | 0.965 | 0.067 | 0 | 1.032 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-50/5 на МВ-35 кВ Капитоновка на ПС "Никольская" | [5 empty] | 7.5882 | 4.068
1.1 | ПС "Наумовка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Никольская - Наумовка | АС-50 | 23.44 | 12.7 | 13.6 | 0.435 | 0.003 | 0 | 0.438 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-200/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Наумовка" | 1.6 |  |  |  | 27.375 | 7.3835 | 1.162
1.2 | ПС "Капитоновка" | 1 | 2.5 |  | 35 | Наумовка - Капитоновка | АС-50 | 24.9 | 12,7 | 13.6 | 0.43 | 0.031 | 0 | 0.461 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, загродитель ВЧЗС-600 в сторону ПС "Никольская" на ПС "Капитоновка" | 1 |  |  |  | 46.1 | 4.163 | 0.539
1.3 | ПС "Иванковка" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Капитоновка - Иванковка | АС-70 | 13.4 | 16 | 17.2 | 0.1 | 0.033 | 0 | 0.133 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Иванковка" | 2.5 |  |  |  | 5.32 | 0.77326 | 2.367
1.4 |  |  |  |  | 35 | Карамышевка - Иванковка | АС-70 | 31.4 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ Капитоновка на ПС "Карамышевка" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Карамышевка - Отрадное цепь правая, левая
1 | ВЛ-35 кВ Карамышевка - Отрадное цепь правая, левая |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-120 | 28 44,2 | 16 | 17.2 | 0.179 | 0.012 | 0 | 0.191 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-100/5 выностные в сторону ПС "Отрадное" цепь правая, левая на ПС "Карамышевка" | [5 empty] | 1.1105 | 3.009
1.1 | ПС "Отрадное" | 4 | 1.6 |  | 35 | Карамышевка - Отрадное правая цепь | АС-70 | 14 | 16 | 17.2 | 0.122 | 0.003 | 0 | 0.125 | АС-70, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-150/5 на СМВ-35 кВ ПС "Отрадное" | 1.6 |  |  |  | 7.8125 | 0.98659 | 1.475
1.2 | ПС "Гвардеец" |  | 1.6 |  | 35 | отпайка на ПС "Гвардеец" от ВЛ-35 кВ Отрадное - Карамышевка правая цепь | АС-120 | 44.2 | 23,6 | 25.4 | 0.057 | 0.009 | 0 | 0.066 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Карамышевка на ПС "Гвардеец" | 1.6 |  |  |  | 4.125 | 0.25984 | 1.534
1.3 |  |  |  |  | 35 | Карамышевка - Отрадное левая цепь | АС-70 | 14 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Карамышевка - Ерголка - Колоколовка - СПГО - Заводская
1 | ВЛ-35 кВ Карамышевка - Ерголка - Колоколовка - СПГО - Заводская |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-70 АС-95 | 4,6 43 42,95 | 10.6 | 11.4 | 6.024 | 1.293 | 0 | 7.317 | АС-35, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-100/5 выносной в сторону ПС "Колоколовка" на ПС "Карамышевка" | [5 empty] | 64.1842 | 4.183
1.1 | ПС "Ерголка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Карамышевка - Ерголка | АС-35 АС-70 | 1,25 15,4 | 10.6 | 11.4 | 0.344 | 0.009 | 0 | 0.353 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "Ерголка" | 1.6 |  |  |  | 22.0625 | 43.0241 | 1.247
1.2 | ПС "Колоколовка" | 1.8 | 2.5 |  | 35 | Ерголка - Колоколовка | АС-35 АС-70 АС-95 | 1,25 27,6 5,2 | 10,6 | 11.4 | 0.988 | 0.057 | 0 | 1.045 | АС-35, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Карамышевка на ПС "Колоколовка" | 1.8 |  |  |  | 58.0556 | 39.9276 | 0.755
1.3 | ПС "Вознесенка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | отпайка на ПС "Вознесенка" от ВЛ-35 кВ Ерголка - Колоколовка | АС-35 АС-95 | 2,1 6,3 | 10.6 | 11.4 | 0.677 | 0.107 | 0 | 0.784 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "Вознесенка" | 1.6 |  |  |  | 49 | 30.7609 | 0.816
1.4 | ПС "СПГО" | 4 | 4 |  | 35 | Колоколовка - СПГО | АС-95 | 23.11 | 20 | 21.5 | 2.315 | 0.363 | 0 | 2.678 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "СПГО" | 4 |  |  |  | 66.95 | 23.8837 | 1.322
1.5 | ПС "Элеватор" | 4 | 2.5 |  | 35 | отпайка на ПС "Элеватор" от ВЛ-35 кВ Колоколовка - СПГО | АС-95 | 4,3 | 20 | 21.5 | 1.7 | 0.757 | 0 | 2.457 | АС-95 | 2.5 |  |  |  | 98.28 | 11.4279 | 0.043
1.6 |  |  |  |  | 35 | Заводская - СПГО | АС-95 | 4.04 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95, СШ-35 кВ АС-300, ТТ-150/5 на ЭВ-35 кВ Степгеология на ПС "Заводская" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Макинская - Элеватор - СПГО - Заводская
1 | ВЛ-35 кВ Макинская - Элеватор - СПГО - Заводская |  |  |  | 35 |  | АС-95 | 44.85 | 20 | 21.5 | 11.553 | 1.177 | 0 | 12.73 | АС-95, ТТ-200/5 в сторону ПС "Элеватор" на ПС "Макинская" | [5 empty] | 59.2093 | -0.473
1.1 | ПС "Элеватор" | 4 | 2.5 |  | 35 | Макинская - Элеватор | АС-95 | 11 | 20 | 21.5 | 1.7 | 0.757 | 0 | 2.457 | АС-95, СШ-35 кВ АС- на ПС "Элеваторная | 2.5 |  |  |  | 98.28 | 59.2093 | 0.043
1.2 | ПС "МПФ" | 4 | 4 | 4 | 35 | отпайка на ПС "МПФ" от ВЛ-35 кВ Макинская - Элеватор | АС-95 | 2.4 | 20 | 21.5 | 6.55 | 0 | 0 | 6.55 | АС-95 | 4 |  |  |  | 163.75 | 47.7814 | -2.55
1.3 |  |  |  |  | 35 | отпайка на ПС "Элеватор" от ВЛ-35 кВ Колоколовка - СПГО | АС-95 | 4.3 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95 | 0 |  |  |  |  | 17.3163 | 0
1.4 | ПС "СПГО" | 4 | 4 |  | 35 | Заводская - СПГО | АС-95 | 4.04 | 20 | 21.5 | 2.315 | 0.363 | 0 | 2.678 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "СПГО". СШ-35 кВ АС-300, ТТ-150/5 на ЭВ-35 кВ степгеология на ПС "Заводская" | 4 |  |  |  | 66.95 | 17.3163 | 1.322
1.5 | ПС "Колоколовка" | 1.8 | 2.5 |  | 35 | Колоколовка - СПГО (без отпайки на ПС "Элеватор") | АС-95 | 23.11 | 20 | 21.5 | 0.988 | 0.057 | 0 | 1.045 | АС-95, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ карамышевка на ПС "Заводская" | 1.8 |  |  |  | 58.0556 | 4.8605 | 0.755
Загрузка ВЛ-35 кВ Заводская - МПФ
1 | Загрузка ВЛ-35 кВ Заводская - МПФ |  |  |  | 35 |  | КЛ-35 кВ 1х95нк/45-35, АС-95 | 1,1 8,3 | 16 | 17.2 | 6.555 | 0 | 0 | 6.555 | КЛ-35 кВ 1х95нк/45-35, АС-95, СШ-35 кВ АС-300, ТТ-150/5 выносной в сторону ПС "МПФ" на ПС "Заводская" | [5 empty] | 38.1105 | -2.555
1.1 | ПС "МПФ" | 4 | 4 | 4 | 35 | Заводская - МПФ | КЛ-35 кВ 1х95нк/45-35, АС-95 | 1,1 8,3 | 16 | 17.2 | 6.555 | 0 | 0 | 6.555 | КЛ-35 кВ 1х95нк/45-35, АС-95 | 4 |  |  |  | 163.875 | 38.1105 | -2.555
Загрузка ВЛ-35 кВ Заводская - Карьер -Прогресс - Баймурза -Даниловка -Никольская
1 | ВЛ-35 кВ Заводская - Карьер -Прогресс - Баймурза -Даниловка -Никольская |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 36 2,5 7,88 | 12.7 | 13.6 | 1.59 | 0.074 | 0.688 | 2.352 | АС-50, СШ-35 кВ АС-300, ТТ-150/5 на ЭВ-35 кВ Баймурза и Карьер на ПС "Заводская" | [5 empty] | 17.2941 | 4.896
1.1 | ПС "Карьер" | 1.8 | 1.8 |  | 35 | Заводская - Карьер" | АС-70 АС-95 | 2,5 7,88 | 16 | 17.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | АС-70 | 1.8 |  |  |  | 55.5556 | 15.7551 | 0.8
1.2 | МКТП 35/0,4 кВ "Дорожная" | 0.56 |  |  | 35 | отпайка на МКТП"Дорожная" от ВЛ-35 кВ Заводская - Карьер |  |  | 12,7 | 13.6 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 |  | 0.56 |  |  |  | 0.17857 | 9.9412 | 0.559
1.3 | ПС "Прогресс" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Макинск - Заводская с отпайками на ПС "Карер" и ПС "Прогресс" |  |  | 12.7 | 13.6 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 |  | 1.6 |  |  |  | 3.125 | 9.9338 | 1.55
1.4 | ПС "Баймурза" | 1.6 | 4 |  | 35 | Прогресс - Баймурза |  |  | 12.7 | 13.6 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 |  | 1.6 |  |  |  | 3.125 | 9.5662 | 1.55
1.5 | ПС "Даниловка" | 2.5 | 1 |  | 35 | Баймурза - Даниловка | АС-50 | 13,7 | 12.7 | 13.6 | 0.489 | 0.074 | 0.688 | 1.251 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Байурза на ПС "Даниловка" | 1 |  |  |  | 56.3 | 9.1985 | 0.437
1.6 |  |  |  |  | 35 | Никольская - Даниловка | АС-50 | 22.3 | 12.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95,ТТ-150/5 на МВ-35 кВ Даниловка на ПС "Никольская" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0